ICS 75.200

E 16

备案号

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ 3055—20XX

代替AQ/T 3055-2019

代替

陆上油气长输管道建设项目

安全设施设计导则

Guide to safety facilities design of construction project for onshore oil and gas transmission pipeline

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国应急管理部   发 布

目    次

前    言	1

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	4

4　设计依据	5

5　建设项目概况	5

6　线路工程	9

7　站场工程	17

8　公用工程	21

9　安全管理	26

10　结论与建议	27

11　与建设单位交换意见	27

12　附件与附图	28

13　专篇编制要求	29

附　录　A (资料性) 主要安全设施	32

附　录　B (规范性) 安全设施设计专篇封面格式	33

附　录　C (规范性) 安全设施设计专篇扉页（著录项）格式	34

附　录　D (规范性) 安全设施设计专篇设校审人员名单格式	35

参 考 文 献	36

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替AQ/T 3055-2019《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》，与AQ/T 3055-2019相比，主要技术变化如下：

- 删除了不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，2019年版的第1章）；

- 修改了适用于陆上油气长输管道的规范性引用文件（见第2章，2019年版的第2章）；

- 增加了“安全设施”定义（见3.1）和主要安全设施表（见附录A）；

- 修改了“重大变更”定义（见3.2，2019年版的3.1）；

- 增加了列出与安全相关评价报告的结论，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见（见4.5）；

- 增加了设计单位工作分工的要求，以及应当具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的要求（见5.1.2）；

- 增加了输送介质组分及物性的质量要求（见5.1.5）；

- 增加了相对安全预评价报告新增和发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价的要求（见6.4.2）；

- 修改了人员密集型高后果区的安全措施（见6.4.3，2019年版的6.4.2）；

- 增加了说明管道沿线地质灾害危险性等级和根据风险等级采取安全措施及设置监测设施的要求（见6.5.1和6.5.3）；

- 增加了管道受交流、直流干扰防护的设计要求（见6.10.2）；

- 增加了改建、扩建工程和利旧工程的设计要求（见6.7、6.9、7.7、8.2和8.4）；

- 增加了阀室、站场区域布置、站内平面布置间距检查的要求（见6.15.2、7.2和7.3）；

- 增加了阀室和站场竖向布置的防洪设防标准要求（见6.15.3和7.3.1）；

- 增加了阀室和站场放空系统的计算要求（见6.15.4和7.5.1）；

- 修改了储运设备的设计要求（见7.6，2019年版的7.6）；

- 增加了建设项目相互影响分析要求（见7.7）；

- 增加了重大危险源安全管控要求（见7.8）；

- 增加了相对安全预评价报告新增和外部条件发生变化的四级及以上站场开展定量风险评价的要求（见7.9）；

- 增加了工艺检测及控制的设计要求（见8.2.6）；

- 修改了可燃（有毒）气体检测系统和火灾自动报警系统的设计要求（见8.2.7和8.2.8，2019年版的8.2.6）；

- 增加了高后果区、特定场所、穿跨越设施等重点地段视频监控的设置要求（见8.3.2）；

- 增加了光纤预警系统设置情况的要求（见8.3.2.6）；

- 增加了光伏发电系统的供电可靠性分析要求（见8.4.1）；

- 修改了防腐、保温和阴极保护的设计要求（见8.5，2019年版的8.5）；

- 修改了建（构）筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护的设计要求（见8.7，2019年版的8.7）；

- 修改了结论与建议的要求（见第10章，2019年版的第10章）；

- 增加了初步设计批复文件、沿线路由相关主管部门的批复文件、与安全相关评价报告的结论、安全设施设计委托书、历次安全设施设计审查意见及修改情况、人员密集型高后果区特定场所示意图及说明和安全预评价建议措施响应情况的附件要求（见12.1）；

- 增加了线路走向图的附图要求（见12.2）。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会（SAC/TC288/SC10）技术归口及咨询。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于2019年首次发布为AQ/T 3055-2019，本次为第一次修订。

陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则

# 1　范围

本文件规定了陆上油气长输管道建设项目安全设施设计内容及其专篇编制的要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。

本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.14 爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境

GB 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范

GB/T 9711 石油天然气工业管线输送系统用钢管

GB 17820-2018 天然气

GB/T 20438 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

GB/T 21109 过程工业领域安全仪表系统的功能安全

GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范

GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB/T 31032 钢质管道焊接及验收

GB 32167 油气输送管道完整性管理规范

GB/T 35508 场站内区域性阴极保护

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

GB/T 40112 地质灾害危险性评估规范

GB/T 40702 油气管道地质灾害防护技术规范

GB/T 50011 建筑抗震设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50183 石油天然气工程设计防火规范

GB/T 50185 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准

GB 50223 建筑工程抗震设防分类标准

GB 50251 输气管道工程设计规范

GB 50253 输油管道工程设计规范

GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50369 油气长输管道工程施工及验收规范

GB/T 50393 钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准

GB 50423 油气输送管道穿越工程设计规范

GB/T 50459 油气输送管道跨越工程设计标准

GB/T 50470 油气输送管道线路工程抗震技术规范

GB/T 50538 埋地钢质管道防腐保温层技术标准

GB/T 50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

GB 50981 建筑机电工程抗震设计规范

GB 50991 埋地钢质管道直流干扰防护技术标准

GB/T 51241 管道外防腐补口技术规范

GB 51251 建筑防烟排烟系统技术标准

GB 55002 建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

AQ 3036 危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范

AQ 3057 陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则

SY/T 0319 钢质储罐防腐层技术规范

SY/T 4109 石油天然气钢制管道无损检测

SY/T 6064 油气管道线路标识设置技术规范

SY/T 6503 石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范

SY/T 6536 钢质储罐、容器内壁阴极保护技术规范

SY/T 6671 石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法

SY/T 6784 钢质储罐腐蚀控制技术规范

SY/T 6826 输油管道泄漏监测系统技术规范

SY/T 6828 油气管道地质灾害风险管理技术规范

SY/T 6966 输油气管道工程安全仪表系统设计规范

SY/T 7347 油气架空管道防腐保温技术标准

SY/T 7363 黄土地区油气输送管道线路设计规范

SY/T 7364 多年冻土地区油气输送管道工程设计规范

SY/T 7365 油气输送管道并行敷设技术规范

SY/T 7368 穿越管道防腐层技术规范

SY/T 7628 油气田及管道工程计算机控制系统设计规范

SY/T 7631 油气输送管道计算机控制系统报警管理技术规范

SY/T 7700 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范

《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》 （国能油气〔2015〕392号） 《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号）

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

安全设施  safety facilities

油气长输管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。

- 3.2

重大变更  major change

符合以下条件之一的，应视为重大变更：

a）改变输送介质类型的；

b）线路用钢管管径或设计压力增大的；

c）站场建设选址变更后需有关部门重新审批的；

d）线路改变后出现新的III级人员密集型高后果区的；

e）线路埋地管道改为架空管道的。

- 4　设计依据

### 列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，见12.1的a）、b）、c）。

### 列出设计依据的现行国家法律法规、部门规章和地方法规，标明发布机构、令号和施行日期。

### 列出设计依据的现行规范性文件，标明发布机构、文号和施行日期。

### 列出设计依据的现行国家和行业标准目录，标明标准代号和年号。参考的国外标准标明版本号或标准代号。

### 列出与安全相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件影响评价等工作的完成情况及结论，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见，见12.1的d）。

- 5　建设项目概况

### 基本情况

5.1.1　说明建设单位的基本情况和经营范围，见12.1的e）。

5.1.2　说明设计单位的基本情况和经营范围、资质，由多家单位共同设计，应明确拿总设计单位及各设计单位工作界面和分工。设计单位应当具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质。

5.1.3　列出建设（项目）单位与设计单位签订的安全设施设计委托书，见12.1的f）。

5.1.4　涉及未通过安全设施设计审查的，列出历次安全设施设计审查意见及修改情况，见12.1的g）。

5.1.5　建设项目基本情况包括但不限于：

- 起点、终点，总体走向图和途经行政区划（见表 1），按照 GB 50251对输气管道进行地区等级划分（见表 2），站场和阀室的设置（见表 3）；

- 表1  行政区划表

| 序号 | 省（区、市） | 市（设区） | 县/区 | 长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 续表1  行政区划表

| 序号 | 省（区、市） | 市（设区） | 县/区 | 长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

- 表2  输气管道地区等级划分表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县、乡镇 | 起止区段 （桩号） | 地区等级 | 强度设计系数 | 壁厚 mm | 长度 km | 识别描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3  站场和阀室设置表

| 序号 | 站场/阀室 名称 | 站场等级 | 位置 | 里程 km | 间距 km | 高程 m | 功能 | 输气管道 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数；

- 输送介质的物性、组分。原油物性见表 4，成品油物性见表 5，天然气物性见表 6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化石油气组分见表 9。原油管道说明原油的流动特性。天然气管道输送介质组分及物性应满足 GB/T 37124，以及 GB 17820-2018中 I类气的质量要求。

- 表4 原油物性表

| 油品种类 | API相对密度 | 密度（20℃） t/m3 | 凝点 ℃ | 水分 ％ | 硫含量 m％ | 蜡含量 m％ | 运动黏度 mm2/s | 原油 类别 | 闪点 ℃ | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××原油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表5 成品油物性表

| 油品种类 |  | 密 度 t/m3 | 闪点 ℃ | 干点 ℃ | 黏 度 mm2/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽 油 | 92号 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- 续表5 成品油物性表

| 油品种类 |  | 密 度 t/m3 | 闪点 ℃ | 干点 ℃ | 黏 度 mm2/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴 油 | 0号 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表6 天然气物性表

| 项目 | 密度 kg/m3 | 高位发热量 MJ/m3 | 低位发热量 MJ/m3 | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 烃露点 ℃ | 水露点 ℃ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7 天然气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | N2 | CO2 | H2 | CO | H2S | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8 液化石油气物性表

| 项目 | 密度 kg/m3 | 饱和蒸气压 kPa | 残留物 | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 游离水 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 表9 液化石油气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | C5及C5以上 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

### 设计范围

说明新建项目与上下游衔接的工程界面和设计界面，按照审批（核准、备案）文件确定设计范围，不应擅自对项目进行拆分；说明改建、扩建工程与在役管道的工程界面和设计界面。

### 自然及社会环境概况

5.3.1　自然环境

5.3.1.1　说明建设项目沿线的气象条件，列出气象条件表（见表10）。

- 表10 气象条件表

| 序号 | 地 名 |  | 气温 ℃ |  |  | 年降水量mm |  |  | 风速m/s |  |  | 年平均相对湿度 % | 最大相对湿度 % | 多年平均无日照数 h | 多年平均年蒸发量 mm | 季节性冻土最大冻深 cm | 年雷暴日 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年平均 | 最多 | 最少 | 多年平均 | 最大 | 主导风向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××省（区、市） | ×× 市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ×× 市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.1.2　说明建设项目沿线的水文条件，列出水文条件表（见表11）。

- 表11 水文条件表

| 序号 | 河流名称 | 所属水系 | 河流长度 km | 流域面积 104km2 | 年径流量 108m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5.3.1.3　说明建设项目途经行政区划的地形地貌，列出地形地貌统计表（见表12）。

- 表12 地形地貌统计表

| 序号 | 省（区、市） | 线路长度km |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原 | 沟谷 | 丘陵 | 沟壑 | 山区 | 水网 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2　社会环境

说明建设项目沿线人文、经济、交通条件等情况。

### 变更部分危险有害因素辨识与安全措施

相对安全预评价报告发生变更的（重大变更除外），应对变更部分进行危险有害因素辨识并提出安全措施，列出变更情况分析表（见表13）。

- 表13  变更情况分析表

| 序号 | 变更项 | 变更方案描述 | 变更原因 | 危险有害因素辨识 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 6　线路工程

### 通用要求

6.1.1　说明线路安全设施设计方案，并明确安全预评价报告提出需采取的安全对策措施的落实情况。

6.1.2　输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。

6.1.3　从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。

6.1.4　国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。

### 管道本体

6.2.1　按照 GB 50423、GB/T 9711、GB/T 50470、GB 50369、GB/T 31032、SY/T 4109等规定，从以下方面说明管道本体采取的安全措施：

a）强度设计系数的选取；

b）线路用钢管和热煨弯管的主要技术条件；

c）强度、刚度、稳定性、抗震校核；

d）焊接与无损检测，应包括焊接方式、焊接工艺评定要求、焊接接头性能要求、焊接检验等；

e）清管、测径、试压；

f）干燥（输气管道）。

### 管道敷设

6.3.1　管道敷设说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等要求：

a）管沟开挖、管道下沟及回填应符合 GB 50369的规定；

b）水域小型穿越管道埋深应符合 GB 50423的规定。

6.3.2　特殊地区管道敷设说明所采取的安全措施，包括但不限于：

- 山区管道敷设说明顺坡敷设、沿沟谷敷设、沿山脊敷设的防护方案。应减少横坡敷设，列出横坡敷设统计表（见表14），说明其路由的合理性，根据管沟开挖工况稳定性分析成果，采取放坡、支挡等防护方案；

- 表14  横坡敷设段统计表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 长度 m | 敷设方式 | 坡度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 黄土地区管道敷设应符合SY/T 7363的规定；

- 风沙地区管道敷设根据风沙类型，采取防风沙、固沙等防护方案；

- 软土地区管道敷设针对管道的上浮、沉降风险，采取稳管、地基处理等防护方案；

- 多年冻土地区管道敷设应符合SY/T 7364的规定；

- 岩溶地区管道敷设根据岩溶的分布，分析其稳定性及对工程的不利影响，采取填塞、灌浆加固等防护方案。

### 人员密集型高后果区

6.4.1　按照GB 32167等相关规定，开展人员密集型高后果区识别。说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况，列出人员密集型高后果区统计表（见表15）和人员密集型高后果区特定场所示意图及说明，见12.1的h），相对安全预评价报告发生变化的，应说明变化情况及原因。

- 表15  人员密集型高后果区统计表

| 序号 | 高后果区 编号 | 省（区、市）、市（设区）、县、乡、村 | 起止 桩号 | 长度 m | 级别 | 输气管道地区等级 | 距上游站场/阀室距离 km | 距下游站场/阀室距离 km | 识别描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2　相对安全预评价报告，新增和发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求。

6.4.3　按照高后果区识别结果，从管道本体、防止第三方损坏、监控监测等方面说明采取的人防、技防、物防的安全措施，包括但不限于：

- 线路用管；

- 管道焊接方式；

- 管道防腐与阴极保护；

- 管道焊接与无损检测；

- 管道埋深、防护等；

- 标志桩、警示牌、风险告知牌设置；

- 智能视频监控、智能测试桩设置。

6.4.4　说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响及采取的安全措施。

### 地质灾害

6.5.1　根据地质灾害危险性评估报告和地质勘察报告，描述建设项目沿线地质灾害分布情况和危险性等级划分，按照GB/T 40112确定地质灾害危险性等级，并列出主要地质灾害统计表（见表16）。

- 表16  主要地质灾害统计表

| 序号 | 地质灾害类型 | 起止 桩号 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 影响线路长度 km | 危险性等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 |  |  |  |  |  |
| 2 | 崩塌 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泥石流 |  |  |  |  |  |
| 4 | 岩溶塌陷 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采空塌陷 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地裂缝 |  |  |  |  |  |
| 7 | 地面沉降 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不稳定斜坡 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

6.5.2　列出地质灾害危险性评估报告中提出的危险性等级及建议，并说明落实情况。

6.5.3　按照SY/T 6828进行风险等级划分，根据风险等级分类说明采取的安全措施及设置的监测设施情况。

### 地震

6.6.1　根据地震安全性评价报告，描述建设项目沿线的地震参数和活动断层情况，列出地震参数统计表和活动断层统计表（见表17和表18）。

- 表17  地震参数统计表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 管道长度 km | 地震烈度 | 地震动峰值加速度 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表18  活动断层统计表

| 序号 | 断裂带 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 性质 | 与管道关系 |  | 破碎带宽度 m | 位错量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交角 ° | 并行距离 m |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6.2　列出地震安全性评价报告中提出的风险及建议，并说明落实情况。

6.6.3　管道抗震设计应符合GB/T 50470的规定，并分类说明采取的安全措施及设置的监测设施情况。

### 山岭穿越

6.7.1　说明山岭穿越方式、数量，列出山岭穿越工程统计表（见表19）。

- 表19  山岭穿越工程统计表

| 序号 | 穿越 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止 桩号 | 穿越 方式 | 地区等级 （气） | 穿越 长度 m | 断面 尺寸 | 管道 敷设方式 | 管道强度设计系数 | 管径×壁厚 mm×mm | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：山岭隧道穿越应说明隧道断面、管道敷设方式、结构设计使用年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.7.2　山岭穿越设计应符合GB 50423等的规定。

6.7.3　从以下方面说明山岭穿越工程采取的安全措施：

- 说明穿越轴线、隧道及洞口与周围房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、电力、通信线路、矿产等距离的合规性及采取的安全措施；

- 按矿山法隧道、顶管隧道等不同隧道穿越方式说明经过不良地质如岩溶、断层破碎带、高地应力区及特殊地质如膨胀岩土、湿陷性土等情况时采取的安全措施。采用水平定向钻穿越山体时，说明管道防腐层、防护层方案；

- 隧道经过含有有毒、有害、可燃气体岩体时，说明采取的安全措施；

- 说明隧道穿越的管道敷设方式、变形补偿方案及安全措施；

- 说明山岭穿越管道应力分析的主要参数及安全措施；

- 利旧隧道说明原隧道设计方案、预留空间、使用情况及隧道专项检测的主要结论；

- 说明渣场地形地貌、与周围房屋、建筑、道路等距离的合规性及采取的安全措施等；

- 说明隧道运营检查的安全条件。

### 采矿区

6.8.1　根据压覆矿产资源评估报告，描述建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，列出采矿区统计表（见表20）。

- 表20  采矿区统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 经过长度 m | 经过情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

6.8.2　列出压覆矿产资源评估报告中提出的风险及建议，并说明落实情况。

6.8.3　分类说明采取的安全措施，如采取预留矿柱、治理、增加钢管壁厚或采用大应变钢管、监测等方案。

### 水域大、中型穿（跨）越

6.9.1　穿越

6.9.1.1　简述建设项目水域大、中型穿越方式、数量，列出水域大、中型穿越工程统计表（见表21）。

- 表21  水域大、中型穿越工程统计表

| 序号 | 名称 | 起止桩号 | 地区等级（气） | 工程 等级 | 设计洪水频率 | 通航等级 | 堤防等级 | 穿越方式 | 穿越长度 m | 最大冲刷深度 m | 冲刷线下最小埋深 m | 管道强度设计系数 | 管材及壁厚 | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.9.1.2　对于通航河流，结合通航条件影响评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施。

6.9.1.3　从以下方面说明穿越工程采取的安全措施：

- 说明各类型穿越方案，穿越位置、穿越范围、埋深、隧道（盾构、顶管、矿山法）及竖井的结构、断面、管道安装方式应符合GB 50423等的规定；

- 说明穿越轴线及洞口、竖井与周围房屋、桥梁、水下隧道、水利工程、港口、码头水下建筑物等的距离合规性及采取的安全措施；

- 河道部门要求和防洪影响评价结论的响应情况；

- 顶管、盾构、矿山法等隧道穿越断层、岩溶、含有有害气体岩体等不良地质时，说明采取的安全措施；

- 顶管、盾构、矿山法隧道穿越，说明管道安装方式、变形补偿方案及安全措施；

- 说明渣场地形地貌、与周围房屋、建筑、道路等距离的合规性及采取的安全措施等；

- 说明定向钻穿越工程不良地质时的施工安全措施；

- 利旧隧道说明原隧道设计方案、预留空间、使用情况及隧道专项检测的主要结论；

- 说明顶管、盾构、矿山法隧道穿越的运营检修方案及隧道运营检查的安全条件。

6.9.2　跨越

6.9.2.1　简述建设项目水域大、中型跨越方式、数量，列出水域大、中型跨越工程统计表（见表22）。

- 表22  水域大、中型跨越工程统计表

| 序号 | 名称 | 起始桩号 | 地区等级 （气） | 设计洪水水面宽度 m | 跨越方式 | 跨越长度（总跨、主跨）m | 工程类别 | 工程 等级 | 设计洪水频率 | 设计洪水水位m | 通航等级 | 最高通航水位m | 桥面结构高于洪水位高度 m | 通航净空尺寸 m×m | 强度设计系数 | 管径×壁厚 mm×mm | 结构设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.9.2.2　对于通航河流，结合通航条件影响评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施。

6.9.2.3　从以下方面分类说明跨越工程采取的安全措施：

- 说明各类型跨越方案，跨越位置、跨越范围、跨越净空等设计布局，桥面结构、桥塔、桥墩及基础、缆索、锚碇等结构设计，管道安装方案应符合GB/T 50459等的规定；

- 说明跨越轴线与周围房屋、桥梁、水下隧道、水利工程、港口、码头水下建筑物等距离的合规性及采取的安全措施；

- 河道部门要求和防洪影响评价结论的响应情况；

- 说明跨越防雷击、低温的安全措施；对大型柔性跨越说明抗风计算、抗震计算、清管试压动力分析结果；说明跨越桥墩及基础方案，对不良地质采取的安全措施；

- 说明跨越管道桥面布置方案、检修通道、管道变形补偿方案及安全措施；

- 说明跨越腐蚀环境及耐久性方案；

- 说明跨越工程主要施工安全措施；

- 跨越结构工程利旧时说明原跨越设计方案、预留空间、使用情况及跨越结构专项检测的主要结论；

- 说明跨越的运营检修要求。

### 与架空输电线路并行交叉

6.10.1　说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出与架空输电线路并行段统计表和与架空输电线路交叉段统计表（见表23和表24），说明管道与高压直流输电线路换流站接地极址的距离。

- 表23  与架空输电线路并行段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 并行间距 m | 并行长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路(铁路) |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注1：直流架空输电线路，±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 注2：电气化铁路线路，xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））； 注3：交流架空输电线路，xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）。 |  |  |  |  |  |

- 表24  与架空输电线路交叉段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 交叉角度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |
| 2 |  | … |  |  |

- 续表24  与架空输电线路交叉段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 交叉角度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |
| 4 |  | … |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路 |  |  |
| 6 |  | … |  |  |
| … | … | … |  |  |

6.10.2　说明建设项目与架空输电线路、电气化铁路等公共设施并行交叉采取的安全措施，包括但不限于：

- 与架空输电线路、电气化铁路的并行间距、交叉角度；

- 与沿线的架空输电线路、电气化铁路、变电站、风力发电区等交流设施近距离并行或交叉时采取的交流干扰防护措施；

- 受沿线邻近高压直流输电线路换流站的接地极址、地铁系统、太阳能光伏区等直流干扰源干扰时采取的直流干扰防护措施。

### 与铁路并行交叉

6.11.1　说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出与铁路并行段统计表和与铁路交叉段统计表（见表25和表26）。

- 表25  与铁路并行段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 类型 | 起止桩号 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 表26  与铁路交叉段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 类型 | 起止桩号 | 长度 m | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.11.2　与铁路并行、交叉设计应依据《铁路安全管理条例》并符合《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423等的规定。

6.11.3　与铁路并行、交叉从并行间距、穿越位置、埋深、跨越位置和高度等方面说明采取的安全措施。

### 与公路并行交叉

6.12.1　说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出与公路并行段统计表和与公路交叉段统计表（见表27和表28）。

- 表27  与公路并行段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 公路等级 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 表28  与公路交叉段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 交叉角度 | 长度 m | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |

6.12.2　与公路并行、交叉设计应依据《公路安全保护条例》并符合《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423等的规定。

6.12.3　与公路并行、交叉从并行间距、穿越位置和深度等方面说明采取的安全措施。

### 与其他管道并行交叉

6.13.1　说明建设项目两侧50m范围内与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，列出与其它管道并行段统计表和与其它管道交叉段统计表（见表29和表30）。

- 表29  与其它管道并行段统计表

| 序号 | 已有管道名称、类型 | 管道所属单位 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 表30  与其它管道交叉段统计表

| 序号 | 已有管道名称、类型 | 管道所属单位 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 起止桩号 | 交叉垂直净距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

6.13.2　分类说明采取的安全措施，包括但不限于：

- 与其他油气输送管道并行间距、交叉角度、管沟开挖应符合SY/T 7365的规定；

- 与市政、公用管道并行、交叉的保护措施；

- 施工对已建管道的保护措施；

- 并行管道的水工保护措施。

### 标识与伴行道路

6.14.1　说明标识种类和设置的要求，重点说明人员密集型高后果区的要求，包括但不限于：

- 管道沿线设置里程桩、转角桩、交叉桩、加密桩、警示牌、标识带等标识情况；

- 标识设置原则应符合SY/T 6064的规定。

6.14.2　说明伴行道路的设置情况，如设计原则、主要技术指标、分布位置及长度等。

### 截断阀室

6.15.1　说明截断阀室的型式、布置、周边环境和交通条件。

6.15.2　说明截断阀室与周边设施的防火间距合规性及采取的安全措施，列出截断阀室与周边设施防火间距一览表（见表31）。

- 表31  截断阀室与周边设施防火间距一览表

| 阀室名称 | 类型 | 电力、通信线路杆（塔） | 铁路用地界 | 公路用地界 | 建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××阀室 | 设计依据 |  |  |  |  |
|  | 标准要求 m |  |  |  |  |
|  | 现状距离 m |  |  |  |  |
|  | 设计距离 m |  |  |  |  |
|  | 拆迁情况 |  |  |  |  |

6.15.3　结合防洪影响评价/洪水位影响分析，说明截断阀室的竖向布置方案及防洪排涝措施，阀室不应布置在地势低洼处，防洪设防标准不低于重现期25年一遇。

6.15.4　说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性。

- 7　站场工程

### 通用要求

7.1.1　说明站场工程安全设施设计方案，并明确安全预评价报告提出需采取的安全对策措施的落实情况。

7.1.2　输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。

7.1.3　从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。

7.1.4　国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。

### 区域布置

7.2.1　说明站场与周边设施的防火间距合规性及采取的安全措施，应符合GB 50183等的规定，列出站场与周边设施防火间距一览表（见表32和表33）。

- 表32  站场与周边设施防火间距一览表

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 国家铁路线 | 高速公路 | 其他 公路 | 35kV及以上独立变电所 | 架空电力线 | 架空通信线 | 爆炸作业场地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站 | 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆迁情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表33  输气管道站场放空立管与周边设施防火间距一览表

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 国家 铁路线及工业企业 | 高速 公路 | 其他 公路 | 架空电力线及国家I、II级通信线 | 其他通信线 | 爆炸作业场地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站 | 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆迁情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计距离 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.2　说明放空立管与输气站场的相对位置关系，放空立管位于站场最小频率风向的上风侧，且应处于站场外地势较高处，避免设置在窝风地段。

7.2.3　说明站场与高速铁路、埋地通信线缆间距合规性及采取的安全措施。

### 平面及竖向布置

- 平面及竖向设计方案

7.3.1.1　说明站场平面及竖向设计方案，根据场地环境条件和站场特点，各项评价报告提出的建议，说明在功能分区、风向、高程、交通等方面采取的安全措施。

7.3.1.2　对于分期建设的站场，说明工艺设备设施的平面布置情况，以及与已建设备设施防火间距的合规性。

7.3.1.3　结合防洪影响评价/洪水位影响分析，说明站场的竖向布置方案，防洪设防标准不低于重现期50年一遇。

7.3.1.4　结合勘察资料，说明在高填方、不良地质地段岩土工程及边坡工程的处理方案。

- 站内主要设施防火间距

说明储罐区、工艺设备区、综合值班室、变电站、消防泵房等主要设施防火间距的合规性，应符合GB 50183等的规定，列出站内主要设施防火间距一览表（见表34）。

- 表34  站内主要设施防火间距一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 设备设施名称 | 依据 | 规范距离 m | 实际距离 m | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 安全通道

7.3.3.1　说明站场内消防通道与拟用的消防车辆的适应性，消防车道的设置应符合GB 55037的规定。

7.3.3.2　说明安全疏散通道及出口设置情况，包括紧急逃生门的设计。

### 输送工艺

- 输气管道

7.4.1.1　说明采用的输送工艺方案及设计输量工况下的工艺计算成果，包括水力、热力计算结果附表及附图。

7.4.1.2　说明采取的输送工艺安全措施，包括但不限于：

- 管道泄漏预防措施；

- 管道泄漏监测措施；

- 管道泄漏事故响应措施。

- 输油管道

7.4.2.1　说明采用的输送工艺方案及设计输量工况下的工艺计算成果，包括水力、热力计算结果附表及附图。

7.4.2.2　说明采取的输送工艺安全措施，包括但不限于：

- 预防凝管的措施，包括保温加热、加降凝剂等，明确最大允许停输时间；

- 水击保护措施；

- 防止管道高点拉空（液柱分离）的措施；

- 管道泄漏预防及事故工况下的响应措施，包括（1）管道泄漏预防措施；（2）管道泄漏监测措施；（3）管道泄漏事故响应措施。

### 站场工艺

- 输气管道

说明站场工艺采取的安全措施，包括但不限于：

- 站场内设计压力分界处采取的措施；

- 站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统（ESD）的设置情况；

- 站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明；

- 说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性；

- 低温低应力工况采取的措施；

- 站内加热设施防止超温、超压的措施；

- 防止管内积液、冰堵及局部节流引起土壤冻胀的措施；

- 离心式压缩机防喘振措施；

- 启输、停输时防低温冻结、冻裂的措施等。

- 输油管道

说明站场工艺采取的安全措施，包括但不限于：

- 站场内设计压力分界处采取的措施；

- 站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统（ESD）的设置情况；

- 站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明；

- 管道内流体停止流动时，防止静压超压的措施；

- 管道内流体停止流动时，加热设施防止超温、超压的措施；

- 离心泵防气蚀的措施；

- 启输、停输时防低温冻结、冻裂的措施等。

### 储运设备

7.6.1 说明压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性，包括进口压力容器满足国家强制性规定的情况。列出主要储运设备统计表（见表35）。

- 表35  储运设备统计表

| 站名 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站（油） | 输油泵 |  |  |  |
|  | 储罐 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |
|  | 加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 泄压罐 |  |  |  |
|  | 污油罐 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| ××站（气） | 压缩机组 |  |  |  |
|  | 空冷器 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 旋风/过滤分离器 |  |  |  |

- 续表35  储运设备统计表

| 站名 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站（气） | 电加热器/加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 放空立管 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

7.6.2 主要设备的选型、材质和防护措施。

7.6.3 主要管道材料的选择和防护措施。

### 建设项目相互影响

对于改建、扩建站场，分析其相互间的影响及可能产生的风险，并说明采取的安全措施，包括但不限于：

- 工艺设备设施的工艺界面、动火点情况以及交叉作业的风险管控措施；

- 说明特殊作业的安全措施；

- 试压安全保护措施。

### 重大危险源

对于构成危险化学品重大危险源的站场，说明其安全管控措施。

### 站场定量风险评价

依据GB 50183确定站场等级，说明相关计算参数，相对安全预评价报告新增和外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。

- 8　公用工程

### 通用要求

8.1.1 说明公用工程安全设施设计方案，并明确安全预评价报告提出需采取的安全对策措施的落实情况。

8.1.2　输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。

8.1.3 从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。

8.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。

### 自控

- 数据采集与监视控制（SCADA）系统

8.2.1.1　数据采集与监视控制（SCADA）系统设计应符合SY/T 7628等的规定。

8.2.1.2　从以下方面说明数据采集与监视控制(SCADA)系统方案：

- 数据采集与监视控制（SCADA）系统的构成、配置、功能和控制级别；

- 调度控制中心的设置，数据采集与监视控制（SCADA）系统的安全配置；

- 调度控制中心及站控制系统的网络安全防护功能及设置，通信中断处理方法。

8.2.1.3 对于依托已有数据采集与监视控制（SCADA）系统，说明新增部分与原系统的关系。

- 基本过程控制系统（BPCS）

8.2.2.1　基本过程控制系统（BPCS）设计应符合SY/T 7628等的规定。

8.2.2.2　从以下方面说明基本过程控制系统（BPCS）的安全设计方案：

- 站场基本过程控制系统和阀室监视控制系统的安全配置；

- 单元控制系统（UCS）的安全配置。

8.2.2.3　对于改建、扩建站场，说明新增部分与原站场基本过程控制系统的关系。

- 安全仪表系统（SIS）

8.2.3.1　安全仪表系统的设计应符合SY/T 6966、GB/T 20438、GB/T 21109等的规定。

8.2.3.2　从以下方面说明安全仪表系统的设计方案：

- 安全仪表系统的构成、配置、功能、设备选型原则及安全完整性等级（SIL）；

- 安全仪表系统的功能及分级，各级保护回路的触发条件、执行的对应操作；

- 各功能安全回路的设置。

8.2.3.3　对于改建、扩建站场，说明新增部分与原系统的关系，并对新增部分的功能安全回路进行完整性等级定级评估及验证。

- 管道泄漏监测系统

8.2.4.1　管道泄漏监测系统的设计应符合SY/T 6826 等的规定。

8.2.4.2　说明管道泄漏监测系统的设置及联锁控制的功能。

8.2.4.3　说明管道泄漏监测技术的原理、性能指标和特点。

- 水击保护系统

8.2.5.1　水击保护系统的设计应符合 GB 50253等的规定。

8.2.5.1　说明水击保护系统的设置及联锁控制的功能。

- 工艺检测及控制

说明温度、压力、流量、液位的检测及控制方案。对于涉及到压力控制系统的情况，说明各站压力控制系统的配置情况。

- 可燃（有毒）气体检测系统

8.2.7.1　可燃（有毒）气体检测系统的设计应符合GB 50116和SY/T 6503等的规定。

8.2.7.2　可燃及有毒气体检测和报警系统的设置、构成、配置及联锁保护功能，检测元件和报警装置的类型，检测元件的设置位置。

- 火灾自动报警系统

8.2.8.1　火灾自动报警系统的设计应符合GB 50116和SY/T 7628的规定。

8.2.8.2　火灾报警系统的设置、构成、配置及联锁保护功能，检测元件和报警装置的类型，检测元件的设置位置。

8.2.8.3　消防联动控制系统的设置、构成、配置、功能及触发条件，传感器的设置、报警及联锁控制的功能。

- 站控制室的设置

8.2.9.1　站控制室的设置应符合GB 50183和SY/T 7628等的规定，说明控制系统机柜的房间（如控制室、机柜间等）的设置情况。

8.2.9.2　如采用橇装化设备间，说明采取的安全措施。

- 其它安全措施

8.2.10.1　对于构成危险化学品重大危险源的，其监测和控制应符合AQ 3035和AQ 3036的相关规定。

8.2.10.2　说明管道关键位置采取的应变监测、地灾监测等措施。

8.2.10.3　说明防雷、接地、防爆、防护、供电、保温伴热及配管配线的安全措施。

8.2.10.4　根据爆炸危险区域划分，说明仪表及设备的防爆和防护等级要求。

8.2.10.5　对酷热、寒冷、存在盐雾腐蚀、多雷暴和多狂风等特殊地区的站场仪表选型、材料选择、安装方案等提出要求。

8.2.10.6　其他安全措施的设计应符合GB 50057、GB 3836.1、GB 3836.14、GB 3836.15等的规定。

### 通信

- 数据传输方式

8.3.1.1　说明自动化控制数据传输主、备用通信方式。

8.3.1.2　说明管道沿线数据的传输方式及传输方向。

- 安全防范系统

8.3.2.1　说明站场、阀室内设置的安全防范系统的工程配置及系统组成。

8.3.2.2　说明工业电视监控系统架构、系统容量，室外摄像机数量、防爆等级、安装位置、摄像机监视范围。

8.3.2.3　说明管道沿线高后果区、特定场所、穿跨越设施等重点地段工业电视视频监控设置方案、监控区域，数据传输方式，供电方式。

8.3.2.4　说明入侵报警系统构架、报警前端型式、报警前端的设置位置，明确入侵报警系统与工业电视监控系统联动方式。

8.3.2.5　说明出入口控制系统设置位置、控制方式。

8.3.2.6　说明光纤预警系统的系统架构、监测范围、有效报警率、设备配置及与其他第三方系统的联动方式。

- 电子巡查及巡检系统

设置卫星定位巡检系统或电子巡查系统，明确电子巡查及巡检系统的系统构成、设备配置。

- 防雷及接地

8.3.4.1　说明机柜间内各通信设备接地及防雷措施。

8.3.4.2　说明室外通信设备包括室外摄像机、入侵报警前端、室外卫星天线等设备防雷及接地措施。

- 光缆防护措施

8.3.5.1　说明光缆防强电、防雷以及特殊地段的防护等安全措施。

8.3.5.2　说明应急抢修光缆设置数量及位置。

### 供配电

- 供配电系统及设备

8.4.1.1　供配电系统及设备的设计应符合 GB 50052、GB/T 50062等的规定。

8.4.1.2　供配电系统及设备设计从以下方面进行说明：

- 站场、阀室负荷等级及负荷统计，包括变压器容量及负荷率、无功补偿容量和功率因数等；

- 站场内 35kV及以上变电站电源点的地方电网概况，包括变电站名称、电压等级、主接线方式、主变容量、电源点变电站到站场内变电站的输电线路线径和长度、地方电网接线示意图等；

- 站场变电站电气系统配置情况，包括主接线方式、运行方式等；

- 站场、阀室应急电源（应急发电机、UPS电源）配置情况（应急发电机容量及启动时间，UPS容量、负荷率、后备时间，应急电源电气系统图）；

- 消防、通信、控制、仪表、建（构）筑物应急照明等重要负荷的安全供电措施；

- 变电站的继电保护及电气监控系统的配置情况；

- 站场、阀室内主要电气设备选型，是否采用属于淘汰、禁止的工艺、设备和材料；

- 依托已有电气系统或增容改造的技术方案及安全防范措施；

- 采用光伏发电系统供电的阀室，开展供电可靠性分析。

- 电气设备的防爆、防火、防腐措施

8.4.2.1　电气设备的防爆设计应符合 GB 50058等的规定。

8.4.2.2　电气设备的防爆、防火、防腐措施的设计从以下方面进行说明：

- 爆炸危险区域划分和相关电气设备的选型及防爆措施，输气管道爆炸危险区域划分应符合 GB 50251的规定，输油管道爆炸危险区域划分应符合 SY/T 6671的规定；

- 电气设备的防护等级，户外电气设备的防腐措施；

- 变电站开关柜、控制屏底部和墙壁孔洞的封堵措施；

- 进出变电站、爆炸危险区域的封堵措施。

- 防雷、防静电措施

8.4.3.1　防雷、防静电措施的设计应符合 GB 50057、GB 50343等的规定。

8.4.3.2　防雷、防静电措施的设计从以下方面进行说明：

- 站场、阀室内建(构)筑物的防雷等级、类别，不同建（构）筑物、储罐、火炬（放空管）及大型跨越设施（悬索桥、斜拉索桥、桁架管廊等）的防雷保护措施；

- 管道、站场、阀室的防静电保护措施；

- 管道、站场和阀室内各专业的设备为联合接地设计（独立避雷针可除外），联合接地网接地电阻值应符合其中最小值的要求；

- 站场、阀室电子信息系统的防电涌保护措施。

- 防电击保护措施

8.4.4.1　防电击保护措施的设计应符合 GB 50054等的规定。

8.4.4.2　防电击保护措施的设计从以下方面进行说明:

- 站场、阀室内电气设备绝缘等级的合规性；

- 站场、阀室变压器中性点工作接地、电气设备外壳接地、金属保护管外壳接地等保护措施。

- 其它安全措施

从以下方面说明采取的其他安全措施：

- 站场发电机设置在独立的房间内，及发电机房的安全措施；

- 电力电缆和控制电缆的选型、敷设方式及安全措施；

- 接地材料的选型、敷设方式和防腐措施；

- 站场、阀室全断电（网供电源、发电机、UPS电源全停）风险分析，并制定防范措施。

### 防腐、保温与阴极保护

- 防腐层与保温层

8.5.1.1　管道防腐层设计应符合 GB/T 21447、 GB/T 51241、 SY/T7347、 SY/T 7368和SY/T 7036的规定，保温层设计应符合 GB/T 50538和 GB 50264的规定；储罐和容器防腐层的设计应符合 GB/T 50393、SY/T 6784和 SY/T 0319的规定，储罐和容器保温层的设计应符合GB 50264的规定。

8.5.1.2　管道的防腐、保温措施包括线路部分管道的防腐层/保温层类型和结构，工艺站场/阀室内管道的防腐层/保温层类型和结构，环焊缝补口防腐层/保温层的类型、结构和施工工艺；定向钻穿越管道说明管道和环焊缝补口防腐层的保护措施；隧道内、架空段管道说明管道附属设施的保护措施。

8.5.1.3　储罐和容器的防腐、保温措施包括储罐和容器内外壁的防腐、保温类型和结构；重点说明储罐边缘板、罐内加热盘管和浮舱内表面的防腐要求。

- 阴极保护

8.5.2.1　管道的阴极保护设计应符合 GB/T 21448、GB/T 35508和SY/T 6964的规定，交流干扰防护设计应符合GB/T 50698的规定，直流干扰防护设计应符合GB 50991的规定；储罐、容器的阴极保护设计应符合GB/T 50393、SY/T 6784和SY/T 6536的规定。

8.5.2.2　强制电流阴极保护系统应说明阴极保护站的分布和数量，设备、设施、材料的选型，阴极保护数据检测、传输方式，及电绝缘、电连续的要求；牺牲阳极保护系统应说明阳极材料的类型、数量、分布，阴极保护数据检测、传输方式，及电绝缘、电连续的要求。

8.5.2.3　储罐和容器的阴极保护措施包括阴极保护系统组成、设备/设施/材料的选型和电绝缘/电连续的要求。

- 检测和监测

8.5.3.1　说明管道、储罐和容器的防腐层和保温层在施工期间和完工后的检测要求。

8.5.3.2　说明管道、储罐和容器的阴极保护系统施工完工后、投产前的检测要求；重点说明存在动态交直流干扰管道的监测方案。

8.5.3.3　内腐蚀评价严重的管道和储罐说明内腐蚀监测方案。

### 采暖通风

- 通风

8.6.1.1　说明通风系统的设计方案，应符合GB 50019等的规定。

8.6.1.2　说明建筑物的排烟措施，应符合GB 50016、GB 51251和GB 55037的规定。

8.6.1.3　说明通风、空调、排烟系统的抗震设计方案与抗震支吊架的设置原则，应符合GB 50981和GB 55002的规定。

8.6.1.4　说明压缩机厂房、输油泵房、分析小屋等设置事故通风场所的补风措施及控制方案。

- 供热

说明站场供热设施或外接热源情况，以及供热系统自身的安全措施。

### 建（构）筑物

- 主要建（构）筑物

8.7.1.1　主要建(构)筑物的设计应符合 GB 50011、GB 50016、GB 55037等的规定。

8.7.1.2　说明建(构)筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护等设计情况，列出建（构）筑物统计表（见表36），包括但不限于：

- 耐火性能：对房屋建筑的耐火性能进行分级，确定不同类别建筑的防火要求。

- 火灾危险性分类：根据生产和储存物品的火灾危险性特征，确定厂房和库房的火灾危险性类别。

- 安全疏散：说明建筑的防火分区、疏散出口的位置、数量和宽度，疏散距离，疏散楼梯的形式，疏散走道、疏散楼梯间的防火防烟性能等。

- 防爆设计：说明控制室、机柜间等重要设施面对具有火灾、爆炸危险性装置一侧的安全措施，控制室、机柜间面向具有火灾、爆炸危险性设施一侧的外墙不应设置门窗洞口。

- 抗震设防分类：按照GB 50223确定建（构）筑物的抗震设防分类，说明不同抗震设防分类所采取的抗震措施。

- 抗震措施：按照GB 50011的规定，说明各结构形式建筑物的主要抗震措施以及非结构构件采取的抗震措施。

- 表36  建（构）筑物统计表

| 序号 | 站场名称 | 单体名称 | 结构形式 | 建筑面积 m2 | 层数 | 火灾危险 性类别 | 耐火等级 | 抗震设防烈度 | 抗震 设防分类 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 地基处理

说明建设场地存在的液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等可能影响建（构）筑物结构安全和正常使用的不良地质及软弱土层，以及采取的安全措施。

- 9　安全管理

### 安全管理机构设置

说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，列出安全管理机构设置图。

### 人员编制与安全管理人员设置

说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，包括但不限于：

- 配备的安全管理人员和数量；

- 管道巡线人员配备和巡线方式；

- 依托原有管理机构的项目，说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及主要安全管理人员培训取证情况，并说明新增定员编制和安全管理人员情况。

### 个体安全防护用品配备

说明个体安全防护用品配备情况。

### 抢修机构设置及设备配备

说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况。

### 外部依托力量

列出建设项目外部依托的维抢修、消防和医疗等分布情况。

### 安全投入

按照附录 A列出建设项目的安全设施，说明主要安全设施投入概算情况。

- 10　结论与建议

### 结论

应根据上述安全设施设计内容，从以下方面给出结论：

- 建设单位、设计单位的合法性；

- 与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性；

- 与安全预评价报告相关内容的符合性；

- 国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性；

- 管道路由、站场布置的合规性；

- 选用的主要技术、工艺的安全可靠性；

- 安全预评价报告对设计提出的安全对策措施落实情况；

- 安全设施设计的预期效果及结论。

### 建议

应根据国内同类项目的设计、施工和生产运行经验提出以下建议：

- 施工图设计阶段需重点关注的安全事项；

- 建设施工中需重点关注的安全事项；

- 试生产、运行中需重点关注的安全事项。

- 11　与建设单位交换意见

### 列出建设单位对安全设施设计专篇的内审意见，见12.1的i）。

### 设计单位与建设单位对安全设施设计专篇中某些内容未能达成一致意见时，在安全设施设计专篇中如实说明建设单位的意见及其理由。

- 12　附件与附图

### 附件

附件包括但不限于以下内容的复制件：

- 审批（核准、备案）文件；

- 初步设计批复文件；

- 沿线路由相关主管部门的批复文件；

- 与安全相关评价报告的结论；

- 建设单位的营业执照；

- 安全设施设计委托书；

- 历次安全设施设计审查意见及修改情况；

- 人员密集型高后果区特定场所示意图及说明；

- 建设单位内审意见；

- 安全预评价对策与建议的采纳情况。

注：安全预评价对策与建议的采纳情况应说明以下内容：

1）与工程设计有关的安全对策与建议的采纳情况；

2）工程设计未采纳安全对策与建议的理由。

### 附图

附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸：

- 线路走向示意图；

- 线路走向图；

注：线路走向图应包括以下内容：

1）线路的起点、终点；

2）沿线行政区划；

3）沿线地貌；

4）沿线地区等级；

5）沿线站场、阀室；

6）沿线河流大中型穿越、隧道穿越等；

7）沿线规划区、环境敏感区、文物保护区、矿产资源压覆区等；

8）沿线高后果区。

- 站场区域位置图；

注：区域位置图应表示下列内容：

1）站场用地范围和进出站管线方位；

2）对站场有影响或相关联的企业、居住区、村庄、道路、主要管线（电力线、通信线、各类管道）、沟渠、坟地等，标注站场围墙或油气设施与这些设施的距离；

3）需要拆迁的设施；

4）必要的坐标、标高和尺寸单位，风频玫瑰图，所在区域的县（市）、镇（乡）的名称，图例及说明。

- 站场总平面布置图；

注：站场总平面布置图应表示下列内容：

1）必要的地形图，风玫瑰图；

2）用地界线，站场四邻已有和规划的道路和主要建（构）筑物，新建的主要建（构）筑物、主要设施、工艺场地、道路、围墙等，标注建筑坐标，主要建筑物和工艺设施应标注名称，新建逃生门、风向标、护坡、挡土墙、防火堤、排水沟、人行道等设施；

3）标记拆迁内容；

4）带测量和建筑坐标的控制点成果表等、建（构）筑物一览表及图例说明。

- 典型阀室总平面布置图；

注：阀室总平面布置图应表示下列内容：

1）用地界线及其坐标；

2）阀室四邻已有和规划的道路和主要建（构）筑物；

3）阀组区（间）、设备间（橇）、道路、围墙及护坡、挡土墙、排水沟等设施；

4）带测量和建筑坐标的控制点成果表等、建（构）筑物一览表及图例说明。

- 工艺系统图；

- 输油管道纵断面图；

- 典型站场工艺流程图；

- 典型阀室工艺流程图；

- 数据采集与监视控制系统配置图；

- 站控系统配置图；

- 典型站场和阀室工艺及仪表控制流程图；

- 站场控制室平面布置图；

- 火灾及可燃气体检测点平面布置图；

- 爆炸危险区域等级划分图；

- 水域大型穿（跨）越平面图；

- 水域大型穿（跨）越纵断面（立面）图；

- 典型山岭隧道平面图；

- 典型山岭隧道纵断面图；

- 站场及阀室供电系统图；

- 通信设备平面布置图。

- 13　专篇编制要求

### 结构与格式

- 封面

封面格式应符合附录 B的要求。

- 扉页

扉页格式应符合附录 C的要求。

- 设计单位资质

列出设计单位的营业执照、资质。

- 设校审人员名单

设校审人员名单格式应符合附录 D的要求。

- 前言

前言中应包括设计目的和设计过程，采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

- 目录

目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

- 正文

专篇正文应包括第4章-第11章的相关内容，主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉专篇名称采用五号楷体_GB 2312字，页脚页码采用五号楷体_GB 2312字。

- 附件与附图

附件与附图应采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。

### 纸张、排版

应采用A4白色胶版纸（70g以上）；纵向排版，左边距28 mm、右边距20 mm、上边距25 mm、下边距20 mm；页眉顶端距离20 mm，页脚底端距离15 mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表37。

- 表37  排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。行间距为1.5倍行距。 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× 1.1 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距。 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页； |
|  |  | 1.1 节名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。正文行间距为1.5倍行距。 |
|  |  | 表名位于表的上方，居中；图名位于图的下方，居中。 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中。 |

### 印刷

除附件、附图外，应双面打印文本。

### 封装

专篇装订线左侧，正式文本装订后，应在专篇以下位置加盖公章或签字：

- 封面加盖建设单位公章；

- 扉页加盖设计单位公章；

- 设校审人员名单进行手签字；

- 结论加盖设计单位公章；

- 报告侧面加盖设计单位骑缝章。

- (资料性)
主要安全设施

陆上油气长输管道建设项目主要安全设施见表A.1。

- 表A.1  主要安全设施表

| 类别 |  | 主要安全设施 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 个体防护 | 头部防护（安全帽、面罩、耳塞、眼镜、口罩）和身体防护（工作服、防护服、手套、鞋）、空气呼吸器、洗眼器等 |
|  | 安全泄放设施 | 放空设施、安全阀、呼吸阀、流量开关阀等 |
|  | 安全标志 | 危险区警示标志、“三桩”、逃生避难标志、风向标等 |
|  | 雷电、静电防护 | 防雷设施、静电接地设施等 |
|  | 数据采集与监视控制系统 | 调控控制中心的计算机系统、管道各站场的控制系统、远程终端装置（RTU）、数据通信系统等 |
| 防火防爆 | 防火设施 | 阻火器、防液（火）堤、防火（爆）墙、防火门（窗）、防火涂料等 |
|  | 防爆设施设备 | 电气设备、风机、电磁阀、仪表、工器具、对讲机/移动电话等 |
| 检测报警 | 监测 | 地质灾害监测设施、管道本体监测设施、管道泄漏监测系统等 |
|  | 可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警器、火灾报警控制器、火灾报警电话、可燃及有毒气体探测器等 |
|  | 检测报警系统 | 检测仪表（温度、压力、流量、液位等）等 |
|  | 安防系统 | 周界报警系统、视频监控、出入口控制、电子巡查巡检系统等 |
|  | 防腐与阴极保护 | 防腐层漏点检测仪、测试桩、阴极保护电位检测仪、去耦隔直装置、极性排流装置等 |
| 应急处置 | 紧急处理设施 | 线路截断阀、紧急切断阀、紧急放空阀、事故收集池等 |
|  | 控制系统 | 紧急停车系统（ESD）、水击保护系统、压力控制系统等 |
|  | 电气设施 | 应急电源（应急发电机、不间断电源）、应急照明、电气“五防”、继电保护系统等 |
|  | 应急装备及设施 | 抢修设施、堵漏器材、破拆器材、攀登器材、应急人员装备、防洪物资等 |
| 注：安全设施包括但不限于本表列出的设施。 |  |  |

- (规范性)
安全设施设计专篇封面格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全设施设计专篇 （居中，一号黑体加粗） 建设单位： 建设单位法定代表人： 建设单位联系人： 建设单位联系电话： （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （建设单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性)
安全设施设计专篇扉页（著录项）格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全设施设计专篇 （居中，一号黑体加粗） 设计单位名称： 法定代表人： 技术负责人： 设计项目负责人： 设计单位联系电话: （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （设计单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性)
安全设施设计专篇设校审人员名单格式

| 设计单位名称 （如多家联合设计） | 专业名称 | 设 计 | 校 对 | 审 核 | 审 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ——————————

- 参 考 文 献

[1] 《铁路安全管理条例》 （中华人民共和国国务院令第639号），2013年7月24日国务院第18次常务会议通过，2014年1月1日起施行

[2] 《公路安全保护条例》 （中华人民共和国国务院令第593号），2011年2月16日国务院第144次常务会议通过，2011年7月1日起施行

《陆上油气长输管道建设项目

安全设施设计导则》

（■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年1月

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

- 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发9项安全生产强制性行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕193号），《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》（以下简称《导则》）的修订计划编号为2024-AQ-04，项目周期12个月，由TC288/SC10 全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会组织起草和审查。

（二）制定背景

陆上油气长输管道是油气运输的重要方式，由于管道具有管径大、运距长、压力高和输量大的特点，包括管线、站场、通信、防腐设施等系统，是一项复杂的工程。而且管道输送的介质又是易燃、易爆、易挥发的，其一旦因各种原因造成管道泄漏、破坏，则可能引发火灾、爆炸事故，进而造成生命、财产的巨大损失，与此同时，也会给环境保护带来负面影响。

陆上油气长输管道安全监管纳入危险化学品安全监管范畴后，陆上油气长输管道建设项目按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》开展安全审查，油气长输管道建设项目安全设施设计专篇先后按照《陆上石油天然气长输管道建设项目安全设施设计编制导则(试行)》（安监总厅管三〔2015〕82号）、《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019）进行编制，对安全设施设计专篇的编制工作起到了积极作用，但随着相关安全法律法规及标准规范不断完善，对建设项目的本质安全设计提出了更高更严的要求。目前AQ/T 3055已颁布并实施5年，标准也在实施过程中暴露出了部分问题，总体反映出油气长输管道建设项目安全设施设计工作要求尚不够具体、完善，且存在标准执行过程中条款遵循不一致等问题。此外，油气长输管道建设项目适用的主要标准如《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）也有了更新完善，标准需在涉及新技术变化、风险评估和防范措施全面性等方面进一步修订。按照建设项目安全设施“三同时”要求，从设计源头保证管道安全，以防范和化解重大风险为目标导向，重点关注人员密集型高后果区安全风险管理，在原AQ/T 3055-2019的基础上进行补充、细化和完善的同时将其转化为强制性标准，为法规、规章实施提供更有力的技术支撑和补充，进一步健全油气管道安全标准体系，对保障人民生命财产安全和管道运行安全是非常必要的。

为进一步做好陆上油气长输管道安全监管工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律、法规、规章相关要求，2024年6月，应急管理部危化监管二司组织修订《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》，以进一步规范油气长输管道建设项目安全设施设计工作。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2023年11月成立标准起草工作组，中国石油天然气管道工程有限公司牵头负责本文件的修订工作。

（四）主要起草过程

2023年10月12日-13日，按照应急管理部《安全生产标准优化评估工作方案》（应急〔2023〕80 号）的通知要求，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”） 在成都市组织召开了“石油天然气开采安全标准优化评估工作会”，《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》标准起草组在评估会上结合近几年标准实施情况和有关企业、单位和个人意见反馈，对标准的使用情况充分研讨论证后做出了修订必要性的汇报。

2023年11月2日，分标委在北京组织召开了《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》等标准修订启动会，组建修订立项工作组开展标准的修订草案编制工作。

2024年3月13日，分标委在北京组织召开了2024年石油天然气开采安全生产标准立项协调会会议，会上工作组汇报了标准的修订背景、立项必要性、基本定位、可行性和大纲思路，经过充分研讨分标委部署了下一步立项工作。

2024年3月19日，应急管理部政策法规司发布《关于组织申报2024年应急管理标准计划项目的通知》，组织2024年应急管理国家标准、行业标准制修订计划项目申报工作。

2024年4月11日，分标委组织在北京召开标准立项专家论证会。专家组听取了中国石油天然气管道工程有限公司关于标准立项依据、强制必要性、标准核心内容、现有国内外标准情况、预期效果等方面的汇报，专家组审阅了相关材料，进行了质询与讨论，并最终全部同意该标准计划项目立项。

2024年4月22日，牵头单位中国石油天然气管道工程有限公司组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》总体框架，并成立了由20余名不同专业、管理经验丰富的人员组成的标准工作组。

2024年5月17-21日，牵头单位中国石油天然气管道工程有限公司组织对近年来应急管理部审查的安全评价和安全设施设计进行问题库梳理，形成主要问题总结报告，并就共性问题制定修订方案。

2024年6月28日，应急管理部办公厅下发《应急管理部办公厅关于印发9项安全生产强制性行业标准制修订计划的通知》，本标准项目正式立项。

2024年8月5日-8日，标准工作组与AQ 3056和AQ 3057标准工作组共同研讨集中办公，就安全预评价、安全设施设计、安全验收评价等内容进行了讨论，进一步完善整理标准文稿。

2024年9月2日-3日，分标委在京组织召开《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》、《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》和《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》三项安全行业标准的标准研讨会。研讨会邀请了应急管理部专家、中石油、中石化、国家管网、设计单位、安评单位的代表参会，与会专家、代表对标准修订工作予以充分肯定，主要针对三项标准的修订部分从标准的适用范围、实践的可操作性、与其他标准体系的相关性等问题进行了讨论，与会专家一致认为本标准在总结原标准的经验基础上，进一步明确了陆上油气长输管道安全设施设计的技术要求和风险防控措施，对规范油气长输管道安全设施设计工作具有重要意义。同时对标准具体内容提出了进一步修改完善的意见建议50余条，工作组按照相关意见建议进一步修订完善标准文稿。

2024年9月20日，分标委在北京邀请标准化专家对标准文稿进行形式审查。会后，工作组按照标准化专家的意见进一步完善文稿。

2024年11月1日，全国安标委石油安全分标委在北京组织《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》《陆上油气长输管道人员密集型高后果区辨识与管理》等四项标准草案审核研讨会，应急管理部危化监管二司有关业务负责人，石油安全分标委有关委员，河北省、福建省、湖北省、广东省、四川省、甘肃省应急管理厅有关处室负责人，中国石油、中国石化及国家管网有关业务负责人和专家，对标准草案进行审查研讨。会后，工作组按照专家的意见进一步完善文稿。至此，本标准初稿经过多轮评审、修改，最终形成征求意见稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本次《导则》修订的总体原则是，按照近五年实施过程中遇到的问题及《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）等文件要求进一步强化本质安全设计，完善安全设施设计的具体要求，采取有针对性和经济合理的安全设施，并明确油气长输管道建设项目的设计依据及各类相关资料。

为提高《导则》的编制质量，促进安全设施设计专篇编制和审查水平的提升，根据五年来专篇审查的工程实践以及大量调研意见，在保留原文件的基本框架和依然适用条款基础上，突出了本质安全设计、变更设计辨识及措施，细化了各系统安全防护措施要求，使内容更加科学明确，更好适应新形势下油气长输管道安全管理需求。

本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

1.协调性

标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解陆上油气长输管道行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由中国石油天然气管道工程有限公司牵头，中国安全生产科学研究院、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大学（北京）、国家石油天然气管网集团有限公司、福州大学等企业及部分石油类高等院校、科研院所共同参与，充分吸收、总结陆上油气长输管道行业现行做法，保证标准的科学性。

4.可执行性

标准条款内容将广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.修订标准的主要技术内容

- 适用范围

明确本标准适用于陆上油气长输管道建设项目安全设施设计内容及其专篇编制的要求。适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

- 规范性引用文件

列出了本标准引用和相衔接的相关标准，如《输气管道工程设计规范》（GB 50251）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253）、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）等。

- 术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本标准列出了2项文中涉及的行业术语和定义，包括“安全设施”和“重大变更”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合原标准实施过程中的实际情况，以及评审会和公开征求意见建议，修改相关行业用语的表述。

- 设计依据

列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，如审批（核准、备案）文件、初步设计批复文件、沿线路由相关主管部门的批复文件，以说明行政审批的合法、合规性；进一步梳理明确了适用于油气长输管道建设项目的现行国家法律、法规、部门规章、地方法规和规范性文件，以及现行国家和行业标准，避免设计过程中其他行业规定的过度引申应用；提出了列出与安全相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件影响评价等工作的完成情况及结论要求，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见，以保证技术方案的确定性，进一步明确企业相关评价工作的推进重点。

- 建设项目概况

说明建设项目的基本情况、设计范围、自然及社会环境概况、变更部分危险有害因素辨识与安全措施等情况。说明建设单位的经营范围，设计单位的经营范围和资质，明确工作开展的合法、合规性；按照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）规定输气管道的地区等级划分原则；按照《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T 37124-2018）、《天然气》（GB 17820-2018）等标准，规定输气管道输送介质组分及物性的质量要求；提出了说明新建项目与上下游衔接的工程界面和设计界面，改建、扩建工程与在役管道的工程界面和设计界面，按照审批（核准、备案）文件确定设计范围，不应擅自对项目进行拆分的要求；规定了若相对安全预评价发生变更，应对变更部分进行危险有害因素辨识并提出安全措施。

- 线路工程

参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2015）、《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2023）、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）等标准，规定了管道本体强度设计系数选取、管材及主要技术条件、焊接与无损检测、清管、测径、试压等要求；参照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）、《黄土地区油气输送管道线路设计规范》（SY/T 7363-2017）、《多年冻土地区油气输送管道工程设计规范》（SY/T 7364-2017）等标准，规定了管道在一般和特殊地段敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等要求；参照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）、《油气管道地质灾害风险管理技术规范》（SY/T 6828-2017）等标准，结合地质灾害危险性评估报告、地质勘察报告、地震安全性评价报告和压覆矿产资源评估报告的结论，描述建设项目沿线地质灾害、地震和压覆矿产的情况，并提出采取的安全措施要求；参照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）和《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T 50459-2017）等标准，结合防洪影响评价和通航条件影响评价的结论，规定了山岭穿越、水域大、中型穿（跨）越的安全措施要求；参照《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、《油气输送管道并行敷设技术规范》（SY/T 7365-2017）等规定，规定了管道与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉的安全措施要求；参照《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T 6064-2017），规定了标识与伴行道路的设置要求；参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，提出了截断阀室的设置、平面及竖向布置、放空等要求。

根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）和《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）等规定，加强途经人员密集型高后果区管道的安全防控措施，保障人身生命安全。标准提出建设项目要严控人员密集型高后果区数量和长度，对客观条件限制确需经过的，要从管道本体、防止第三方损坏和监视监控等方面提出切实有效的人防、技防和物防的安全措施，相对安全预评价报告，新增和发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求。

- 站场工程

参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，规定了站场区域布置、平面布置的防火间距合规性及采取的安全措施要求；参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2015）等标准，规定了输气工艺、站场工艺和储运设备的安全措施要求；结合实际安全需要，新增了对于改建、扩建站场，分析建设项目间的安全影响及可能产生的风险，并采取安全措施的要求；新增了对于按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）要求构成危险化学品重大危险源的站场，提出安全管控措施的要求；新增了相对安全预评价报告新增或外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。

- 公用工程

参照《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T 7628-2021）、《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T 6966-2023）、《输油管道泄漏监测系统技术规范》（SY/T 6826-2022）、《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T 6503-2022）等标准，规定了数据采集与监视控制系统、安全仪表系统、管道泄漏监测系统、可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统等的设计要求；参照《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）等标准，规定了数据传输、安全防范系统、电子巡查及巡检系统等的设计要求；参照《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）等标准，规定了供配电系统及设备、电气设备的防爆、防火、防腐措施、防雷、防静电措施等的设计要求；参照《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）等标准，规定了防腐、保温与阴极保护，以及检测和监测的设计要求；参照《建筑抗震设计规范（2008年版）》（GB 50011-2001）、《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB 50016-2014）等标准，规定了建（构）筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护的设计要求。

- 安全管理

参照《安全生产法》关于安全管理的相关要求，对安全管理机构设置、人员编制与安全管理人员设置、个体安全防护用品配备、抢修机构设置及设备配备、外部依托力量、安全投入等提出了具体的要求。

- 结论与建议

规定了安全设施设计结论的内容，并提出对施工图设计、建设施工、试生产运行有针对性的建议。

- 与建设单位交换意见

规定了建设单位应对安全设施设计组织内审，并明确相互交换意见的情况。

- 附件与附图

规定了作为专篇附件与附图应当包括的文件和图纸。

- 专篇编制要求

规定了安全设施设计专篇结构、字号和字体、纸张、排版、印刷、封装的要求。

（14）附录

规定了主要安全设施、专篇的封面、扉页、人员签署表等。

（三）标准修订变化及依据

本文件代替《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019），与AQ/T 3055-2019相比，主要技术变化如下：

- 参照《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化二〔2024〕5号）的适用范围，删除了本标准不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，2019年版的第1章）；

- 梳理明确了适用于油气长输管道建设项目的标准，修改了适用于陆上油气长输管道的规范性引用文件（见第2章，2019年版的第2章）；

- 增加了“安全设施”定义（见3.1）和主要安全设施表（见附录A）；

- 修改了“重大变更”定义（见3.2，2019年版的3.1），随着设计阶段的不同，往往会由于前期设计的预见未达成或外部条件的变化，导致设计方案的变更，标准修订过程中结合工程实践情况对可能造成安全性能的变更，明确和完善了重大变更的定义，规范执行过程中的遵循统一性，以进一步保证管道全生命周期中安全设施设计的系统性、全面性和一致性；

- 增加了列出与安全相关评价报告的结论，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见，以保证技术方案的确定性，进一步明确企业相关评价工作的推进重点（见4.5）；

- 根据中华人民共和国建设部2007年3月29日印发的《工程设计资质标准》等要求，增加了设计单位应当具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的要求（见5.1.2）；

- 按照《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T 37124-2018）、《天然气》（GB 17820-2018）等标准，增加了输送介质组分及物性的质量要求（见5.1.5）；

- 根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）和《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）等规定，加强途经人员密集型高后果区管道的安全防控措施，保障人身生命安全的要求，标准增加了相对安全预评价报告，新增和发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价的要求（见6.4.2），并修改细化了人员密集型高后果区的安全措施（见6.4.3，2019年版的6.4.2），以加强陆上油气长输管道人员密集型高后果区的安全管控措施；

- 参照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）、《油气管道地质灾害风险管理技术规范》（SY/T 6828-2017）等标准，结合地质灾害危险性评估报告和地质勘察报告的结论，增加了说明管道沿线地质灾害危险性等级和根据风险等级采取安全措施及设置监测设施的要求（见6.5.1和6.5.3）；

- 参照《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB 50991-2014）和《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）等标准，增加了管道受交流、直流干扰防护的设计要求（见6.10.2）；

- 结合实践工程经验和安全需要，增加了改建、扩建工程和利旧工程的设计要求（见6.7、6.9、7.7、8.2和8.4）；

- 参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，增加了阀室、站场区域布置、站内平面布置间距检查的要求（见6.15.2、7.2和7.3）；

- 结合安全需要和防洪影响评价报告结论，增加了阀室和站场竖向布置的防洪设防标准要求（见6.15.3和7.3.1）；

- 参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，增加了阀室和站场放空系统的计算要求（见6.15.4和7.5.1）；

- 修改了储运设备的设计要求（见7.6，2019年版的7.6）；

- 结合实践工程经验和安全需要，增加了建设项目相互影响分析要求（见7.7）；

- 新增了对于按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）要求构成危险化学品重大危险源的站场，提出安全管控措施的要求（见7.8）；

- 新增了相对安全预评价报告新增或外部条件发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险的要求（见7.9）；

- 参照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2015）等标准，增加了工艺检测及控制的设计要求（见8.2.6）；

- 参照《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T 6503-2022），修改了可燃（有毒）气体检测系统和火灾自动报警系统的设计要求（见8.2.7和8.2.8，2019年版的8.2.6）；

- 增加了光纤预警系统设置情况的要求（见8.3.2.6）；

- 根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）等规定，增加了高后果区、特定场所、穿跨越设施等重点地段视频监控的设置要求（见8.3.2）；

- 结合实践工程经验和安全需要，增加了光伏发电系统的供电可靠性分析要求（见8.4.1）；

- 参照《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）等标准，修改了防腐、保温和阴极保护的设计要求（见8.5，2019年版的8.5）；

- 参照《建筑抗震设计规范（2008年版）》（GB 50011-2001）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）等标准，修改了建（构）筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护的设计要求（见8.7，2019年版的8.7）；

- 修改了结论与建议的要求（见第10章，2019年版的第10章），增加了与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性，与项目前期安全条件审查阶段相关内容的符合性情况的结论，提出了应根据国内同类项目的经验提出相应建议的要求；

- 根据安全设施设计依据需要，增加了初步设计批复文件、沿线路由相关主管部门的批复文件、与安全相关评价报告的结论、安全设施设计委托书、历次安全设施设计审查意见及修改情况、人员密集型高后果区特定场所示意图及说明和安全预评价建议措施响应情况的附件要求（见12.1）。

- 根据安全设施设计依据需要，增加了线路走向图的附图要求（见12.2）。

其他与原AQ/T 3055-2019的具体变化分析，见附件：《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》（AQ 3055）修订对照表。

《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》（AQ 3055）修订对照表

| 序号 | 原AQ/T 3055-2019标准 |  | 修订后的AQ 3055标准 |  | 差异性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
|  | 标准名称 | 陆上油气管道建设项目安全设施设计导则 | 标准名称 | 陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则 | 增加“长输”，明确标准的适用范围。 |
|  | 1 范围 | 本标准规定了陆上油气管道建设项目安全设施设计的内容及专篇编制的要求。 本标准适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建的陆上油气管道 。 本标准不适用于海底油气管道、城镇燃气管道、油气田集输管道和机场内的航油管道、石油化工企业的厂际和厂内油气管道。 | 1 范围 | 本文件规定了陆上油气长输管道建设项目安全设施设计内容及其专篇编制的要求。 本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。 本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。 | 参照《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化二〔2024〕5号）的适用范围，删除本标准不适用于海底油气管道，增加不适用于石油库的厂际和厂内油气管道。 |
|  | 2 规范性引用文件 |  | 2 规范性引用文件 |  | 梳理适用于油气长输管道的标准。 |
|  |  | GB32167 油气输送管道完整性管理规范 GB50011 建筑抗震设计规范 GB50016 建筑设计防火规范 GB50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50052 供配电系统设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 GB50151 泡沫灭火系统设计规范 GB50183 石油天然气工程设计防火规范 GB50251 输气管道工程设计规范 GB50253 输油管道工程设计规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50423 油气输送管道穿越工程设计规范 GB/T 20438 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 GB/T 21109 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范 GB/T 3836. 1 爆炸性环境 第 1部分:设备 通用要求 GB/T 3836. 14 爆炸性环境 第 14部分:场所分类 爆炸性气体环境 GB/T 3836. 15 爆炸性环境 第 15部分:电气装置的设计 、选型和安装 GB/T 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T 50393 钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准 GB/T 50459 油气输送管道跨越工程设计标准 GB/T 50470 油气输送管道线路工程抗震技术规范 GB/T 50770 石油化工安全仪表系统设计规范 GB/T 50823 油气田及管道工程计算机控制系统设计规范 GB/T 50892 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范 SY/T 6671 石油设施电气设备场所 I 级 0 区 、1 区和 2 区的分类推荐作法 SY/T 6966 输油气管道工程安全仪表系统设计规范 GA 1166 石油天然气管道系统风险等级和安全防范要求 |  | GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB 3836.14 爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境 GB 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范 GB/T 9711 石油天然气工业管线输送系统用钢管 GB 17820-2018 天然气 GB/T 20438 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 GB/T 21109 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范 GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范 GB/T 31032 钢质管道焊接及验收 GB 32167 油气输送管道完整性管理规范 GB/T 35508 场站内区域性阴极保护 GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求 GB/T 40112 地质灾害危险性评估规范 GB/T 40702 油气管道地质灾害防护技术规范 GB/T 50011 建筑抗震设计标准 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB/T 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50183 石油天然气工程设计防火规范 GB/T 50185 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB 50223 建筑工程抗震设防分类标准 GB 50251 输气管道工程设计规范 GB 50253 输油管道工程设计规范 GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50369 油气长输管道工程施工及验收规范 GB/T 50393 钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准 GB 50423 油气输送管道穿越工程设计规范 GB/T 50459 油气输送管道跨越工程设计标准 GB/T 50470 油气输送管道线路工程抗震技术规范 GB/T 50538 埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T 50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准 GB 50981 建筑机电工程抗震设计规范 GB 50991 埋地钢质管道直流干扰防护技术标准 GB/T 51241 管道外防腐补口技术规范 GB 51251 建筑防烟排烟系统技术标准 GB 55002 建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55037 建筑防火通用规范 AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 AQ 3036 危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范 AQ 3057 陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则 SY/T 0319 钢质储罐防腐层技术规范 SY/T 4109 石油天然气钢制管道无损检测 SY/T 6064 油气管道线路标识设置技术规范 SY/T 6503 石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范 SY/T 6536 钢质储罐、容器内壁阴极保护技术规范 SY/T 6671 石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法 SY/T 6784 钢质储罐腐蚀控制技术规范 SY/T 6826 输油管道泄漏监测系统技术规范 SY/T 6828 油气管道地质灾害风险管理技术规范 SY/T 6966 输油气管道工程安全仪表系统设计规范 SY/T 7347 油气架空管道防腐保温技术标准 SY/T 7363 黄土地区油气输送管道线路设计规范 SY/T 7364 多年冻土地区油气输送管道工程设计规范 SY/T 7365 油气输送管道并行敷设技术规范 SY/T 7368 穿越管道防腐层技术规范 SY/T 7628 油气田及管道工程计算机控制系统设计规范 SY/T 7631 油气输送管道计算机控制系统报警管理技术规范 SY/T 7700 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范 《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》 （国能油气〔2015〕392号） 《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号） |  |
|  | 3 术语和定义 | 无 | 3 术语和定义 | 3.1 安全设施 safety facilities 油气长输管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。 | 增加了“安全设施”定义。 |
|  | 3 术语和定义 | 重大变更 major change 符合以下条件之一的 , 应视为重大变更: a )改变输送介质类型的; b )管径或设计压力增大的, 管材利旧的; c )站场建设选址变更后需有关部门重新审批的; d )线路改变后出现 III级高后果区的; e )埋地管道改为架空管道的。 | 3 术语和定义 | 3.2 重大变更 major change 符合以下条件之一的，应视为重大变更： a）改变输送介质类型的； b）线路用钢管管径或设计压力增大的； c）站场建设选址变更后需有关部门重新审批的； d）线路改变后出现新的III级人员密集型高后果区的； e）线路埋地管道改为架空管道的。 | “重大变更”修改为以下条款： a）c）项无变化； b）项将“管径或设计压力增大的”改为“线路用钢管管径或设计压力增大的”；取消“管材利旧的”； d）项将“III级高后果区”修改为“III级人员密集型高后果区”。 e）项将“埋地管道” 修改为“线路埋地管道”。 |
|  | 4 设计依据 | 4. 1 建设项目支持性文件应包括建设项目的有关行政许可和建设单位批复等意见(见 12. 1 附件中的 a) 。 | 4 设计依据 | 4.1 列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，见12.1的a）、b）、c）。 | 附件中明确建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件的范围。 |
|  |  | 4. 2 列出设计依据的现行国家法律法规、部 门规章和地方法规,应标明发布机构、令号和施行日期。 |  | 4.2 列出设计依据的现行国家法律法规、部门规章和地方法规，标明发布机构、令号和施行日期。 | 无变化。 |
|  |  | 4. 3 列出设计依据的现行规范性文件 , 应标明发布机构 、文号和施行日期 。 |  | 4.3 列出设计依据的现行规范性文件，标明发布机构、文号和施行日期。 | 无变化。 |
|  |  | 4.4 列出设计依据的现行国家和行业标准目录 , 应标明标准代号和年号 。其他参考标准包括适用的国 外标准和国内企业标准 , 应标明版本号或标准代号。 |  | 4.4 列出设计依据的现行国家和行业标准目录 , 应标明标准代号和年号。参考的国外标准标明版本号或标准代号。 | 删除“参考的企业标准”作为设计依据。 |
|  |  | 4. 5 应描述与安全生产相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航安全性评价等工作的完成情况。 |  | 4.5 列出与安全相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件影响评价等工作的完成情况及结论，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见，见12.1的d）。 | 增加了列出与安全相关评价报告的结论，地质灾害危险性评估和地震安全性评价应取得批复或评审文件，穿（跨）越长江、黄河的建设项目应取得主管部门的意见，以保证技术方案的确定性，进一步明确企业相关评价工作的推进重点。 |
|  | 5 建设项目概况 |  |  |  |  |
|  | 5.1 基本情况 | 5. 1. 1 应列出建设单位的经营范围(见 12. 1 附件中的 b) , 并说明建设项目单位与建设单位的隶属关系 。 | 5.1 基本情况 | 5.1.1 说明建设单位的基本情况和经营范围，见12.1的e）。 | 删除“说明建设项目单位与建设单位的隶属关系 ”。 |
|  |  | 5. 1. 2 应列出勘察和设计单位的经营范围 、资质(见 12. 1 附件中的 c 和 d） 。 |  | 5.1.2 说明设计单位的基本情况和经营范围、资质，由多家单位共同设计，应明确拿总设计单位及各设计单位工作界面和分工。设计单位应当具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质。 | 增加“由多家单位共同设计，应明确拿总设计单位及各设计单位工作界面和分工。”的要求； 根据中华人民共和国建设部2007年3月29日印发的《工程设计资质标准》，《国家安全监管总局 住房城乡建设部 关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）的要求，增加“设计单位应当具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质”的要求。 |
|  |  | 5. 1. 3 应列出设计单位与建设单位或建设项目单位签订的初步设计委托书（见 12. 1 附件中的 e）。 |  | 5.1.3 列出建设（项目）单位与设计单位签订的安全设施设计委托书，见12.1的f）。 | 将“初步设计委托书”修改为“安全设施设计委托书”。 |
|  |  | 无 |  | 5.1.4 涉及未通过安全设施设计审查的，列出历次安全设施设计审查意见及修改情况，见12.1的g）。 | 增加此项要求。 |
|  | 5. 2 建设项目基本情况 | 建设项目基本情况应包括但不限于以下内容: a )起点 、终点 , 总体走向图和途经行政区划(见表 1) , 站场和截断阀室的设置(见表 2) , 总投资 等 , 输气管道应包括沿线地区等级划分 ; |  | 5.1.5 建设项目基本情况包括但不限于： a）起点、终点，总体走向图和途经行政区划（见表 1），按照 GB 50251对输气管道进行地区等级划分（见表 2），站场和阀室的设置（见表 3）； | 增加“表3 输气管道地区等级划分表”。 |
|  |  | b )输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数 ; |  | b）输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数； |  |
|  |  | c）输送介质的物性 、组分 , 原油物性(见表 3) , 成品油物性(见表 4) , 天然气物性(见表 5) , 天然气 组分(见表 6) , 液化石油气物性(见表 7) , 液化石油气组分(见表 8) 。 |  | c）输送介质的物性、组分。原油物性见表 4，成品油物性见表 5，天然气物性见表 6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化石油气组分见表 9。原油管道说明原油的流动特性。天然气管道输送介质组分及物性应满足 GB/T 37124，以及 GB 17820-2018中 I类气的质量要求。 | 增加“原油管道说明原油的流动特性。天然气管道输送介质组分及物性应满足 GB/T 37124，以及 GB 17820-2018中 I类气的质量要求”。 |
|  | 5.5 设计范围 | 应描述新建项目与上下游衔接的工程界面与设计界面，若分期建设应说明分期建设界面；改(扩)建 项目与在役管道的设计界面。 | 5.2 | 说明新建项目与上下游衔接的工程界面和设计界面，按照审批（核准、备案）文件确定设计范围，不应擅自对项目进行拆分；说明改建、扩建工程与在役管道的工程界面和设计界面。 | 增加“按照审批（核准、备案）文件确定设计范围，不应擅自对项目进行拆分。“的要求。 |
|  | 5.3 自然及社会环境概况 | 5. 3. 1自然环境 5. 3. 1. 1应介绍建设项目沿线的气象条件(见表 9) 。 5. 3. 1. 2应说明建设项目途经行政区划的水文条件 。 5. 3. 1. 3应说明建设项目途经行政区划的地形地貌(见表 10) 。 | 5.3 自然及社会环境概况 | 5.3.1 自然环境 5.3.1.1 说明建设项目沿线的气象条件，列出气象条件表（见表10）。 5.3.1.2 说明建设项目沿线的水文条件，列出水文条件表（见表11）。 5.3.1.3 说明建设项目途经行政区划的地形地貌，列出地形地貌统计表（见表12）。 | 增加“水文条件表”。 |
|  |  | 5. 3. 2社会环境 应描述建设项目沿线人文 、经济 、交通条件等 。 |  | 5.3.2 社会环境 说明建设项目沿线人文、经济、交通条件等情况。 | 无变化。 |
|  | 5.4 变更部分危险有害因素辨识 | 若出现变更(重大变更除外)，应对变更部分进行危险有害因素辨识,提出安全对策措施 。 | 5.5 变更部分危险有害因素辨识与安全措施 | 相对安全预评价报告发生变更的（重大变更除外），应对变更部分进行危险有害因素辨识并提出安全措施，列出变更情况分析表（见表13）。 | 增加”表13 设计变更情况分析表“，结合工程实践经验提出设计变更的规范性表格，包括变更项、变更前后技术方案、变更原因、危险有害因素辨识与分析、以及安全措施。 |
|  | 6 | 线路工程 |  |  |  |
|  | 6.1 一般规定 | 6. 1. 1线路安全设施设计应明确安全评价报告和初步设计变更(重大变更除外)后,提出需采取的安全对策措施 。 6. 1. 2应说明线路安全设施设计方案,并针对 6. 1. 1说明落实情况 。 6. 1. 3应从施工 、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。 | 6.1 通用要求 | 6.1.1 说明线路安全设施设计方案，并明确安全预评价报告和初步设计变更（重大变更除外）后，提出需采取的安全对策措施的落实情况。 6.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。 6.1.3 从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。 6.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。 | 增加“6.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。”； 增加“6.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。”。 |
|  | 6.2 | 管道本体 |  |  |  |
|  | 6.2.1 | 首次使用新材料的，应通过省部级单位组织的安全可靠性论证 。 | 6.1.4 | 6.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。 | 移至6.1.4章节说明。 |
|  | 6. 2. 2 | 输气管道本体设计应符合 GB50251的规定,输油管道本体设计应符合 GB50253的规定 。 | 6.1.2 | 6.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。 | 移至6.1.2章节说明。 |
|  | 6.2.3 | 应从以下几个方面说明管道本体采取的安全措施: 强度设计系数： a）管材及主要技术条件； b）焊接检验； c）清管、测径、试压； d）干燥(输气管道)。 | 6.2.1 | 6.2.1 按照 GB 50423、GB/T 9711、GB/T 50470、GB 50369、GB/T 31032、SY/T 4109等规定，从以下方面说明管道本体采取的安全措施： a）强度设计系数的选取； b）线路用钢管和热煨弯管的主要技术条件； c）强度、刚度、稳定性、抗震校核； d）焊接与无损检测，应包括焊接方式、焊接工艺评定要求、焊接接头性能要求、焊接检验等； e）清管、测径、试压； f）干燥（输气管道）。 | 增加应遵循的主要标准和“a）强度设计系数的选取；b）线路用钢管和热煨弯管的主要技术条件；c）强度、刚度、稳定性、抗震校核；d）焊接与无损检测，应包括焊接方式、焊接工艺评定要求、焊接接头性能要求、焊接检验等”条款。 |
|  | 6.3 | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 6. 3. 1 | 输气管道敷设设计应符合 GB50251的规定,输油管道敷设设计应符合 GB50253的规定 。 | 6.1.2 | 6.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。 | 移至6.1.2章节说明。 |
|  | 6.3.2 | 管道敷设应说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管沟回填和地貌恢复等要求。针对管道特点和经过的特殊地段(高后果区、地质灾害地段等),说明所采取的安全措施。 | 6.3.1 | 6.3.1 管道敷设说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等要求： a）管沟开挖、管道下沟及回填应符合 GB 50369的规定； b）水域小型穿越管道埋深应符合 GB 50423的规定。 | 细化一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填和地貌恢复等的要求。 |
|  | 6.3.2 | 管道敷设应说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管沟回填和地貌恢复等要求。针对管道特点和经过的特殊地段(高后果区、地质灾害地段等),说明所采取的安全措施。 | 6.3.2 | 6.3.2 特殊地区管道敷设说明所采取的安全措施，包括但不限于： a）山区管道敷设说明顺坡敷设、沿沟谷敷设、沿山脊敷设的防护方案。应减少横坡敷设，列出横坡敷设统计表（见表14），说明其路由的合理性，根据管沟开挖工况稳定性分析成果，采取放坡、支挡等防护方案； b）黄土地区管道敷设应符合SY/T 7363的规定； c）风沙地区管道敷设根据风沙类型，采取防沙、固沙等防护方案； d）软土地区管道敷设针对管道的上浮、沉降风险，采取稳管、地基处理等防护方案； e）多年冻土地区管道敷设应符合SY/T 7364的规定； f）岩溶地区管道敷设根据岩溶的分布，分析其稳定性及对工程的不利影响，采取填塞、灌浆加固等防护方案。 | 1）增加特殊地区管道敷设的类型。 2）增加对山区、黄土地区、风沙地区、软土地区、多年冻土地区、岩溶地区等特殊地区采取的安全措施要求。 3）增加横坡敷设段统计表。 |
|  | 6.4 | 人员密集场所高后果区 |  |  |  |
|  | 6.4.1 | 应按照 GB32167的规定 , 完成人员密集场所高后果区统计表(见表 11) 。 | 6.4.1 | 按照GB 32167等相关规定，开展人员密集型高后果区识别，说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况，列出人员密集型高后果区统计表（见表15）和人员密集型高后果区特定场所示意图及说明，见12.1的h），相对安全预评价报告发生变化的，应说明变化情况及原因。 | 增加“人员密集型高后果区特定场所示意图及说明，并说明相对安全预评价报告发生变化情况及原因。” |
|  | 6.4.2 | 无 | 6.4.2 | 相对安全预评价报告，新增或发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区，按照AQ 3057的要求进行定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合个人风险基准要求。 | 增加对相比安全预评价报告时新增和发生变化的Ⅲ级人员密集型高后果区管段，按照AQ 3057的要求开展定量风险评价的要求。 |
|  | 6.4.2 | 应按照高后果区识别结果,分类说明采取的安全措施。 | 6.4.3 | 按照高后果区识别结果，从管道本体、防止第三方损坏、监控监测等方面说明采取的人防、技防、物防的安全措施，包括但不限于： a）线路用管； b）焊接方式； c）管道外防腐； d）管道焊口检验； e）管道埋深、防护等； f）标志桩、警示牌、风险告知牌设置； g）智能视频监控、智能测试桩设置。 | 从管道本体、防止第三方损坏、监控监测等方面修改人员密集型高后果区的安全措施，以加强陆上油气长输管道人员密集型高后果区的安全管控措施。 |
|  | 6.4.3 | 说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响及采取的安全措施。 | 6.4.4 | 说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响及采取的安全措施。 | 编号修改。 |
|  | 6.5 | 地质灾害 |  |  |  |
|  | 6.5.1 | 应根据地质灾害危险性评估报告和地质详细勘查报告,描述建设项目沿线地质灾害分布情况 (见表 12)。 | 6.5.1 | 根据地质灾害危险性评估报告和地质勘察报告，描述建设项目沿线地质灾害分布情况和危险性等级划分，按照GB/T 40112确定地质灾害危险性等级，并列出主要地质灾害统计表（见表16）。 | 梳理地质灾害类型，并补充危险性等级划分。 |
|  | 6.5.2 | 应列出地质灾害危险性评估报告中提出的风险及建议 。 | 6.5.2 | 列出地质灾害危险性评估报告中提出的危险性等级及建议，并说明落实情况。 | 增加说明“危险性等级”及“落实情况”的要求。 |
|  | 6.5.3 | 应分类分项说明采取的安全措施。 | 6.5.3 | 按照SY/T 6828进行风险等级划分，根据风险等级分类说明采取的安全措施及设置的监测设施情况。 | 参照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）、《油气管道地质灾害风险管理技术规范》（SY/T 6828-2017）等标准，结合地质灾害危险性评估报告和地质勘察报告的结论，增加了说明管道沿线地质灾害危险性等级和根据风险等级采取安全措施及设置监测设施的要求。 |
|  | 6.6 | 地震 |  |  |  |
|  | 6.6.1 | 应根据地震安全性评价报告,描述建设项目沿线的地震参数和全新世活动断裂带情况(见表 13和表 14)。 | 6.6.1 | 根据地震安全性评价报告，描述建设项目沿线的地震参数和活动断层情况，列出地震参数统计表和活动断层统计表（见表17和表18）。 | “全新世活动断裂带”修改为“活动断层”。 |
|  | 6. 6. 2 | 应列出地震安全性评价报告中提出的风险及建议 。 | 6.6.2 | 列出地震安全性评价报告中提出的风险及建议，并说明落实情况。 | 增加“落实情况”的要求。 |
|  | 6.6.3、6.6.4 | 6.6.3管道抗震设计应符合 GB/T 50470 的规定。 6.6.4应分类说明采取的安全措施。 | 6.6.3 | 管道抗震设计应符合GB/T 50470的规定，并分类说明采取的安全措施及设置的监测设施情况。 | 两项条款合并为一项条款，并提出说明设置的监测设施情况。 |
|  | 6.7 | 山岭隧道 | 6.7 | 山岭穿越 | 山体穿越，范围更广，包括山岭隧道、顶管山体定向钻、TBM等。 |
|  | 6.7.1 | 应列出山岭穿越工程的主要设计参数(见表 15) 。 | 6.7.1 | 说明山岭穿越方式、数量，列出山岭穿越工程统计表（见表19）。 | 补充了除定向钻外，山岭穿越列出的参数。 |
|  | 6.7.2 | 设计应符合 GB50251或 GB50253、GB50423、GA 1166等的规定 。 | 6.7.2 | 山岭穿越设计应符合GB 50423等的规定。 | 删除通用标准和公安标准。 |
|  | 6.7.3 | 应分类从以下方面说明山岭隧道穿越工程采取的安全措施: a)管道穿越轴线、洞口等的位置合规性,与周围设施的距离,采取的穿越方案及主要安全措施; b)经过敏感区、高后果区时,采取的主要安全措施; c)相关部门要求和各项评价结论及批复意见的响应; d)针对可能发生的自然和人为灾害危险,如滑坡、泥石流、不良地质、洪水、地震、雪崩、采石等设计采用的穿越长度、隧道进出口边仰坡防护及截排水、洞口防洪、防泥石流、防崩塌、落石气方案,隧道断面布局、围岩分级、衬砌方案,浅埋段、偏压段、断层破碎带段、错车道段、洞口加深段衬砌方案及安全措施,不良地质作用及处理措施; e)隧道内有害气体及采取的主要安全措施; f)管道安装、补偿方案及主要安全措施; g)洞门封堵方案; h)腐蚀环境及耐久性方案; i)穿越管段焊接及检测要求; j)穿越管段的防腐、保温、阴极保护及其检测要求; k)管道清管试压要求; l)安全风险等级划分及采取的防范措施; m)管道检测清管试压要求; n)渣场与周边设施或敏感区的距离及采取的主要安全措施。 | 6.7.3 | 从以下方面说明山岭穿越工程采取的安全措施： a）说明穿越轴线、隧道及洞口与周围房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、电力、通信线路、矿产等距离的合规性及采取的安全措施； b）按矿山法隧道、顶管隧道等不同隧道穿越方式说明经过不良地质如岩溶、断层破碎带、高地应力区及特殊地质如膨胀岩土、湿陷性土等情况时采取的安全措施。采用水平定向钻穿越山体时，说明管道防腐层、防护层方案； c）隧道经过含有有毒、有害、可燃气体岩体时，说明采取的安全措施； d）说明隧道穿越的管道敷设方式、变形补偿方案及安全措施； e）说明山岭穿越管道应力分析的主要参数及安全措施； f）利旧隧道说明原隧道设计方案、预留空间、使用情况及隧道专项检测的主要结论； g）说明渣场地形地貌、与周围房屋、建筑、道路等距离的合规性及采取的安全措施等； h）说明隧道运营检查的安全条件。 | 1）增加矿山法隧道、顶管隧道等不同穿越山体方式采取的安全措施要求。 2）补充利旧隧道、隧道运营检查采取的安全措施要求。 3）删除洞口封堵等与安全无直接关系的条款。 |
|  | 6.8 | 采矿区 |  |  |  |
|  | 6.8.1 | 应根据压覆矿产资源评估报告 , 描述建设项目经过采矿区(含固体 、液体 、气体采矿区)情况(见表 16) 。 | 6.8.1 | 根据压覆矿产资源评估报告，描述建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，列出采矿区统计表（见表20）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  | 无 | 6.8.2 | 列出压覆矿产资源评估报告中提出的风险及建议，并说明落实情况。 | 增加“压覆矿产资源评估报告中提出的风险及建议，并说明落实情况”要求。 |
|  | 6.8.2 | 应结合压覆矿产资源评估报告说明采取的安全措施。 | 6.8.3 | 分类说明采取的安全措施，如采取预留矿柱、治理、增加钢管壁厚或采用大应变钢管、监测等方案。 | 从采空区的治理和管道本体两个方面细化采取的安全措施要求。 |
|  | 6.9 | 河流大 、中型穿(跨)越 | 6.9 | 水域大、中型穿（跨）越 | 将“河流”修改为“水域”，范围更广泛。 |
|  | 6.9.1 | 应描述建设项目河流大 、中型穿(跨)越处水文条件 。 | 6.9.1 | 6.9.1 穿越 6.9.1.1 简述建设项目水域大、中型穿越方式、数量，列出水域大、中型穿越工程统计表（见表21）。 | 简化了基础设计资料内容，补充水域穿越的总体描述。 |
|  | 6.9.2 | 对于通航河流,应根据通航安全性评价报告,描述通航对建设项目的影响 。 | 6.9.1.2 | 对于通航河流，结合通航条件影响评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施。 | 移至6.9.1.2章节，增加“对于通航河流，结合通航条件评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施”要求。 |
|  | 6.9.3.3 | 应按以下要求分类说明穿越工程采取的安全措施： a)管道穿越轴线、出人土点、竖井等的位置合规性,与周围设施的距离,采取的穿越方案及主要a 安全措施； b)管道经过敏感区、高后果区时,采取的穿越方案及主要安全措施; c)相关部门要求和各项评价结论及批复意见的响应; d)针对可能发生的自然和人为灾害危险,如洪水、地震、采砂、疏浚等,设计采用的穿越长度、穿d)越方案,埋深、管道壁厚、稳管、护底、护岸等主要安全措施: e)顶管、盾构、水下隧道、竖井的断面布置,结构材料及截面尺寸、隧道内是否存在有害气体及采P取的主要安全措施,竖井、斜井和隧道中管道安装、管道补偿方案、采用充水运营方案及主要安全措施,竖井采用填埋或设置井盖及主要安全措施; f)腐蚀环境及耐久性方案; g)穿越管段焊接及检测要求; h)穿越管段的防腐、保温、阴极保护及其检测要求; i)管道清管试压要求; j)安全风险等级划分及采取的防范措施; k)管道检测清管试压要求; l)渣场与周边设施或敏感区的距离及采取的主要安全措施。 | 6.9.1.3 | 从以下方面说明穿越工程采取的安全措施： a）说明各类型穿越方案，穿越位置、穿越范围、埋深、隧道（盾构、顶管、矿山法）及竖井的结构、断面、管道安装方式应符合GB 50423等的规定； b）说明穿越轴线及洞口、竖井与周围房屋、桥梁、水下隧道、水利工程、港口、码头水下建筑物等的距离合规性及采取的安全措施； c）河道部门要求和防洪影响评价结论的响应情况； d）顶管、盾构、矿山法等隧道穿越断层、岩溶、含有有害气体岩体等不良地质时，说明采取的安全措施； e）顶管、盾构、矿山法隧道穿越，说明管道安装方式、变形补偿方案及安全措施； f）说明渣场地形地貌、与周围房屋、建筑、道路等距离的合规性及采取的安全措施等； g）说明定向钻穿越工程不良地质时的施工安全措施； h）利旧隧道说明原隧道设计方案、预留空间、使用情况及隧道专项检测的主要结论； i）说明顶管、盾构、矿山法隧道穿越的运营检修方案及隧道运营检查的安全条件。 | 1）增加顶管、盾构、矿山法隧道穿越的运营检修方案及隧道运营检查的安全条件； 2）增加利旧隧道采取的安全措施要求； 3）删除“安全风险等级划分及采取的防范措施”。 |
|  | 6.9.1 | 应描述建设项目河流大 、中型穿(跨)越处水文条件 。 | 6.9.2 | 6.9.2 跨越 6.9.2.1 简述建设项目水域大、中型跨越方式、数量，列出水域大、中型跨越工程统计表（见表22）。 | 简化了基础设计资料内容，补充水域穿越的总体描述。 |
|  | 6.9.2 | 对于通航河流,应根据通航安全性评价报告,描述通航对建设项目的影响 。 | 6.9.2.2 | 对于通航河流，结合通航条件影响评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施。 | 移至6.9.2.2章节，增加“对于通航河流，结合通航条件评价报告，描述通航对建设项目的影响及采取的安全措施”要求。 |
|  | 6.9.4.3 | 应从以下方面分类说明跨越工程采取的安全措施： a)管道跨越轴线位置、结构高度、通航净空尺寸的合规性,与周围设施的距离,采取的跨越方案及主要安全措施； b)经过敏感区、高后果区时,采取的跨越方案及主要安全措施; c)相关部门要求和各项评价结论及批复意见的响应； d)针对可能发生的自然和人为灾害危险,如洪水、地震、风、低温、撞击、冰凌、覆冰等,设计采用的跨越跨度、结构形式、结构材料、荷载及组合、结构计算结果及安全性,跨越场地是否存在不良地质及处理措施,桥面布置、管道安装、补偿等方案及主要安全措施; e)腐蚀环境及耐久性方案; f)跨越管段焊接及检测要求: g)跨越管段的防腐、保温、阴极保护及其检测要求; h)管道清管试压要求; i)安全风险等级划分及采取的防范措施; j)管道检测清管试压要求。 | 6.9.2.3 | 6.9.2.3 从以下方面分类说明跨越工程采取的安全措施： a）说明各类型跨越方案，跨越位置、跨越范围、跨越净空等设计布局，桥面结构、桥塔、桥墩及基础、缆索、锚碇等结构设计，管道安装方案应符合GB/T 50459等的规定； b）说明跨越轴线与周围房屋、桥梁、水下隧道、水利工程、港口、码头水下建筑物等距离的合规性及采取的安全措施； c）河道部门要求和防洪影响评价结论的响应情况； d）说明跨越防雷击、低温的安全措施；对大型柔性跨越说明抗风计算、抗震计算、清管试压动力分析结果；说明跨越桥墩及基础方案，对不良地质采取的安全措施； e）说明跨越管道桥面布置方案、检修通道、管道变形补偿方案及安全措施； f）说明跨越腐蚀环境及耐久性方案； g）说明跨越工程主要施工安全措施； h）跨越结构工程利旧时说明原跨越设计方案、预留空间、使用情况及跨越结构专项检测的主要结论； i）说明跨越的运营检修要求。 | 1)增加跨越结构工程利旧采取的安全措施要求； 2）增加运营检查、维护安全条件； 3）删除“安全风险等级划分及采取的防范措施”。 |
|  | 6.10 | 与架空输电线路并行交叉 |  |  |  |
|  | 6.10.1 | 应说明建设项目与 35kV及以上架空输电线路并行 、交叉情况(见表 19和表 20) 。 | 6.10.1 | 说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出与架空输电线路并行段统计表和与架空输电线路交叉段统计表（见表23和表24），说明管道与高压直流输电线路换流站接地极址的距离。 | 进一步规范了文字的表述形式，增加了说明管道与高压直流输电线路换流站接地极址的距离。 |
|  | 6.10.2 | 应说明建设项目与架空输电线路、电气化铁路等公共设施并行、交叉采取的安全措施。 | 6.10.2 | 6.10.2 说明建设项目与架空输电线路、电气化铁路等公共设施并行较差采取的安全措施，包括但不限于： a）与架空输电线路、电气化铁路的并行间距、交叉角度； b）与沿线的架空输电线路、电气化铁路、变电站、风力发电区等交流设施近距离并行或交叉时采取的交流干扰防护措施； c）受沿线邻近高压直流输电线路换流站的接地极址、地铁系统、太阳能光伏区等直流干扰源干扰时采取的直流干扰防护措施。 | 1）增加了与架空输电线路、电气化铁路并行间距、交叉角度的安全措施要求； 2）将交流和直流的干扰防护措施分别描述。 |
|  | 6. 11 | 与铁路并行交叉 |  |  |  |
|  | 6.11.1 | 应说明建设项目与铁路并行 、交叉情况(见表 21和表 22) 。 | 6.11.1 | 说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出与铁路并行段统计表和与铁路交叉段统计表（见表25和表26）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 6.11.2 | 与铁路并行 、交叉设计应符合《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50251或 GB50253、GB50423等的规定 。 | 6.11.2 | 与铁路并行、交叉设计应依据《铁路安全管理条例》并符合《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423等的规定。 | 无变化。 |
|  | 6.11.3 | 与铁路并行 、交叉应从并行间距 、穿越位置 、埋深 、跨越位置和高度等方面说明采取的安全 措施 。 | 6.11.3 | 与铁路并行、交叉从并行间距、穿越位置、埋深、跨越位置和高度等方面说明采取的安全措施。 | 无变化。 |
|  | 6. 12 | 与公路并行交叉 |  |  |  |
|  | 6.12.1 | 应说明建设项目与公路并行 、交叉情况(见表 23和表 24) 。 | 6.12.1 | 说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出与公路并行段统计表和与公路交叉段统计表（见表27和表28）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 6.12.2 | 与公路并行 、交叉设计应符合《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、 GB50251或 GB50253、GB50423等的规定 。 | 6.12.2 | 与公路并行、交叉设计应依据《公路安全保护条例》并符合《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423等的规定。 | 无变化。 |
|  | 6.12.3 | 与公路并行 、交叉应从并行间距 、穿越位置和深度等方面说明采取的安全措施 。 | 6.12.3 | 与公路并行、交叉从并行间距、穿越位置和深度等方面说明采取的安全措施。 | 无变化。 |
|  | 6. 13 | 与其他管道并行交叉 |  |  |  |
|  | 6.13.1 | 应说明建设项目与其他管道并行 、交叉情况(见表 25和表 26) 。 | 6.13.1 | 说明建设项目两侧50m范围内与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，列出与其它管道并行段统计表和与其它管道交叉段统计表（见表29和表30）。 | 增加“建设项目两侧50m范围内与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，列出与其它管道并行段统计表和与其它管道交叉段统计表（见表29和表30）”的要求。 |
|  | 6.13.2 | 应按照 GB 50251 或 GB 50253 等的规定分类说明采取的安全措施。 | 6.13.2 | 6.13.2 分类说明采取的安全措施，包括但不限于： a）与其他油气输送管道并行间距、交叉角度、管沟开挖应符合SY/T 7365的规定； b）与市政、公用管道并行、交叉的保护措施； c）施工对已建管道的保护措施； d）并行管道的水工保护措施。 | 增加与其他管道并行间距、交叉角度、管沟开挖；市政、公用管道防护；已建管道保护、水工保护的要求。 |
|  | 6.14 | 标识与伴行路 |  |  |  |
|  | 6.14.1 | 应列出标识种类和设置的要求等。 | 6.14.1 | 说明标识种类和设置的要求，重点说明人员密集型高后果区的要求，包括但不限于： a）管道沿线设置里程桩、转角桩、交叉桩、加密桩、警示牌、标识带等标识情况； b）标识设置原则应符合SY/T 6064的规定。 | 1）细化标识的种类和设置要求； 2）增加高后果区标识的要求。 |
|  | 6.14.2 | 应说明伴行路的设置情况。 | 6.14.2 | 说明伴行道路的设置情况，如设计原则、主要技术指标、分布位置及长度等。 | 增加伴行路的设计原则、主要技术指标、分布位置及长度等要求。 |
|  | 6.15 | 截断阀室 |  |  |  |
|  | 6. 15. 1 | 应根据防洪影响评价报告,描述截断阀室(输气管道含放空管)型式 、布置 、周边环境 、交通条件和防洪设计标高情况。 | 6.5.1 | 说明截断阀室的型式、布置、周边环境和交通条件。 | 简化条款要求。 |
|  | 6.15.2 | 应按照 GB50251或 GB50253等的规定分类说明采取的安全措施 | 6.15.2 | 说明截断阀室与周边设施的防火间距合规性及采取的安全措施，列出截断阀室与周边设施防火间距一览表（见表31）。 | 增加“表31 截断阀室与周边设施间距一览表“。 |
|  | 6.15.3 | 应按照 GB50251或 GB50253等的规定分类说明采取的安全措施 | 6.15.3 | 结合防洪影响评价/洪水位影响分析，说明截断阀室的竖向布置及防淹措施，阀室不应布置在地势低洼处，防洪设防标准不低于重现期25年一遇。 | 增加“结合防洪影响评价/洪水位影响分析，说明截断阀室的竖向布置及防淹措施，阀室不应布置在地势低洼处，防洪设防标准不低于重现期25年一遇”要求。 |
|  | 6.15.3 | 应说明阀室放空系统的安全可靠性 | 6.15.4 | 说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性。 | 增加放空系统计算的要求。 |
|  | 7 | 站场工程 |  |  |  |
|  | 7.1 | 通用要求 | 71 | 一般规定 |  |
|  | 7.1 | 7. 1. 1站场安全设施设计应明确安全评价报告和初步设计变更(重大变更除外)后,提出需采取的安全 对策措施。 7. 1. 2应说明站场安全设施设计方案,并针对 7. 1. 1说明落实情况。 7. 1. 3应从施工 、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。 7. 1. 4若采用新工艺 、新设备或新技术,应分析其危险有害因素及采取的安全措施,并提供省部级以上 鉴定证明材料。 | 7.1 | 7.1.1 说明站场工程安全设施设计方案，并明确安全预评价报告和初步设计变更（重大变更除外）后，提出需采取的安全对策措施的落实情况。 7.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。 7.1.3 从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。 7.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。 | 增加“7.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。”； 增加“7.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。”。 |
|  | 7.2 | 区域布置 |  |  |  |
|  | 7.2.1 | 应说明站场与周边设施的防火间距及采取的安全措施。 | 7.2.1 | 说明站场与周边设施的防火间距合规性及采取的安全措施，应符合GB 50183等的规定，列出站场与周边设施防火间距一览表（见表32和表33）。 | 增加“表32 站场与周边设施间距一览表和表33 输气管道站场放空立管与周边设施间距一览表”。 |
|  | 7.2.2 | 应说明与输油管道相连的油库 、输气站场的放空立管与周边设施的防火间距及采取的安全措施。 | 7.2.2 | 说明放空立管与输气站场的相对位置关系，放空立管位于站场最小频率风向的上风侧，且应处于站场外地势较高处，避免设置在窝风地段。 | 增加“放空立管位于站场最小频率风向的上风侧，且应处于站场外地势较高处，避免设置在窝风地段。”要求。 |
|  | 7.2.3 | 应说明站场与高速铁路 、埋地通信线缆距离的合规性。 | 7.2.3 | 说明站场与高速铁路、埋地通信线缆间距合规性及采取的安全措施。 | 增加“采取的安全措施”。 |
|  | 7.3 | 平面及竖向布置 |  |  |  |
|  | 7. 3. 1 | 应说明站场的平面及竖向设计方案,根据场地环境条件和站场特点,结合防洪影响评价报告 、安全 评价报告以及初步设计提出的有关风险,说明在功能分区 、风向 、高程 、交通等方面采取的安全措施。 | 7.3.1.1 | 说明站场平面及竖向设计方案，根据场地环境条件和站场特点，各项评价报告提出的建议，说明在功能分区、风向、高程、交通等方面采取的安全措施。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  | 无 | 7.3.1.2 | 对于分期建设的站场，说明工艺设备设施的平面布置情况，以及与已建设备设施防火间距的合规性。 | 增加了分期建设站场的合规性要求。 |
|  | 7.3.1 | 结合防洪影响评价，说明在功能分区、风向、高程、交通等方面采取的安全措施。 | 7.3.1.3 | 结合防洪影响评价/洪水位影响分析，说明站场的竖向布置方案，防洪设防标准不低于重现期50年一遇。 | 增加“防洪设防标准不低于重现期50年一遇”要求。 |
|  | 7.3.2 | 应按照 GB50183的规定进行设计,相邻的储罐区 、工艺设备区 、综合值班室 、变电站 、消防泵房之 间的防火间距应满足其规定。 | 7.3.2 | 说明储罐区、工艺设备区、综合值班室、变电站、消防泵房等主要设施防火间距的合规性，应符合GB 50183等的规定，列出站内主要设施防火间距一览表（见表34）。 | 增加“表34 站内主要设施间距一览表”。 |
|  | 7.3.3 | 应说明站场内消防通道与拟用的消防车辆的适应性,安全疏散通道及出口设置情况。 | 7.3.3 | 7.3.3.1 说明站场内消防通道与拟用的消防车辆的适应性，消防车道的设置应符合GB 55037的规定。 7.3.3.2 说明安全疏散通道及出口设置情况，包括紧急逃生门的设计。 | 增加消防车道的设置应符合GB 55037的规定和紧急逃生门的设计要求。 |
|  | 7.4 | 输气工艺 |  |  |  |
|  | 7. 4. 1 | 应说明采用的输送工艺方案和采取的安全措施,包括管道泄漏事故工况下的措施等。 | 7.4.1 | 7.4.1.1 说明采用的输送工艺方案及设计输量工况下的工艺计算成果，包括水力、热力计算结果附表及附图。 7.4.1.2 说明采取的输送工艺安全措施，包括但不限于： a）管道泄漏预防措施； b）管道泄漏监测措施； c）管道泄漏事故响应措施。 | 增加输气管道的泄漏预防、监测和事故响应措施要求。 |
|  | 7. 4. 2 | 应说明采用的输送工艺方案和采取的安全措施,包括但不限于 : a )预防原油凝管的措施,包括保温加热 、加降凝剂等,明确最大允许停输时间 ; b )水击保护措施 ; c )防止管道高点拉空(液柱分离)的措施 ; d )管道泄漏事故工况下的措施。 | 7.4.2 | 7.4.2.1 说明采用的输送工艺方案及设计输量工况下的工艺计算成果，包括水力、热力计算结果附表及附图。 7.4.2.2 说明采取的输送工艺安全措施，包括但不限于： a）预防凝管的措施，包括保温加热、加降凝剂等，明确最大允许停输时间； b）水击保护措施； c）防止管道高点拉空（液柱分离）的措施； d）管道泄漏预防及事故工况下的响应措施，包括（1）管道泄漏预防措施；（2）管道泄漏监测措施；（3）管道泄漏事故响应措施。 | 增加输油管道的泄漏预防、监测和事故响应措施要求。 |
|  | 7.5 | 站场工艺 |  |  |  |
|  | 7.5.1 | 应说明站场工艺采取的安全措施 , 包括但不限于: a )站场内设计压力分界处采取的措施 ; b )站场发生紧急情况时采取的措施 , 包括截断 、泄放等 ; c )站场工艺运行参数(压力 、流量 、温度 、液位等)超出限定值时采取的措施 , 对限定值要列表 说明 ; d )站场 、阀室放空系统的安全可靠性 ; e )站内加热设施防止超温 、超压的措施 ; f )防止管内积液 、冰堵及局部节流引起土壤冻胀的措施 ; g )离心式压缩机防喘振措施 ; h)开车 、停车时防低温冻结 、冻裂的措施等 。 | 7.5.1 | 说明站场工艺采取的安全措施，包括但不限于： a）站场内设计压力分界处采取的措施； b）站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统（ESD）的设置情况； c）站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明； d）说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性； e）低温低应力工况采取的措施； f）站内加热设施防止超温、超压的措施； g）防止管内积液、冰堵及局部节流引起土壤冻胀的措施； h）离心式压缩机防喘振措施； i）开车、停车时防低温冻结、冻裂的措施等。 | 增加“d）说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性；e）低温低应力工况采取的措施”。 |
|  | 7.5.2 | 应说明站场工艺采取的安全措施 , 包括但不限于: a )站场内设计压力分界处采取的措施 ; b )站场发生紧急情况时采取的措施 , 包括截断 、泄压等 ; c )站场工艺运行参数(压力 、流量 、温度 、液位等)超出限定值时采取的措施 , 对限定值要列表说明 ; d )管道内流体停止流动时 , 防止静压超压的措施 ; e )管道内流体停止流动时 , 加热设施防止超温 、超压的措施 ; f )离心泵防气蚀的措施 ; g )开车 、停车时防低温冻结 、冻裂的措施等 。 | 7.5.2 | 说明站场工艺采取的安全措施，包括但不限于： a）站场内设计压力分界处采取的措施； b）站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统（ESD）的设置情况； c）站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明； d）管道内流体停止流动时，防止静压超压的措施； e）管道内流体停止流动时，加热设施防止超温、超压的措施； f）离心泵防气蚀的措施； g）开车、停车时防低温冻结、冻裂的措施等。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.6 | 储运设备 |  |  |  |
|  | 7.6.1 | 应列出主要储运设备(见表 27) , 属于特种设备的应在备注一栏标明 。 | 7.6.1 | 说明压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性，包括进口压力容器满足国家强制性规定的情况。列出主要储运设备统计表（见表35）。 | 增加“说明压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性，包括进口压力容器满足国家强制性规定的情况。”，删除对特种设备的标注。 |
|  | 7.6.2 | 应说明主要储运设备和特种设备的安全附件配备的完整性 。 | 7.6.2 7.6.3 | 7.6.2 主要设备的选型、材质和防护措施。 7.6.3 主要管道材料的选择和防护措施。 | 修改为“主要设备的选型、材质和防护措施；主要管道材料的选择和防护措施。”。 |
|  |  | 无 | 7.7 | 7.7 建设项目相互影响 对于改建、扩建站场，分析其相互间的影响及可能产生的风险，并说明采取的安全措施，包括但不限于： a）工艺设备设施的工艺界面、动火点情况以及交叉作业的风险管控措施； b）说明特殊作业的安全措施； c）试压安全保护措施。 | 增加建设项目相互影响的分析要求。 |
|  |  | 无 | 7.8 | 对于构成危险化学品重大危险源的站场，说明其安全管控措施。 | 增加对重大危险源安全管控措施的要求。 |
|  |  | 无 | 7.9 | 依据GB 50183确定站场等级，说明相关计算参数，相对安全预评价报告新增或发生变化的四级及以上等级的站场，按照AQ3057的要求进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。 | 增加站场定量风险评价的要求。 |
|  | 8 | 公用工程 |  |  |  |
|  | 8.1 | 通用要求 | 8.1 | 一般规定 |  |
|  | 8.1 | 8. 1一般规定 8. 1. 1公用工程安全设施设计应明确安全评价报告和初步设计变更(重大变更除外)后 , 提出需采取的 安全对策措施 。 8. 1. 2应说明公用工程安全设施设计方案 , 并针对 8. 1. 1说明落实情况 。 8. 1. 3 应从施工 、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议 。 | 8.1 | 8.1 通用要求 8.1.1 说明公用工程安全设施设计方案，并明确安全预评价报告和初步设计变更（重大变更除外）后，提出需采取的安全对策措施的落实情况。 8.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。 8.1.3 从施工、生产运行等方面提出安全对策措施的要求或建议。 8.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。 | 增加“8.1.2 输气管道设计应符合 GB 50251 的规定，输油管道设计应符合 GB 50253 的规定。”； 增加“8.1.4 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料、新设备，应开展安全可靠性论证。”。 |
|  | 8.2 | 自控 |  |  |  |
|  | 8.2.1 | 数据采集与监视控制(SCADA)系统 |  |  |  |
|  | 8.2.1.1 | 数据采集与监视控制(SCADA)系统设计应符合 GB50251或 GB50253、GB/T 50892、GB/T 50823等的规定。 | 8.2.1.1 | 数据采集与监视控制（SCADA）系统设计应符合SY/T 7628等的规定。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8. 2. 1. 2 | 应从以下方面说明数据采集与监视控制(SCADA)系统方案: a )数据采集与监视控制(SCADA)系统的构成 、配置 、功能和控制级别 ; b )调度控制中心的设置 , 数据采集与监视控制(SCADA)系统的安全配置 ; c )调度控制中心及站控制系统的网络安全防护功能及设置 , 通信中断处理方法 。 | 8.2.1.2 | 从以下方面说明数据采集与监视控制(SCADA)系统方案： a）数据采集与监视控制（SCADA）系统的构成、配置、功能和控制级别； b）调度控制中心的设置，数据采集与监视控制（SCADA）系统的安全配置； 调度控制中心及站控制系统的网络安全防护功能及设置，通信中断处理方法。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  | 无 | 8.2.1.3 | 对于依托已有数据采集与监视控制（SCADA）系统，说明新增部分与原系统的关系。 | 增加“依托已有数据采集与监视控制（SCADA）系统，说明新增部分与原系统的关系”的要求。 |
|  | 8.2.2 | 基本过程控制系统(BPCS) |  |  |  |
|  | 8.2.2.1 | 基本过程控制系统（BPCS）设计应符合 GB50251或 GB50253、GB/T50892、GB/T50823等 的规定 。 | 8.2.2.1 | 基本过程控制系统（BPCS）设计应符合SY/T 7628等的规定。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8. 2. 2. 2 | 应从以下方面说明基本过程控制系统(BPCS)的安全设计方案: a )站场基本过程控制系统和阀室监视控制系统的安全配置 ; b )单元控制系统(UCS)的安全配置 。 | 8.2.2.2 | 从以下方面说明基本过程控制系统（BPCS）的安全设计方案： a）站场基本过程控制系统和阀室监视控制系统的安全配置； b）单元控制系统（UCS）的安全配置。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  | 无 | 8.2.2.3 | 对于改建、扩建站场，说明新增部分与原站场基本过程控制系统的关系。 | 增加了“对于改建、扩建站场，说明新增部分与原站场基本过程控制系统的关系。”的要求。 |
|  | 8.2.3 | 安全仪表系统(SIS) |  |  |  |
|  | 8.2.3.1 | 安全仪表系统的设计应符合 GB50251或 GB50253、GB/T50892、GB/T50823、SY/T 6966、 GB/T 20438、GB/T 21109、GB/T 50770等的规定 。 | 8.2.3.1 | 安全仪表系统的设计应符合SY/T 6966、GB/T 20438、GB/T 21109等的规定。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8.2.3.2 | 应从以下方面说明安全仪表系统的设计方案: a )安全仪表系统的构成 、配置 、功能 、设备选型原则及安全完整性等级(SIL) ; b )紧急停车(ESD)的功能 、紧急停车功能的触发条件 ; c )各功能安全回路的设置 。 | 8.2.3.2 | 从以下方面说明安全仪表系统的设计方案： a）安全仪表系统的构成、配置、功能、设备选型原则及安全完整性等级（SIL）； b）安全仪表系统的功能及分级，各级保护回路的触发条件、执行的对应操作； c）各功能安全回路的设置。 | 增加“安全仪表系统的功能及分级，各级保护回路的触发条件、执行的对应操作”的要求。 |
|  |  | 无 | 8.2.3.3 | 对于改建、扩建站场，说明新增部分与原系统的关系，并对新增部分的功能安全回路进行完整性等级定级评估及验证。 | 增加“对于改建、扩建站场，说明新增部分与原系统的关系，并对新增部分的功能安全回路进行完整性等级定级评估及验证。”的要求。 |
|  | 8.2.4 | 管道泄漏检测系统 |  |  |  |
|  | 8.2.4.1 | 管道泄漏检测系统的设计应符合 GB50253等的规定 。 | 8.2.4.1 | 管道泄漏监测系统的设计符合 GB50253、SY/T 6826 等的规定 。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8.2.4.2 | 应说明管道泄漏检测系统的设置及连锁控制的功能。 | 8.2.4.2 | 说明管道泄漏监测系统的设置及联锁控制的功能。 | 无变化。 |
|  |  | 无 | 8.2.4.3 | 说明管道泄漏监测技术的原理、性能指标和特点。 | 增加“说明管道泄漏监测技术的原理、性能指标和特点。”的要求。 |
|  | 8.2.5 | 水击保护系统 |  |  |  |
|  | 8. 2. 5. 1 | 水击保护系统的设计应符合 GB50253等的规定 。 | 8.2.5.1 | 水击保护系统的设计应符合 GB 50253等的规定。 | 无变化。 |
|  | 8. 2. 5. 2 | 应说明水击保护系统的设置及连锁控制的功能 。 | 8.2.5.2 | 说明水击保护系统的设置及联锁控制的功能。 | 无变化。 |
|  |  |  | 8.2.6 | 工艺检测及控制 |  |
|  |  | 无 | 8.2.6 | 说明温度、压力、流量、液位的检测及控制方案。对于涉及到压力控制系统的情况，说明各站压力控制系统的配置情况。 | 增加工艺检测及控制的相关要求。 |
|  | 8.2.6 | 可燃(有毒)气体检测系统及火灾自动报警系统 | 8.2.7 8.2.8 | 8.2.7 火灾自动报警系统 8.2.8 可燃（有毒）气体检测系统 | 将”可燃(有毒)气体检测系统和火灾自动报警系统“拆分为两个章节描述。 |
|  | 8. 2. 6. 1 | 可燃(有毒)气体检测系统及火灾自动报警系统的设计应符合 GB 50116、GB 50251或 GB 50253、GB/T 50892、GB/T 50823、GB 50493等的规定 。 | 8.2.7.1 | 可燃（有毒）气体检测系统的设计应符合GB 50116和SY/T 6503等的规定。 | 更新适用的相关标准。删除GB/T 50493。 |
|  | 8. 2. 6. 2 | 应从以下方面说明可燃(有毒)气体检测系统及火灾自动报警系统的设计方案: a )可燃及有毒气体检测和报警系统的设置 、构成 、配置及连锁保护功能 , 检测元件和报警装置的 类型 , 检测元件的设置位置 ; | 8.2.7.2 | 可燃及有毒气体检测和报警系统的设置、构成、配置及联锁保护功能，检测元件和报警装置的类型，检测元件的设置位置。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8. 2. 6. 1 | 可燃(有毒)气体检测系统及火灾自动报警系统的设计应符合 GB 50116、GB 50251或 GB 50253、GB/T 50892、GB/T 50823、GB 50493等的规定 。 | 8.2.8.1 | 火灾自动报警系统的设计应符合GB 50116和SY/T 7628的规定。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8. 2. 6. 2 | b )火灾报警系统的设置 、构成 、配置及连锁保护功能 , 检测元件和报警装置的类型 , 检测元件的 设置位置 ; | 8.2.8.2 | 火灾报警系统的设置、构成、配置及联锁保护功能，检测元件和报警装置的类型，检测元件的设置位置。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8. 2. 6. 2 | c )消防联动控制系统的设置 、构成 、配置 、功能及触发条件 , 传感器的设置 、报警及连锁控制的 功能 。 | 8.2.8.3 | 消防联动控制系统的设置、构成、配置、功能及触发条件，传感器的设置、报警及联锁控制的功能。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.7 | 站控制室的设置 | 8.2.9 | 站控制室的设置 |  |
|  | 8. 2. 7. 1 | 站控制室的设置应符合 GB50251或 GB50253、GB/T 50892、GB/T 50823等的规定 。 | 8.2.9.1 | 站控制室的设置应符合GB 50183和SY/T 7628等的规定，说明控制系统机柜的房间（如控制室、机柜间等）的设置情况。 | 更新适用的相关标准。 |
|  | 8. 2. 7. 2 | 应说明布置各控制系统机柜的房间(如控制室 、机柜间等房间)的防爆 、防火等安全设置要求 。 | 8.2.9.1 | 站控制室的设置应符合GB 50183和SY/T 7628等的规定，说明控制系统机柜的房间（如控制室、机柜间等）的设置情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  | 无 | 8.2.9.2 | 如采用橇装化设备间，说明采取的安全措施。 | 增加橇装化设备间的要求。 |
|  | 8.2.8 | 其他安全措施 | 8.2.10 | 其他安全措施 |  |
|  | 8.2.8 | 8. 2. 8. 1其他安全措施的设计应符合 GB50251或 GB50253、GB/T 50892、GB/T 50823、GB 50057、 GB3836. 1、GB3836. 14、GB3836. 15等的规定 。 8. 2. 8. 2应说明站场输送介质泄漏监测的其他方法和措施 。 8. 2. 8. 3应说明仪表防雷 、接地 、防爆 、防护 、供电 、保温伴热及配管配线的安全措施 。 | 8.2.10 | 8.2.10.1 对于构成危险化学品重大危险源的，其监测和控制应符合AQ 3035和AQ 3036的相关规定。 8.2.10.2 说明管道关键位置采取的应变监测、地灾监测等措施。 8.2.10.3 说明防雷、接地、防爆、防护、供电、保温伴热及配管配线的安全措施。 8.2.10.4 根据爆炸危险区域划分，说明仪表及设备的防爆和防护等级要求。 8.2.10.5 对酷热、寒冷、存在盐雾腐蚀、多雷暴和多狂风等特殊地区的站场仪表选型、材料选择、安装方案等提出要求。 8.2.10.6 其他安全措施的设计应符合GB 50057、GB 3836.1、GB 3836.14、GB 3836.15等的规定。 | 增加重大危险源、关键位置、特殊地区的安全措施要求。 |
|  | 8.3 | 通信 |  |  |  |
|  | 8.3.1 | 通信设计应符合 GB50251或 GB50253、GA 1166等的规定。 |  | 无 | 取消了GA 1166。 |
|  | 8.3.1 | 数据传输 | 8.3.1 | 数据传输方式 |  |
|  | 8.3.2 | 应说明采取的数据传输方式 , 包括但不限于: a )自动化控制数据传输主 、备用通信方式 ; b )数据的传输方向 。 | 8.3.1 | 8.3.1.1 说明自动化控制数据传输主、备用通信方式。 8.3.1.2 说明管道沿线数据的传输方式及传输方向。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.3.3 | 安防系统 | 8.3.2 | 安全防范系统 |  |
|  | 8.3.3 | 应说明安防系统的设置情况 , 包括但不限于: a )站场内设置的安全防范系统的工程配置及系统组成 ; b )工业电视监控系统架构 、系统容量 , 室外摄像机数量 、防爆等级 、安装位置 、监视范围 ; c )入侵报警系统构架 、报警前端型式 、报警前端的设置位置 ; d )出入口控制系统设置位置 、控制方式 。 | 8.3.2 | 8.3.2.1 说明站场、阀室内设置的安全防范系统的工程配置及系统组成。 8.3.2.2 说明工业电视监控系统架构、系统容量，室外摄像机数量、防爆等级、安装位置、摄像机监视范围。 8.3.2.3 说明管道沿线高后果区、特定场所、穿跨越设施等重点地段工业电视视频监控设置方案、监控区域，数据传输方式，供电方式。 8.3.2.4 说明入侵报警系统构架、报警前端型式、报警前端的设置位置，明确入侵报警系统与工业电视监控系统联动方式。 8.3.2.5 说明出入口控制系统设置位置、控制方式。 8.3.2.6 说明光纤预警系统的系统架构、监测范围、有效报警率、设备配置及与其他第三方系统的联动方式。 | 进一步规范了文字的表述形式。 增加“说明管道沿线高后果区、特定场所、穿跨越设施等重点地段工业电视视频监控设置方案、监控区域，数据传输方式，供电方式”、“明确入侵报警系统与工业电视监控系统联动方式”和“说明光纤预警系统的系统架构、监测范围、有效报警率、设备配置及与其他第三方系统的联动方式”的要求。 |
|  | 8.3.4 | 电子巡查及巡检系统 | 8.3.3 | 电子巡查及巡检系统 |  |
|  | 8.3.4 | 应说明电子巡查及巡检系统设置 , 包括但不限于: a )电子巡查系统的配置及系统组成 ; b )巡检系统的配置及系统组成 。 | 8.3.3 | 设置卫星定位巡检系统或电子巡查系统，明确电子巡查及巡检系统的系统构成、设备配置。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.3.5 | 防雷防静电接地 | 8.3.4 | 防雷及接地 |  |
|  | 8.3.5 | 应说明通信设备防雷及接地设置 , 包括但不限于: a )机柜间内各通信设备接地及防雷措施 ; b )室外通信设备包括室外摄像机 、入侵报警前端 、室外卫星天线等设备防雷及接地措施 。 | 8.3.4 | 8.3.4.1 说明机柜间内各通信设备接地及防雷措施。 8.3.4.2 说明室外通信设备包括室外摄像机、入侵报警前端、室外卫星天线等设备防雷及接地措施。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.3.6 | 光缆防护 | 8.3.5 | 光缆防护措施 |  |
|  | 8.3.6 | 8. 3. 6光缆防护 应说明光缆防护措施 , 包括但不限于: a )光缆防强电 、防雷以及特殊地段的防护等安全措施 ; b )应急抢修光缆设置数量及位置 。 | 8.3.5 | 8.3.5.1 说明光缆防强电、防雷以及特殊地段的防护等安全措施。 8.3.5.2 说明应急抢修光缆设置数量及位置。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4 | 8.4 供配电 |  |  |  |
|  | 8. 4. 1 | 供配电系统及设备 |  |  |  |
|  | 8.4.1 | 8. 4. 1. 1供配电系统及设备的设计应符合 GB50251或 GB50253、GB50052、GB/T 50062等的规定 。 8. 4. 1. 2供配电系统及设备设计应从以下方面进行说明: a )站场内 35kv及以上变电站电源点的地方电网概况 , 包括变电站名称 、电压等级 、主接线方 式 、主变容量 、电源点变电站到站场内变电站的输电线路线径和长度 、地方电网接线示意 图等 ; b )站场变电站电气系统配置情况 , 包括主接线方式 、运行方式等 ; c )站场 、阀室负荷等级及负荷统计 , 包括变压器容量及负荷率 、无功补偿容量和功率因数等 ; d )站场 、阀室应急电源(应急发电机 、UPS电源)配置情况(应急发电机容量及启动时间 , UPS容 量 、负荷率 、后备时间 , 应急电源电气系统图) ; e )消防 、通信 、控制 、仪表 、建(构)筑物应急照明等重要负荷的安全供电措施 ; f )变电站的继电保护及电气监控系统的配置情况 ; g )站场 、阀室内主要电气设备选型 , 是否采用属于淘汰 、禁止的工艺 、设备和材料 ; h)依托已有电气系统或增容改造的技术方案及安全防范措施 。 | 8.4.1 | 8.4.1.1 供配电系统及设备的设计应符合 GB 50052、GB/T 50062等的规定。 8.4.1.2 供配电系统及设备设计从以下方面进行说明： a）站场、阀室负荷等级及负荷统计，包括变压器容量及负荷率、无功补偿容量和功率因数等； b）站场内 35kV及以上变电站电源点的地方电网概况，包括变电站名称、电压等级、主接线方式、主变容量、电源点变电站到站场内变电站的输电线路线径和长度、地方电网接线示意图等； c）站场变电站电气系统配置情况，包括主接线方式、运行方式等； d）站场、阀室应急电源（应急发电机、UPS电源）配置情况（应急发电机容量及启动时间，UPS容量、负荷率、后备时间，应急电源电气系统图）； e）消防、通信、控制、仪表、建（构）筑物应急照明等重要负荷的安全供电措施； f）变电站的继电保护及电气监控系统的配置情况； g）站场、阀室内主要电气设备选型，是否采用属于淘汰、禁止的工艺、设备和材料； h）依托已有电气系统或增容改造的技术方案及安全防范措施； i）采用光伏发电系统供电的阀室，开展供电可靠性分析。 | 增加光伏发电系统可靠性分析内容。 |
|  | 8.4.2 | 电气设备的防爆 、防火 、防腐措施 |  |  |  |
|  | 8.4.2 | 8. 4. 2. 1电气设备的防爆设计应符合 GB50058等的规定 。 8. 4. 2. 2电气设备的防爆 、防火 、防腐措施的设计应从以下方面进行说明: a )爆炸危险区域划分和相关电气设备的选型及防爆措施 , 爆炸危险区域划分应符合 GB 50251 (气) 、SY/T 6671(油)等的规定 ; b )电气设备的防护等级 , 户外电气设备的防腐措施 ; c )变电站开关柜 、控制屏底部和墙壁孔洞的封堵措施 ; d )进出变电站 、爆炸危险区域的封堵措施 。 | 8.4.2 | 8.4.2.1 电气设备的防爆设计应符合 GB 50058等的规定。 8.4.2.2 电气设备的防爆、防火、防腐措施的设计从以下方面进行说明： a）爆炸危险区域划分和相关电气设备的选型及防爆措施，输气管道爆炸危险区域划分应符合 GB 50251的规定，输油管道爆炸危险区域划分应符合 SY/T 6671的规定； b）电气设备的防护等级，户外电气设备的防腐措施； c）变电站开关柜、控制屏底部和墙壁孔洞的封堵措施； d）进出变电站、爆炸危险区域的封堵措施。 | 无变化。 |
|  | 8.4.3 | 防雷 、防静电措施 |  |  |  |
|  | 8.4.3.2 | 8. 4. 3. 1防雷 、防静电措施的设计应符合 GB 50057、GB 50343等的规定 。 8. 4. 3. 2防雷 、防静电措施的设计应从以下方面进行说明: a )站场 、阀室内建(构)筑物的防雷等级 、类别 , 不同建(构)筑物 、储罐 、火炬(放空管)及大型跨越 设施(悬索桥 、斜拉索桥 、桁架管廊等)的防雷保护措施 ; b )管道 、站场 、阀室的防静电保护措施 ; c )管道 、站场 、阀室内不同用途和不同额定电压装置和设备的接地装置应为联合接地设计(独立 避雷针可除外) , 联合接地网接地电阻值应符合其中最小值的要求 ; d )站场 、阀室电子信息系统的防电涌保护措施 。 | 8.4.3.2 | 8.4.3.1 防雷、防静电措施的设计应符合 GB 50057、GB 50343等的规定。 8.4.3.2 防雷、防静电措施的设计从以下方面进行说明： a）站场、阀室内建(构)筑物的防雷等级、类别，不同建（构）筑物、储罐、火炬（放空管）及大型跨越设施（悬索桥、斜拉索桥、桁架管廊等）的防雷保护措施； b）管道、站场、阀室的防静电保护措施； c）管道、站场和阀室内各专业的设备为联合接地设计（独立避雷针可除外），联合接地网接地电阻值应符合其中最小值的要求； d）站场、阀室电子信息系统的防电涌保护措施。 | 统一了各专业接地说明。 |
|  | 8. 4. 4 | 防电击保护措施 |  |  |  |
|  | 8.4.4 | 8. 4. 4. 1防电击保护措施的设计应符合 GB 50054等的规定 。 8. 4. 4. 2防电击保护措施的设计应从以下方面进行说明: a )站场 、阀室内电气设备绝缘等级的合规性 ; b )站场 、阀室变压器中性点工作接地 、电气设备外壳接地 、金属保护管外壳接地等保护措施 。 | 8.4.4 | 8.4.4.1 防电击保护措施的设计应符合 GB 50054等的规定。 8.4.4.2 防电击保护措施的设计从以下方面进行说明: a）站场、阀室内电气设备绝缘等级的合规性； b）站场、阀室变压器中性点工作接地、电气设备外壳接地、金属保护管外壳接地等保护措施。 | 无变化。 |
|  | 8.4.5 | 其他安全措施 |  |  |  |
|  | 8.4.5 | 应从以下方面说明采取的其他安全措施: a )站场发电机设置在独立的房间内 , 及发电机房的安全措施 ; b )电力电缆和控制电缆的选型 、敷设方式及安全措施 ; c )接地材料的选型 、敷设方式和防腐措施 ; d )站场 、阀室全断电(网供电源 、发电机 、UPS电源全停)风险分析 , 并制定防范措施 。 | 8.4.5 | 从以下方面说明采取的其他安全措施： a）站场发电机设置在独立的房间内，及发电机房的安全措施； b）电力电缆和控制电缆的选型、敷设方式及安全措施； c）接地材料的选型、敷设方式和防腐措施； d）站场、阀室全断电（网供电源、发电机、UPS电源全停）风险分析，并制定防范措施。 | 无变化。 |
|  | 8.5 | 防腐与保温 | 8.5 | 防腐、保温与阴极保护 | 修改为“防腐、保温与阴极保护” |
|  | 8.5.1 | 防腐、保温 | 8.5.1 | 防腐层与保温层 | 修改为“防腐层与保温层” |
|  | 8.5.1.1 | 管道防腐设计应符合 GB/T 21447等的规定, 储罐防腐设计应符合 GB/T 50393等的规定 。 | 8.5.1.1 | 管道防腐层设计应符合 GB/T 21447、 GB/T 51241、 SY/T7347、 SY/T 7368和SY/T 7036的规定，保温层设计应符合 GB/T 50538和 GB 50264的规定；储罐和容器防腐层的设计应符合 GB/T 50393、SY/T 6784和 SY/T 0319的规定，储罐和容器保温层的设计应符合GB 50264的规定 | 细化了该条款。 |
|  | 8.5.1.2 | 管道的防腐措施应包括线路部分管道外防腐层 、保温层的结构 、材料和补口方式 , 工艺站场/ 阀室内管道 、设备的外防腐层 、保温层的结构 、材料和补口方式等 。 | 8.5.1.2 | 管道的防腐、保温措施包括线路部分管道的防腐层/保温层类型和结构，工艺站场/阀室内管道的防腐层/保温层类型和结构，环焊缝补口防腐层/保温层的类型、结构和施工工艺；定向钻穿越管道说明管道和环焊缝补口防腐层的保护措施；隧道内、架空段管道说明管道附属设施的保护措施。 | 1）细化线路管道外防腐层和保温层的要求； 2）补充穿越管道防护层的要求； 3）细化工艺站场、阀室内管道和设备设施的外防腐层和保温层的要求。 |
|  | 8.5.1.3 | 储罐的防腐措施应包括储罐和容器内 、外壁的防腐 、保温的结构 、材料等 。 | 8.5.1.3 | 储罐和容器的防腐、保温措施包括储罐和容器内外壁的防腐、保温类型和结构；重点说明储罐边缘板、罐内加热盘管和浮舱内表面的防腐要求。 | 细化储罐和容器的防腐层和保温层的要求。 |
|  | 8.5.2 | 阴极保护 |  |  |  |
|  | 8.5.2.1 | 阴极保护设计应包括线路部分管道阴极保护系统;工艺站场/阀室内管道阴极保护系统和储罐/容器的阴极保护系统。 | 8.5.2.1 | 管道的阴极保护设计应符合 GB/T 21448、GB/T 35508和SY/T 6964的规定，交流干扰防护设计应符合GB/T 50698的规定，直流干扰防护设计应符合GB 50991的规定；储罐、容器的阴极保护设计应符合GB/T 50393、SY/T 6784和SY/T 6536的规定。 | 1）细化线路管道的阴极保护的要求。 2）增加工艺站场区域阴极保护的要求。 3）细化储罐、容器的阴极保护的要求。 |
|  |  |  | 8.5.2.2 | 强制电流阴极保护系统应说明阴极保护站的分布和数量，设备、设施、材料的选型，阴极保护数据检测、传输方式，及电绝缘、电连续的要求；牺牲阳极保护系统应说明阳极材料的类型、数量、分布，阴极保护数据检测、传输方式，及电绝缘、电连续的要求。 |  |
|  |  |  | 8.5.2.3 | 储罐和容器的阴极保护措施包括阴极保护系统组成、设备/设施/材料的选型和电绝缘/电连续的要求。 |  |
|  | 8.5.2.2 | 强制电流保护系统应说明阴极保护站的分布和数量情况 , 牺牲阳极保护系统应说明阳极材料 的类型 、数量和分布情况。 |  | 无 | 删除该条款，合并至8.5.2.2。 |
|  | 8.5.3 | 检测要求 |  |  |  |
|  | 8.5.3.1 | 应说明管道 、储罐防腐施工完成后的防腐层完整性和阴极保护有效性检测要求 。 | 8.5.3.1 | 说明管道、储罐和容器的防腐层和保温层在施工期间和完工后的检测要求。 | 增加施工期间的检测要求。 |
|  | 8.5.3.2 | 应重点说明大中型穿跨越管段的防腐 、保温 、阴极保护和检测要求. | 8.5.3.2 | 说明管道、储罐和容器的阴极保护系统施工完工后、投产前的检测要求；重点说明存在动态交直流干扰管道的监测方案。 | 增加该条款要求。 |
|  |  |  | 8.5.3.3 | 内腐蚀评价严重的管道和储罐说明内腐蚀监测方案。 | 增加该条款要求。 |
|  | 8.6 | 采暖通风 |  |  |  |
|  |  |  | 8.6.1 | 通风 |  |
|  | 8.6.1 | 8.6.1.1通风系统设计应符合 GB50019等的规定 。 8.6.1.2应说明建(构)筑物的通风 、排烟 、除尘 、降温等安全措施, | 8.6.1 | 8.6.1.1 说明通风系统的设计方案，应符合GB 50019等的规定。 8.6.1.2 说明建筑物的排烟措施，应符合GB 50016、GB 51251和GB 55037的规定。 8.6.1.3 说明通风、空调、排烟系统的抗震设计方案与抗震支吊架的设置原则，应符合GB 50981和GB 55002的规定。 8.6.1.4 说明压缩机厂房、输油泵房、分析小屋等设置事故通风场所的补风措施及控制方案。 | 细化了建（构）筑物通风、排烟、除湿的安全措施。 |
|  |  |  | 8.6.2 | 供热 |  |
|  | 8.6.1.2 | 8.6.1.2 站场供热设施或外接热源情况,以及供热系统自身的安全措施 。 | 8.6.2 | 说明站场供热设施或外接热源情况，以及供热系统自身的安全措施。 | 无变化。 |
|  | 8.7 | 建（构）筑物 |  |  |  |
|  | 8.7.1 | 主要建（构）筑物 | 8.7.1 | 主要建（构）筑物 |  |
|  | 8.7.1 | 8. 7. 1. 1主要建(构)筑物的设计应符合 GB50011、GB50016等的规定 。 8. 7. 1. 2应说明建(构)筑物的防火 、防爆 、防腐 、耐火保护等设计情况(见表 28) 。 | 8.7.1 | 8.7.1.1 主要建(构)筑物的设计应符合 GB 50011、GB 50016、GB 55037等的规定。 8.7.1.2 说明建(构)筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护等设计情况，列出建（构）筑物统计表（见表36），包括但不限于： a）耐火性能：对房屋建筑的耐火性能进行分级，确定不同类别建筑的防火要求。 b）火灾危险性分类：根据生产和储存物品的火灾危险性特征，确定厂房和库房的火灾危险性类别。 c）安全疏散：说明建筑的防火分区、疏散出口的位置、数量和宽度，疏散距离，疏散楼梯的形式，疏散走道、疏散楼梯间的防火防烟性能等。 d）防爆设计：说明控制室、机柜间等重要设施面对具有火灾、爆炸危险性装置一侧的安全措施，控制室、机柜间面向具有火灾、爆炸危险性设施一侧的外墙不应设置门窗洞口。 e）抗震设防分类：按照GB 50223确定建（构）筑物的抗震设防分类，说明不同抗震设防分类所采取的抗震措施。 f）抗震措施：按照GB 50011的规定，说明各结构形式建筑物的主要抗震措施以及非结构构件采取的抗震措施。 | 参照《建筑抗震设计规范（2008年版）》（GB 50011-2001）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）等标准，修改了建（构）筑物的防火、防爆、抗震、耐火保护的设计要求。 |
|  | 8.7.2 | 地基处理 | 8.7.2 | 地基处理 |  |
|  | 8.7.2 | 应说明液化土 、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥 、溶洞等不良地质土层的地基处理设计，以及采取的安全措施。 | 8.7.2 | 说明建设场地存在的液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等可能影响建（构）筑物结构安全和正常使用的不良地质及软弱土层，以及采取的安全措施。 | 细化了地基处理的相关要求。 |
|  | 9 | 安全管理 |  |  |  |
|  | 9.1 | 9. 1 安全管理机构设置 应说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系 。 | 9.1 | 9.1 安全管理机构设置 说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，列出安全管理机构设置图。 | 增加“列出安全管理机构设置图”的要求 |
|  | 9.2 | 9.2 人员编制与安全管理人员设置 应说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况；依托原有管理机构的项目，应说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况,以及新增定员编制和安全管理人员情况 。应说明管道巡线人员配备和巡线方式 。 | 9.2 | 9.2 人员编制与安全管理人员设置 说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，包括但不限于： a）配备的安全管理人员和数量； b）管道巡线人员配备和巡线方式； c）依托原有管理机构的项目，说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及主要安全管理人员培训取证情况，并说明新增定员编制和安全管理人员情况。 | 增加“配备的安全管理人员资格和数量”的要求。 |
|  | 9.3 | 9.3 个体安全防护用品配备 应说明个体安全防护用品配备情况 。 | 9.3 | 9.3 个体安全防护用品配备 说明个体安全防护用品配备情况。 | 无变化。 |
|  | 9.4 | 9.4 抢修设备配备 应说明建设项目抢修设备器具配备情况,并对应急物资配备提出要求 。 | 9.4 | 9.4 抢修机构设置及设备配备 说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况。 | 说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况。 |
|  | 9.5 | 9.5 安全投入 应列出建设项目主要安全设施投入预算情况。 | 9.6 | 9.6 安全投入 按照附录 A列出建设项目的安全设施，说明主要安全设施投入概算情况。 | 增加“按照附录A列出建设项目的安全设施，说明主要安全设施投入概算情况”的要求。 |
|  | 9.6 | 9.6 内、外部依托力量 应描述建设项目沿线外部可依托抢险作业力量的分布情况。 | 9.5 | 9.5 外部依托力量 列出建设项目外部依托的维抢修、消防和医疗等分布情况。 | 增加“列出建设项目外部依托的维抢修、消防和医疗等分布情况”的要求。 |
|  | 10 | 结论与建议 |  |  |  |
|  | 10.1 | 根据上述安全设施设计内容,应从以下方面给出结论 : a )建设 、可行性研究 、勘察 、设计单位的合法性 ; b )采用国内首次使用的新工艺 、新技术 、新材料 、新设备的安全可靠性 ; c )管道路由 、站场布置的合规性 ; d )选用的主要技术 、工艺的安全可靠性 ; e )安全评价对安全设施设计提出的安全对策措施落实情况 ; f )给出明确结论。 | 10.1 | 应根据上述安全设施设计内容，从以下方面给出结论： a）建设单位、设计单位的合法性； b）与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性； c）与安全预评价报告相关内容的符合性； d）国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性； e）管道路由、站场布置的合规性； f）选用的主要技术、工艺的安全可靠性； g）安全预评价对设计提出的安全对策措施落实情况； h）安全设施设计的预期效果及结论。 | a）删除可行性研究和勘察单位的合法性； b）增加与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性； c）增加与安全预评价报告相关内容的符合性； h）修改为安全设施设计的预期效果及结论。 |
|  | 10.2 10.3 | 10. 2 对施工的建议 应对建设项目施工提出有针对性的安全措施建议。 10. 3 对生产运行的建议 应对建设项目生产运行提出有针对性的安全措施建议。 | 10.2 | 10.2 建议 应根据国内同类项目的设计、施工和生产运行经验提出以下建议： a)施工图设计阶段需重点关注的安全事项； b)建设施工中需重点关注的安全事项； c)试生产、运行中需重点关注的安全事项。 | 增加“应根据国内同类项目的设计、施工和生产运行经验提出建议”的要求。 |
|  | 11 | 与建设单位交换意见 |  |  |  |
|  | 11.1 11.2 | 11. 1 设计完成后,建设单位应对安全设施设计专篇进行内审，并出具内审意见(见 12. 1 附件中的 f) 。 11. 2 设计单位与建设单位对安全设施设计专篇中某些内容未能达成一致意见时,应在安全设施设计 专篇中如实说明建设单位的意见及其理由。 |  | 11.1 列出建设单位对安全设施设计专篇的内审意见，见12.1的i）。 11.2 设计单位与建设单位对安全设施设计专篇中某些内容未能达成一致意见时，在安全设施设计专篇中如实说明建设单位的意见及其理由。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 12 | 附件与附图 | 12 | 附件与附图 |  |
|  | 12.1 附件 | 附件应包括但不限于以下内容的复印件 : a）建设项目的审批 、核准(备案)批复 ; b）建设单位的经营范围 ; c）勘察单位的经营范围 、资质 ; d）设计单位的经营范围 、资质 ; e）初步设计委托书 ; f）建设单位内审意见。 | 12.1 附件 | 附件包括但不限于以下内容的复制件： a）审批（核准、备案）文件； b）初步设计批复文件； c）沿线路由相关主管部门的批复文件； d）与安全相关评价报告的结论； e）建设单位的营业执照； f）安全设施设计委托书； g）历次安全设施设计审查意见及修改情况； h）人员密集型高后果区特定场所示意图及说明； i）建设单位内审意见； j）安全预评价对策与建议的采纳情况。 注：安全预评价对策与建议的采纳情况应说明以下内容： 1）与工程设计有关的安全对策与建议的采纳情况； 2）工程设计未采纳安全对策与建议的理由。 | 增加了初步设计批复文件、沿线路由相关主管部门的批复文件、与安全相关评价报告的结论、安全设施设计委托书、历次安全设施设计审查意见及修改情况、人员密集型高后果区特定场所示意图及说明和安全预评价建议措施响应情况的附件要求。 |
|  | 12.2 附图 | 附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a）线路走向示意图； b）站场区域位置图； c）站场总平面布置图； d）典型阀室总平面布置图； e）工艺系统图； f）输油管道纵断面图； g）典型站场工艺流程图； h）典型阀室工艺流程图； i）SCADA系统配置图； j）站控系统配置图； k）典型站场和阀室工艺及仪表控制流程图； l）站场控制室平面布置图； m）火灾及可燃气体检测点平面布置图； n）爆炸危险区域等级划分图； o）大型穿（跨）越平面图； p）大型穿（跨）越纵断面（立面）图； q）典型山岭隧道平面图； r）典型山岭隧道纵断面图； s）站场及阀室供电系统图； t）通信设备平面布置图。 | 12.2 附图 | 附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a）线路走向示意图； b）线路走向图； c）站场区域位置图； d）站场总平面布置图； e）典型阀室总平面布置图； f）工艺系统图； g）输油管道纵断面图； h）典型站场工艺流程图； i）典型阀室工艺流程图； j）SCADA系统配置图； k）站控系统配置图； l）典型站场和阀室工艺及仪表控制流程图； m）站场控制室平面布置图； n）火灾及可燃气体检测点平面布置图； o）爆炸危险区域等级划分图； p）水域大型穿（跨）越平面图； q）水域大型穿（跨）越纵断面（立面）图； r）典型山岭隧道平面图； s）典型山岭隧道纵断面图； t）站场及阀室供电系统图； u）通信设备平面布置图。 | 增加“线路走向图”及对图纸的要求。 |
|  | 13 | 专篇编制要求 | 13 | 专篇编制要求 |  |
|  | 13.1 | 结构 | 13.1 | 结构与格式 | 将“结构”和“字号和字体”合并一章节。 |
|  | 13.2 | 字号和字体 |  | 无 | 将“结构”和“字号和字体”合并一章节。 |
|  | 13.3 | 纸张、排版 | 13.2 | 纸张、排版 | 编号变化。 |
|  | 13.4 | 印刷 | 13.3 | 印刷 | 编号变化。 |
|  | 13.5 | 封装 | 13.4 | 封装 | 编号变化。 增加“报告侧面加盖设计单位骑缝章。”要求。 |
|  |  | 无 | 附录 A | 主要安全设施 | 附录中，增加了“附录A（资料性）主要安全设施”。 |
|  | 附录A | 安全设施设计专篇封面格式 | 附录B | 安全设施设计专篇封面格式 | 取消“建设项目单位”。进一步规范了报告封面格式，调整为建设单位公章。 |
|  | 附录B | 安全设施设计专篇扉页(著录项)格式 | 附录C | 安全设施设计专篇扉页(著录项)格式 | 编号变化。进一步规范了扉页格式。 |
|  | 附录C | 安全设施设计专篇设校审人员名单格式 | 附录D | 安全设施设计专篇设校审人员名单格式 | 增加“设计单位名称（如多家联合设计）”列，进一步规范了表格形式。 |
|  |  |  | 参考文献 |  | 增加了参考文献。 |

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

通过修订该标准，一方面可以解决近几年标准实施过程中发现的问题，另一方面可以进一步规范建设项目安全设施设计，减少设计过程中由于对条款理解不一致出现偏差，导致设计反复，提高工作效率。陆上油气长输管道建设项目安全设施设计的规范化，将为油气长输管道的发展带来明显的经济效益和社会效益。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

2019年，应急管理部发布了《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019），重点对陆上油气管道建设项目安全设施设计内容及其专篇编制提出了要求。本标准为《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019）的修订。

通过对国外同类标准情况的调研，美国运输部（DOT）下设的管道和危险品安全管理局（PHMSA）负责省际和跨国油气管道的建设和运行监管，PHMSA根据《管道安全法》对油气管道的设计、建设、运行、维护以及应急响应全面监管。

加拿大油气管道监管模式为联邦政府能源主管部门负责对省际和跨国油气管道的建设和运行进行监管，加拿大标准协会制定的 CSA Z662《石油和天然气管道系统》涵盖了管道的设计、材料、安装、焊接、检测、腐蚀控制、运行、维护、修理、废弃全生命周期的内容，是监管机构的监管依据。

国外标准均是建立在其特殊的国家背景下，国际上对油气长输管道建设项目采用与我国完全不同的安全监管方式，没有安全设施设计专篇的编制与审查要求，本标准在修订过程中将充分结合我国的实际情况，并考虑吸纳国外相关先进的、成熟的经验。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

- 与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的编制工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10）的工作指导下进行，符合《安全生产法》《标准化法》等相关法律要求。

本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。

本标准遵循《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规的进一步落实和细化，是指导陆上油气长输管道建设项目安全设施设计管理工作的重要支撑。

- 配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本标准作为陆上油气长输管道安全设施设计的安全生产专业性标准，是由原推荐性标准《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019）转化而成。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

现行标准为推荐性标准，建议本次修订改为强制性标准。一是陆上油气长输管道建设项目安全设施设计直接关系到项目从建设到使用、停用的全生命周期安全可靠性，影响企业安全生产和从业人员作业安全及周边人员的生命财产安全，强制性标准可以对设计单位在进行安全设施设计过程中对原合规性的条款遵循性不一致的行为进行有效约束。二是根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，安全设施设计作为评价和验收的基础贯穿整个管道建设过程，关乎着管道的安全平稳运行。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十五条的规定，设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。此外，标准的推转强符合《中华人民共和国标准化法》：“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。”的要求。该标准转为强制性标准，使安全设施设计更加规范、科学，可以解决执行过程中各相关方对标准条款的理解不同、遵循性不统一的问题，进一步健全油气管道安全标准体系，引领行业规范统一，为法规规章实施提供更有力的技术支撑和必要补充。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为6个月。

考虑到标准实施之后，仍有部分实施之日前已经按照原AQ/T 3055-2019 编制完成的建设项目安全设施设计专篇，并在流程实施过程中，由于标准新增了部分技术要求，建设项目需要进行设计改进等工作，需要一定的时间。因此，建议的实施过渡期为6个月，以保证建设单位和设计单位能够充分消化理解新标准，确保该文件的落地实施。

标准发布后，标委会或标准起草单位应及时组织标准宣贯，建议对建设单位、设计单位等相关单位进行宣贯，以便相关人员能够更好理解标准技术内容。积极推进企业主体责任的落实，督导相关企业积极落实本标准要求。通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使建设单位和设计单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。

综上所述，建议的6个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与建设单位和设计单位的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。‌

- 与实施标准有关的政策措施

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范国内设计企业提高本质安全设计水平，预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。

本标准制定以《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十三条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

1.未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；

2.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

3.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

4.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

（二）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第45号）

第七条 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。

涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。

第十五条 设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T 3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。

第十六条 建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

1.建设项目安全设施设计审查申请书及文件；

2.设计单位的设计资质证明文件（复制件）；

3.建设项目安全设施设计专篇。

（三）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号）

第十条 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。

安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。本办法第七条规定的建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。

安全设施设计单位、设计人应当对其编制的设计文件负责。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

该标准为强制性标准，建议通报。

- 废止现行有关标准的建议

本标准代替安全行业标准《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019）。

- 涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关专利。

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

- 其他应予以说明的事项

无。