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前    言

本部分全部技术内容为强制性的。

MT 818《煤矿用电缆》，按部分发布，拟分为13个部分：

——第1部分：移动类软电缆一般规定；

——第2部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆；

——第3部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆；

——第4部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆；

——第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆；

——第6部分：额定电压8.7/10 kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆；

——第7部分：额定电压6/10 kV及以下移动屏蔽软电缆；

——第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆；

——第9部分：煤矿用移动轻型软电缆；

——第10部分：煤矿用矿工帽灯线；
——第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定；
——第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆；

——第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆；

本部分为MT 818的第13部分，本部分代替MT 818.13-1999《煤矿用阻燃电缆 第3单元：煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆 第13部分：煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》，本部分与MT 818.11-200x共同使用。

本部分与MT 818.13-1999相比主要变化如下：

——对电缆规格进行修改（见1999年版的表2及本部分的表2）；

——电缆阻燃性能的重要检验方法单根垂直燃烧试验、负载燃烧试验除作为型式试验外，增加抽样试验（见表4）

本部分由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本部分由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院上海分院。

本部分参与起草单位：上海电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、普睿司曼（天津）电缆有限公司。

本部分主要起草人：奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩、朱欣娣、夏亚芳、张令宜。 

本部分所代替版本的历次版本发布情况为：MT 818.13-1999。

煤矿用电缆

第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆
1  范围

本部分规定了煤矿固定敷设用额定电压8.7/10kV及以下铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（以下简称电缆）的型号规格、技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于煤矿固定敷设用交流额定电压8.7/10kV及以下铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第l部分：通用试验方法  第1节：厚度和外
形尺寸测量—机械性能试验（GB/T 2951.1-1997，idt IEC 60811-1-1:1993）
GB/T 2951.2  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第2节：热老化试验方法（GB/T 2951.2-1997，idt IEC 60811-1-2:1985）
GB/T 2951.3  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第3节：密度测定
方法—吸水试验—收缩试验（GB/T 2951.3-1997，idt IEC 60811-1-3:1993）
GB/T 2951.4  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第4节：低温试验（GB/T 2951.4—1997，idt IEC 60811-1-4:1985）
GB/T 2951.5  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第2部分：弹性体混合料专用试验方法  第1节：耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验（GB/T 2951.5-1997，idt IEC 60811-2-1:1986）
GB/T 2951.6  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法  第1节：高温压力试验—抗开裂试验（GB/T 2951.6—1997，idt IEC 60811-3-1:1985）

GB/T 2951.7  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法  第2节：失重试验—热稳定性试验（GB/T 2951.7-1997，idt IEC 60811.3-2:1985）

GB/T 3048.4  电线电缆电性能试验方法  第4部分 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5  电线电缆电性能试验方法  第5部分 绝缘电阻试验   
GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第8部分 交流电压试验(GB/T 3048.8-2007,neq IEC 60060-1:1989)

GB/T 3048.11  电线电缆电性能试验方法  第11部分 介质损耗角正切试验
GB/T 3048.12 电线电缆电性能试验方法 第12部分 局部放电试验(GB/T 3048.12-2007,mod IEC 60885-3:1988)
GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法 第13部分 冲击电压试验（GB/T 3048.13-2007,mod IEC 60230:1966,IEC 60060-1:1989）
GB/T 12706.2  额定电压lkV(Um =1.2kV)到35kV(Um＝40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6kV(Um＝7.2kV)到30k(Um＝36kV)电缆(GB/T 12706.2—2002，eqv IEC 60502-2:1997)
MT 386   煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则

MT 818.11—200x   煤矿用电缆  第11部分：额定电压8.7/10kV及以下固定敷设电力电缆一

般要求

3  电缆型号规格

3.1  型号

3.1.1  电缆型号与名称见表1。

表1 电缆型号 

	型   号
	名      称

	MYJV
	煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

	MYJV22
	煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

	MYJV32
	煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

	MYJV42
	煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆


3.2  规格

电缆规格应符合表2的规定。

表2 电缆规格

	型   号
	芯  数
	额  定  电  压  

 kV

	
	
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6、6/6、6/10、8.7/10

	
	
	标  称  截  面    

mm2

	MYJV
	3

3

3

3
	1.5~300
	10~300
	25~300

25~300

25~300

50~300

	MYJV22
	
	2.5~300
	10~300
	

	MYJV32
	
	16~300
	16~300
	

	MYJV42
	
	50~300
	50~300
	

	MYJV

MYJV22
	3+1

3+1
	4~300

4~300
	10~300

10~300
	-

-

	MYJV

MYJV22
	4

4
	4~185

4~185
	4~185

4~185
	-

-


4  技术要求

4.1  导体

导体应符合MT 818.11-200x中5.1规定。

4.2  绝缘

4.2.1  绝缘应为XLPE型。绝缘性能应符合MT 818.11-200x表14和表17的规定。

4.2.2  绝缘厚度应符合MT 818.11-200x中5.2.2和本部分表3规定。

4.2.3  绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4.3  屏蔽

4.3.1  导体屏蔽

4.3.1.1  额定电压U0为3.6kV及以上的电缆应具有导体屏蔽。

4.3.1.2  导体屏蔽为半导电材料，应紧密的挤包在导体上,表面应光滑、无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧伤或擦伤的痕迹。

4.3.2  绝缘屏蔽

4.3.2.1  额定电压U0为3.6kV及以上的电缆应有绝缘屏蔽。

4.3.2.2  绝缘屏蔽为一层挤包的半导电层。

4.3.2.3  电缆的绝缘屏蔽应符合MT 818.11-200x中6.4.3.11中b)的要求。

4.3.3  金属屏蔽

4.3.3.1  额定电压U0为1.8kV及以上的电缆应有金属屏蔽层。金属屏蔽为铜带屏蔽结构。

4.3.3.2  铜带屏蔽由重叠绕包的软铜带组成。铜带标称厚度为0.1mm，其平均厚度应不低于规定标称值的90%。

4.4  缆芯和内衬层
缆芯和内衬层应符合MT 818.11-200x中5.4的规定。

表3 绝缘标称厚度 

	导体标称

截    面

mm2
	额定电压 

 kV

	
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6、6/10
	8.7/10

	
	绝缘标称厚度  

mm

	1.5
	0.7
	—
	—
	—
	—

	2.5
	0.7
	—
	—
	—
	—

	4
	0.7
	—
	—
	—
	—

	6
	0.7
	—
	—
	—
	—

	10
	0.7
	2.0
	
	—
	—

	16
	0.7
	2.0
	
	
	—

	25
	0.9
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	35
	0.9
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	50
	1.0
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	70
	1.1
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	95
	1.1
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	120
	1.2
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	150
	1.4
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	185
	1.6
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5

	240
	1.7
	2.0
	2.6
	3.4
	4.5

	300
	1.8
	2.0
	2.8
	3.4
	4.5


4.5  铠装

电缆铠装应符合MT 818.11-200x中5.5的规定。
4.6  非金属护层

护套应采用ST2型材料，其厚度应符合MT 818.11-200x中5.6规定,其性能应符合MT 818.11-200x中表15和表16的规定。

4.7  工作条件

4.7.1  电缆导体的最高额定工作温度为90℃。

4.7.2  短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。

4.7.3  敷设电缆时的环境温度应不低于0℃，最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

5  试验方法和检验规则

电缆应按表4的规定试验，检查是否符合相应要求。检验规则应符合MT 818.11-200x 中第6章的规定。
表4  试验项目

	序号
	项目名称
	试验要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6~8.7/10
	

	1
	导体直流电阻
	MT 818.11
	6.2.1
	R
	R
	R
	R
	GB/T 3048.4

	2
	局部放电试验
	MT 818.11
	6.2.2
	—
	—
	R
	R
	GB/T 3048.12

	3
	交流电压试验
	MT 818.11
	6.2.3
	R
	R
	R
	R
	GB/T 3048.8

	4
	结构和尺寸检查
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	导体结构
	MT 818.11
	6.3.2.1
	S
	S
	S
	S
	目力检查

	4.2
	绝缘厚度
	MT 818.11
	6.3.2.2
	S
	S
	S
	S
	GB/T 2951.1

	4.3
	铠装
	MT 818.11
	6.3.2.3
	S
	S
	S
	S
	GB/T 2951.1

	4.4
	护套厚度
	MT 818.11
	6.3.2.4
	S
	S
	S
	S
	GB/T 2951.1

	5
	4h交流电压试验
	MT 818.11
	6.3.3
	—
	—
	—
	S
	GB/T 3048.8

	6
	热延伸试验
	MT 818.11
	6.3.4
	S
	S
	S
	S
	GB/T 2951.5

	7
	阻燃性能试验
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	单根垂直燃烧试验
	MT 818.11
	6.3.5
	S
	S
	S
	S
	MT 386

	7.2
	负载条件下燃烧试验
	MT 818.11
	6.3.5
	S
	S
	S
	S
	MT 386

	8
	结构和尺寸检查
	MT 818.11
	
	
	
	
	
	

	8.1
	绝缘厚度
	MT 818.11
	6.4.6.1
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.1

	8.2
	护套厚度
	MT 818.11
	6.4.6.2
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.1

	9
	局部放电试验
	MT 818.11
	6.4.1.4
	—
	—
	T
	T
	GB/T 3048.12

	10
	弯曲试验后局部放电试验
	MT 818.11
	6.4.1.5
	—
	—
	T
	T
	GB/T 2951.23及GB/T 3048.8

	11
	tanδ试验
	MT 818.11
	6.4.1.6
	—
	—
	—
	T
	GB/T 3048.11

	12
	热循环后局部放电试验
	MT 818.11
	6.4.1.7
	—
	—
	T
	T
	GB/T 3048.12

	13
	冲击电压及交流电压试验
	MT 818.11
	6.4.1.8
	—
	T
	T
	T
	GB/T 3048.13

	14
	4h交流电压试验
	MT 818.11
	6.4.1.9
	T
	T
	T
	T
	GB/T 3048.8

	15
	半导电屏蔽电阻率试验
	MT 818.11
	6.4.1.10
	—
	—
	T
	T
	GB/T 12706.2 附录C

	16
	导体直流电阻试验
	MT 818.11
	6.4.1.11
	—
	—
	T
	T
	GB/T 3048.4

	17
	最高额定温度下绝缘电阻试验
	MT 818.11
	6.4.2.3.3
	T
	T
	—
	—
	GB/T 3048.5

	18
	冲击电压及交流电压试验
	MT 818.11
	6.4.2.5
	—
	T
	—
	—
	GB/T 3048.13

	19
	4h交流电压试验
	MT 818.11
	6.4.2.4
	T
	T
	—
	—
	GB/T 3048.8

	20
	导体直流电阻试验
	MT 818.11
	6.4.2.6
	T
	T
	—
	—
	GB/T 3048.4

	21
	绝缘机械物理性能试验
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	老化前机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.1
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.1

	21.2
	老化后机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.1
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.2

	22
	护套机械物理性能试验
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	老化前机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.2
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.1

	22.2
	老化后机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.2
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.2

	23
	成品电缆段的附加老化试验
	MT 818.11
	6.4.3.3
	T
	T
	T
	T
	MT 818.11中 6.4.3.3

	24
	ST2型聚氯乙烯护套失重试验
	MT 818.11
	6.4.3.4
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.7

	25
	聚氯乙烯护套高温压力试验
	MT 818.11
	6.4.3.5
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.6


	序号
	项目名称
	技术要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6~8.7/10
	

	26
	聚氯乙烯护套低温性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.6
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.4

	27
	聚氯乙烯护套抗开裂(热冲击)试验
	MT 818.11
	6.4.3.7
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.6

	28
	交联聚乙烯绝缘吸水试验
	MT 818.11
	6.4.3.8
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.3

	29
	交联聚乙烯绝缘收缩试验
	MT 818.11
	6.4.3.9
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.3

	30
	交联聚乙烯绝缘热延伸试验
	MT 818.11
	6.4.3.10
	T
	T
	T
	T
	GB/T 2951.5

	31
	半导电层剥离试验
	MT 818.11
	6.4.3.11
	—
	—
	T
	T
	MT 818.11中 6.4.3.11

	321)
	特殊弯曲试验
	MT 818.11
	6.4.3.12
	T
	T
	—
	—
	MT 818.11中6.4.3.12

	33
	印刷标志耐擦试验
	MT 818.11
	6.4.4
	T
	T
	T
	T
	GB 6995

	34
	阻燃性能试验
	
	
	
	
	
	
	

	34.1
	单根垂直燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	T
	T
	MT 386

	34.2
	负载条件下燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	T
	T
	MT 386

	34.3
	成束燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	T
	T
	MT 386

	注：序号32只适用于MT 818.11中5.4.3规定结构的电缆。


表4(续) 试验项目
国家安全生产监督管理总局 发布





200×-××-××实施





200×-××-××发布





煤矿用电缆


第13部分:额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆


 Cables for coal mine-


Part 13: Cross -linked polyethylene insulation power cables for coal mine of rated- voltages up to and including 8.7/10kV
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