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前    言

本部分全部技术内容为强制性的。

MT 818《煤矿用电缆》，拟分为13个部分：

——第1部分：移动类软电缆一般规定；

——第2部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆；

——第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆；

——第4部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆；

——第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆；

——第6部分：额定电压8.7/10 kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆；

——第7部分：额定电压6/10 kV及以下移动屏蔽软电缆；

——第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆；

——第9部分：煤矿用移动轻型软电缆；

——第10部分：煤矿用矿工帽灯线；
——第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定；
——第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆；

——第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆；

本部分为MT 818的第12部分，本部分代替MT 818.12-1999《煤矿用阻燃电缆 第3单元：煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆 第12部分 煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》，本部分与MT 818.11-200x共同使用。

本部分与MT 818.12-1999相比主要变化如下：

——删除MVV32、MVV42型号（1999年版的表1~表3）；

——删除额定电压1.8/3kV以上电缆型号（1999年版的表2~表3）；

——增加铜带平均厚度应不低于规定标称值的90%的规定（见4.3）；
——电缆阻燃性能的重要检验方法单根垂直燃烧试验、负载燃烧试验除作为型式试验外，增加抽样试验（见表4）；

本部分由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本部分由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院上海分院。

本部分参与起草单位：上海电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、普睿司曼（天津）电缆有限公司。

本部分主要起草人：奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩。 

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：MT 818.12-1999。

  煤矿用电缆    

第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆
1  范围

MT 818的本部分规定了煤矿固定敷设用额定电压1.8/3kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆（以下简称电缆）的型号规格、技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于煤矿固定敷设用交流额定电压1.8/3kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。

2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第l部分：通用试验方法  第1节：厚度和外
形尺寸测量—机械性能试验（GB/T 2951.1-1997，idt IEC 60811-1-1:1993）
GB/T 2951.2  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第2节：热老化试验方法（GB/T 2951.2-1997，idt IEC 60811-1-2:1985）
GB/T 2951.3  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第3节：密度测定
方法—吸水试验—收缩试验（GB/T 2951.3-1997，idt IEC 60811-1-3:1993）
GB/T 2951.4  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第4节：低温试验（GB/T 2951.4—1997，idt IEC 60811-1-4:1985）
GB/T 2951.6  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法  第1节：高温压力试验—抗开裂试验（GB/T 2951.6—1997，idt IEC 60811-3-1:1985）

GB/T 3048.4  电线电缆电性能试验方法  第4部分 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5  电线电缆电性能试验方法  第5部分 绝缘电阻试验   
GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第8部分 交流电压试验(GB/T 3048.8-2007,neq IEC 60060-1:1989)
GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法 第13部分 冲击电压试验（GB/T 3048.13-2007,mod IEC 60230:1966,IEC 60060-1:1989）

MT 386  煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则

MT 818.11-200x  煤矿用电缆  第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定

3  电缆型号规格

3.1  型号

3.1.1  电缆型号与名称见表1。
3.2  电缆规格

电缆规格应符合表2的规定。

表1 电缆型号名称 
	型   号
	名      称

	MVV
	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

	MVV22
	煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆


表2 电缆规格 
	型   号
	芯  数
	额  定  电  压   kV

	
	
	0.6/1
	1.8/3

	
	
	标  称  截  面 

mm2

	MVV
	3
	1.5~300
	10~300

	MVV22
	3
	2.5~300
	10~300

	MVV
	3 + 1
	4~300
	10~300

	MVV22
	3 + 1
	4~300
	10~300

	MVV
	4
	4~185
	4~185

	MVV22
	4
	4~185
	4~185


4  技术要求

4.1  导体

导体的组成、性能及外观应符合MT 818.11-200x中5.1规定。

4.2  绝缘

4.2.1  绝缘选用材料PVC/A，性能应符合MT 818.11中表14和表16的规定。
4.2.2  绝缘的厚度应符合MT 818.11-200x中5.2.2及本部分表3的规定。

表 3 绝缘标称厚度 

	导体标称

截    面

mm2
	额定电压 

 kV
	导体标称

截    面

mm2
	额定电压  

kV

	
	0.6/1
	1.8/3
	
	0.6/1
	1.8/3

	
	绝缘标称厚度

 mm
	
	绝缘标称厚度  

mm

	1.5
	0.8
	—
	50
	1.4
	2.2

	2.5
	0.8
	—
	70
	1.4
	2.2

	4
	1.0
	—
	95
	1.6
	2.2

	6
	1.0
	—
	120
	1.6
	2.2

	10
	1.0
	2.2
	150
	1.8
	2.2

	16
	1.0
	2.2
	185
	2.0
	2.2

	25
	1.2
	2.2
	240
	2.2
	2.2

	35
	1.2
	2.2
	300
	2.4
	2.4


4.2.3  绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4.3  屏蔽

额定电压U0/U为1.8/3kV的电缆应有金属屏蔽。金属屏蔽应由分相绕包或统包的铜带组成，铜带标称厚度为0.10mm，其平均厚度应不低于规定标称值的90%。

4.4  缆芯和内衬层

缆芯和内衬层应符合MT 818.11-200x中5.4的规定。

4.5  铠装

电缆铠装应符合MT 818.11-200x中5.5的规定。

4.6  非金属护套

护套应采用ST1型，其厚度应符合MT 818.11-200x中5.6的规定，护套性能应符合MT 818.11-200x中表15和表16的规定。

4.7  工作条件

4.7.1  电缆导体的最高额定工作温度为70℃。

4.7.2  短路时（最长持续时间不超过5s），电缆导体的最高温度不超过160℃。

4.7.3  敷设电缆时的环境温度应不低于0℃，最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

5  试验方法和检验规则

电缆按表4规定试验，检查是否符合相应要求。检验规则应符合MT 818.11-200x 中第6章的规定。
表 4 试验项目

	序号
	项目名称
	试验要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	0.6/1kV
	1.8/3kV
	

	1
	导体直流电阻
	MT 818.11
	6.2.1
	R
	R
	GB/T 3048.4

	2
	交流电压试验
	MT 818.11
	6.2.3
	R
	R
	GB/T 3048.8

	3
	结构和尺寸检查
	
	
	
	
	

	3.1
	导体结构
	MT 818.11
	6.3.2.1
	S
	S
	目力检查

	3.2
	绝缘厚度
	MT 818.11
	6.3.2.2
	S
	S
	GB/T 2951.1

	3.3
	铠装
	MT 818.11
	6.3.2.3
	S
	S
	GB/T 2951.1

	3.4
	护套厚度
	MT 818.11
	6.3.2.4
	S
	S
	GB/T 2951.1

	4
	阻燃性能试验
	
	
	
	
	

	4.1
	单根垂直燃烧试验
	MT 818.11
	6.3.5
	S
	S
	MT 386

	4.2
	负载条件下燃烧试验
	MT 818.11
	6.3.5
	S
	S
	MT 386

	5
	结构和尺寸检查
	
	
	
	
	

	5.1
	绝缘厚度
	MT 818.11
	6.4.6.1
	T
	T
	GB/T 2951.1

	5.2
	护套厚度
	MT 818.11
	6.4.6.2
	T
	T
	GB/T 2951.1

	6
	绝缘电阻试验
	
	
	
	
	

	6.1
	室温下试验
	MT 818.11
	6.4.2.3.2
	T
	T
	GB/T 3048.5

	6.2
	最高额定工作温度下试验
	MT 818.11
	6.4.2.3.3
	T
	T
	GB/T 3048.5

	7
	4h交流电压试验
	MT 818.11
	6.4.2.4
	T
	T
	GB/T 3048.8

	8
	冲击电压试验
	MT 818.11
	6.4.2.5
	—
	T
	GB/T 3048.13

	9
	导体直流电阻
	MT 818.11
	6.4.2.6
	T
	T
	GB/T 3048.4

	10
	绝缘机械物理性能试验
	
	
	
	
	

	10.1
	老化前机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.1
	T
	T
	GB/T 2951.1

	10.2
	老化后机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.1
	T
	T
	GB/T 2951.2

	11
	护套机械物理性能试验
	
	
	
	
	

	11.1
	老化前机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.2
	T
	T
	GB/T 2951.1

	11.2
	老化后机械性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.2
	T
	T
	GB/T 2951.2

	12
	成品电缆段的附加老化试验
	MT 818.11
	6.4.3.3
	T
	T
	MT 818.11中6.4.3.3

	13
	聚氯乙烯绝缘和护套高温压力试验
	MT 818.11
	6.4.3.5
	T
	T
	GB/T 2951.6

	14
	聚氯乙烯绝缘和护套低温性能试验
	MT 818.11
	6.4.3.6
	T
	T
	GB/T 2951.4

	15
	聚氯乙烯绝缘和护套抗开裂(热冲击)试验
	MT 818.11
	6.4.3.7
	T
	T
	GB/T 2951.6

	16
	聚氯乙烯绝缘吸水试验
	MT 818.11
	6.4.3.8
	T
	T
	GB/T 2951.3

	171)
	特殊弯曲试验
	MT 818.11
	6.4.3.12
	T
	T
	MT 818.11中6.4.3.12

	18
	印刷标志耐擦试验
	MT 818.11
	6.4.4
	T
	T
	GB 6995


表 4 （续）试验项目
	序号
	项目名称
	试验要求
	试验类型
	试验方法

	
	
	标准号
	条文号
	0.6/1kV
	1.8/3kV
	

	19
	阻燃性能试验
	
	
	
	
	

	19.1
	单根垂直燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	MT 386

	19.2
	负载条件下燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	MT 386

	19.3
	成束燃烧试验
	MT 818.11
	6.4.5
	T
	T
	MT 386

	1）序号17 只适用于MT 818.11中5.4.3规定结构的电缆
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煤矿用电缆


第12部分 额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆


 Cables for coal mine-


Part 12: PVC insulation power cables for coal mine rated voltages up to and- including 1.8/3kV


.
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