××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国应急管理部  发布

CCS××××××××

ICS 13.100

CCS C 65

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ/T XXXX—XXXX

平板玻璃企业生产安全规程

Safety production specifications for flat glass manufacturer

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

目  次

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总则	3

5  厂址选择与总平面布置	3

6  设备设施	4

7  生产与作业安全	11

8  危险化学品与重大危险源	17附录A（资料性附录）  平板玻璃企业生产场所火灾危险性类别、耐火等级、危险等级划分	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会工贸安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC9）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

平板玻璃企业生产安全规程

1  范围

本文件规定了平板玻璃企业安全生产要求。

本文件适用于平板玻璃企业设计、“三同时”管理、生产运行、安全管理、设备管理、设备检修、安全评价和相关方管理。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3787  手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 4053（所有部分）  固定式钢梯及平台安全要求

GB 4387  工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 5082  起重机 手势信号

GB 5768（所有部分）  道路交通标志和标线

GB/T 6067（所有部分）  起重机械安全规程

GB 6222  工业企业煤气安全规程

GB 7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 9448  焊接与切割安全

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 3883.1  手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分 通用要求

GB 14784  带式输送机 安全规范

GB/T 15081  玻璃工厂工业卫生与安全技术规程

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 16178  场（厂）内机动车辆安全检验技术要求

GB/T 16804  气瓶警示标签

GB 16912  深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 39800.1  个体防护装备配备规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50029  压缩空气站设计规范

GB 50030  氧气站设计规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50053  20kV及以下变电所设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50055  通用用电设备配电设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50059  35kV～110kV变电站设计规范

GB 50060  3～110kV高压配电装置设计规范

GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB 50074  石油库设计规范

GB 50177  氢气站设计规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50195  发生炉煤气站设计规范

GB 50211  工业炉砌筑工程施工及验收规范

GB 50235  工业金属管道工程施工规范

GB 50435  平板玻璃工厂设计规范

TSG 11  锅炉安全技术规程

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平板玻璃   flat glass

板状的硅酸盐玻璃。

3.2

烟道闸板   flue shutter

改变烟道流通面积，调节气体流量和窑压的装置。

3.3

热修   hot repairing

在玻璃熔窑运行中，对窑体烧损部位的修复作业。

3.4

保护气体   protective gas

采用浮法玻璃成型工艺时，充入锡槽中的还原性气体。通常是提纯氮气和氢气按照比例混合的气体。

3.5

过大火 heating with normal burner

烤窑过程中，当达到一定的温度（750℃左右）时，取消临时燃烧装置而改用正常生产的燃烧装置，继续使窑体升温的过程。

3.6

SDS  Safety Data Sheet

化学品安全技术/数据说明书。提供化学物质及其制品理化性质、成分组成、安全、防护措施和应急行动、健康和环境保护等信息。

4  总则

4.1生产企业应具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

4.2新建、改建、扩建项目安全防护设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应纳入建设项目概算。并应符合下列规定：

a）对建设项目进行预评价、编制安全设施设计、安全验收评价；

b）工程竣工后，正式投入生产或使用前应编制试运行方案，进行30至180天试运行，试运行正常后，应对安全设施进行验收评价；

c）建设项目竣工投入生产或使用前，应对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

4.3生产、储存、使用易燃易爆危险物品的工艺，易燃易爆气体和液体的储罐区、危险化学品仓库等应按相关国家标准设计、施工、竣工验收，取得消防验收合格意见书。

4.4建设和生产过程中应遵循本质安全原则，对于危险作业、恶劣劳动条件作业及笨重体力劳动作业，应优先采取机械化、自动化措施。

4.5生产企业应建立、健全特种设备安全责任制度，加强特种设备安全管理，确保特种设备生产、使用安全。

4.6不同火灾危险类别的建（构）筑物之间、厂房与设备设施之间应具有规定的安全距离。

4.7禁止使用国家明令淘汰落后的安全技术装备。

4.8个人防护装备配备，应根据事故风险类别和职业危害因素，按GB 39800.1确定。从业人员应正确佩带和使用个人防护装备。

4.9生产企业应建立安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程。安全操作规程应依据岗位和作业的风险分析，确定针对性的安全技术措施和现场处置对策。

4.10隐患治理与事故预防对策应遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁和警告的原则。

5 厂址选择与总平面布置

- 5.1 厂址选择

- 5.1.1厂址选择应符合GB 50187的规定。

- 5.1.2平板玻璃建设项目严禁选址在世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区、城市建成区和非工业规划区和其它需要特别保护区域。

- 5.1.3生产企业与周边社区的安全距离应根据危险化学品火灾爆炸影响范围、尘毒及噪声等危险有害因素确定。

- 5.2 总平面布置

- 5.2.1煤气发生炉、煤气柜、天然气调压站、氮氢站、燃料储罐区、镀膜配气间等火灾爆炸危险场所的安全防护距离应符合有关标准的规定。

- 5.2.2厂区总平面布置应考虑职业安全健康要求和生产工艺流程。厂区应进行功能分区，将非生产区、办公区与生产区分开布置。

- 5.2.3厂区道路及出口应满足生产、消防、安全和运输等要求，应实行人流、车流和物流分离。

- 5.2.4总变电站位置选择，应符合下列规定：

a）应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段；

b）不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；

c）不得布置在有强烈振动设施的场地附近；

d）应有运输变压器的道路；

e）宜布置在地势较高地段。

- 5.2.5凡散发尘毒的原料车间、碎玻璃堆场、煤堆场、发生炉煤气站、粉料库及原材料堆场等宜布置在厂区夏季最小频率风向的上风侧。

- 5.2.6高温作业的熔化、成形、退火等车间，其方位的选择宜使夏季主导风向由生产线的冷端吹向热端，且与车间长轴的夹角不宜小于45°。

- 5.2.7生产过程中，产生噪声的车间、站、房等宜相对集中，位于厂区夏季最小频率风向的上风侧，并应远离厂内外要求安静区域。对噪声敏感试验室、化验室、办公楼和生活区宜布置在主要噪声源的夏季最小频率风向的下风侧。

- 5.2.8氢气站、供氢站、氢气罐、液氨罐区、天然气调压站的布置，应符合下列规定：

a）宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧，并应远离有明火或散发火花的地点；

b）宜布置为独立建（构）筑物；

c）不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处；

d）氢气站、供氢站、氢气罐区，宜设置不燃烧体的实体围墙，其高度不应小于2.5m。

- 5.2.9燃油储罐区布置应符合GB 50016及GB 50074的规定。

- 5.2.10氧气站应位于空气洁净区域，其空分设备的吸风口应位于各种易燃、易爆性气源与尘源的常年最小频率风向的下风侧。

- 设备设施

6.1　基本要求

6.1.1建（构）筑物及设备设施的安全距离应符合防火、防爆、防震、工业卫生、运输等相关规定及安全技术要求。

6.1.2特种设备管理应遵守特种设备安全管理相关法规。应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备；建立健全特种设备安全技术档案；在特种设备投入使用前或投入使用后30天内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书；特种设备及安全附件应定期自行检测和维护保养，并按国家规定及时申报和接受检验。特种设备的拆除和报废应履行登记注销手续。

6.1.3原料车间的通风防尘设施应符合粉尘防治的规定。

6.1.4破碎、筛分、混合、输送、玻璃辊道、保窑风机、切装、保护气体、余热电站等生产设备的传动外露部分，应安装安全防护罩、故障紧急停车装置或其它防护装置。

6.1.5涉及人身与设备安全或工艺要求的相关设备之间或单一设备内部的动作程序，应设置程序联锁，手动、自动操作应遵守程序联锁，单体试运转时解除联锁应制定安全措施方案。

6.1.6安全设施设计变更应经审核备案部门同意；安全设施设备应定期检查、维修，保证正常运行，不得随意停运和拆除。大修后的主要设备设施和安全设施应经过安全及设备主管部门检查验收，才能投入运行。

6.1.7钢直梯、钢斜梯和工业围栏和钢平台应符合GB 4053的规定。

6.2　生产设备设施

6.2.1配合料输送宜采用密封良好的连续式运输设备。窑头料仓应设料位监控装置。

6.2.2粉料仓的结构应有保证粉料正常流动的装置。

6.2.3大型原料粉料仓顶应设置相互贯通的人行走道，每个格仓应设带有盖板的人孔，仓内应设置通往仓底的爬梯。地下料仓的受料口应设置格栅板。

6.2.4带式运输机应符合GB14784的规定。

6.2.5 带式运输机的通廊应设走道，单侧走道宽度不应小于1m，两侧走道宽度不应小于0.8m，并应在两侧走道间适当设置过桥；倾斜通廊的倾角大于6°时，走道应采取防滑措施；大于12°时，走道应采用踏步。

6.2.5走道沿线应设置可随时停车的紧急拉线开关。正常和紧急使用的制动装置应有醒目的标志，并应设在便于操作的位置。

6.2.6维修带式输送机，应事先通知控制室操作人员，将带式输送机的控制权转到就地操作箱。

6.2.8 输送干燥粉状物料时除应设密封罩密闭输送外，宜设置吸尘或除尘装置。

6.2.7多台输送机联合应设中央控制台，起动和停机情况、事故开关动作情况应设置声、光信号，输送机线中的设备应联锁。

6.2.8遥控起动输送机时皮带通廊、装卸料站应设声、光信号。信号指示应设在作业人员视力、听力可及的地点。

6.2.9输送机线中应装设监测保护装置，包括防止物料堵塞溢料限位保护装置、速度保护装置、 防止逆转和超速的保护装置、防止纵向撕裂保护装置、防止输送带跑偏装置等。

6.2.10输送机头尾端、驱动滚筒、张紧装置、装卸料部位应安装防护装置。

6.2.11窑炉与冷修砌筑工程施工及验收应符合GB 50211的规定。

6.2.12池窑应设置用于检修和操作用的碹顶侧平台、加料平台，并用斜梯与其连接；

6.2.13熔窑基础应布置在工程地质良好、沉降小而均匀、地下水位较低的地段。熔窑支承结构不均匀沉降时，应采取控制措施。

6.2.14玻璃熔窑窑体应进行全保温。要保证钢结构通风，不应把钢结构包裹在窑炉保温层内。

6.2.15玻璃熔窑窑体和配套设备，在易受热玻璃液侵蚀或易损的部位，应分别采取风冷、水冷等保护措施，冷却用水的水温、水压和水质应符合设计要求。

6.2.16加料机与玻璃液面计之间应采用自动联锁控制，保证液面稳定。

6.2.17燃油 (燃气)控制室、燃气预混装置室、油泵间等应设机械排风装置。

6.2.18熔窑烟道应避免进水，埋入地下的烟道应采取可靠的防水、排水措施。烧煤气的熔窑烟道应确保密封，应有  煤气换向的防爆措施。

6.2.19锡槽、熔窑钢结构设计应符合GB 50017的规定，并应考虑熔窑高温的工作条件。控制钢结构受热后膨胀变形，保证熔窑整体结构强度、刚度和稳定性。锡槽钢结构应保持槽体在升温和降温时的强度、平整度，并与锡槽前后端连接的设备协调一致。

6.2.20锡槽槽底必须有可靠的冷却设施。

6.3　特种设备

6.3.1起重机械及工具的安装、使用、报废、检查、预防性试验应符合GB/T 6067的规定。

6.3.2火灾爆炸危险环境场所的起重机械，应符合电气设备防护级别和防爆要求。

6.3.3吊钩、防脱器、钢丝绳及其端头固定零件应定期检查，发现问题及时处理，必要时吊钩本体应作超声波探伤检查。

6.3.4起重机械应设置超载限制器、力矩限制器、缓冲器、运行极限位置限制器、轨道端部止挡、

6.3.5联锁保护装置、扫轨板、走台栏杆、暴露的活动零部件的防护罩、导电滑线防护板、电气设备的绝缘

6.3.6防护等安全防护装置。

6.3.7压力容器的安装、验收、使用及定期检验，应符合TSG 21的规定。

6.3.8气瓶安全附件及颜色标志应完好，在检验周期内使用。

6.3.9叉车制动系统、灯光与仪表、货叉架防脱出限位装置、门架前倾自锁装置、货叉定位销应完

整有效，属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落。发动机系统及液压系统应无漏油、漏气和漏电现象。

6.3.10叉车不应超设计荷载使用。高起升叉车应安装护顶架。

6.3.11承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、利用余热烟道式及烟道与管壁结合式余热锅炉、电站锅炉的设计、安装、改造、使用、拆除、维修和检验等，应符合TSG 11的规定。

6.4　供配电与电气装置

6.4.1厂区上空不宜有高压输电线通过。

6.4.2工厂供电电源不应少于两个，并应从地区电网引入，必要时，可在厂内设自备发电站。从地区电网引入的电源必须有一个为专用线路。两个供电电源应符合下列条件之一：

- 两个电源之间无联系；

- 两个电源之间有联系，但在发生任何一种故障时，两个电源的任何部分必须不同时受到损坏，并必须有一个电源能继续供电。

6.4.3中控室计算机应设置不间断电源 (UPS)。

6.4.4产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用密闭电气设备；有爆炸危险气体或粉尘的工作场所，应采用防爆型电气设备。

6.4.5油浸变压器、多油开关室、高压电容器室应设防止油品流散的设施，油浸变压器下面应设置储存变压器100％油量的事故储油设施。

6.4.6　危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应符合下列规定：

a）有爆炸和火灾危险的场所，防爆照明器材应按危险等级选用；

b）有酸碱腐蚀的场所，照明器材应选用耐酸碱型；

c）潮湿地区，应采用防水性照明器材；

d）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材；

e）在烟道、料仓、地坑等受限空间检修设备时，应采用超低压照明器材；

f）安全电压插座应根据工艺特点和作业需要配置，行灯电压不应超过36V；在潮湿地点和金属容器内使用的行灯，其电压不应超过12V。

6.4.7电缆不应架设在热力与燃气管道上，应远离高温、火源与熔融玻璃液可能泄露区；必须通过或邻近这些区域时，应采取可靠的防护措施。

6.4.8车间变电所与有火灾、爆炸危险或产生大量有毒气体、粉尘的设施之间，应有足够安全距离。

6.4.9变电室之间、变电室与配电室之间应设置耐火极限不低于2小时的防火隔墙。变压器室的疏散门应直通室外或安全出口。

6.4.10电气线路和电气设备的绝缘应当良好，裸露带电体周围应安装安全遮拦和良好的照明，设置安全警示标志。

6.4.11电气设备和装置的金属外壳、金属电缆桥架及支架、引入或引出的金属电缆穿管、电缆的铠装和电缆屏蔽层应可靠接地。

6.4.12低压配电设计与电缆电线敷设，应符合GB 50054与GB 50055的规定。

6.4.13高压电气装置接地、发电厂和变电站的接地网，高压架空线路和电缆线路的接地，高压配电电气装置的接地，低压系统接地型式、架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等电位联结系统，低压电气装置的接地装置和保护导体等保护接地，应符合GB/T 50065的规定。

6.5　厂房及建（构）筑物

6.5.1厂房地坪应设置宽度不小于1.5m的人行安全走道，走道两侧应有明显的标志线。

6.5.2厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，避雷设施的安装，应符合GB 50057的规定。

6.5.3设备间距和操作空间应符合下列规定：

a）大型设备间距(以活动机件的最大范围计算)不应小于2m；中型设备不应小于lm；小型设备不应小于0.7m；

b）大型设备与墙、柱距离 (以活动机件的最大范围计算)不应小于0.9m；中型设备不应小于0.8m；小型设备不应小于0.7m。在墙、柱与设备间有人操作的，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求；

c）高于2 m的运输线应有牢固的防罩 (网)，网格应防止输送物件坠落至地面；对低于2 m的运输线的起落段两侧应加设护栏，各种设备与建（构）筑物之间应留有满足生产、检修需要的安全距离。

6.5.4生产场所的坑、壕、池、井、沟、地下室等应有可靠的防护栏或盖板，夜间应有照明。

6.5.5氮氢站、氧气站、生产线中控室、变（配）电所、熔窑换向室等重要部位，以及车间紧急出入口、通道、走廊、楼梯等部位应设应急照明。

6.5.6厂区车辆双向行驶的干道，宽度不应小于5 m；有单向行驶标志的主干道，宽度不应小于4.0 m，净高度不应小于4.5 m。

6.5.7车间安全通道，通行汽车时，宽度应大于3 m；通行电瓶车时，应大于1.8 m；通行手推车、三轮车时，应大于1.5 m；一般人行通道，应大于l m。

6.5.8横火焰池窑的蓄热室外墙至厂房侧墙的净距不宜小于3.5m，蓄热室前端墙的操作净距不得小于4.5m，蓄热室热修门前不得布置柱子；马蹄焰池窑的侧面应留出加料机操作和检修的安全空间。

6.5.9当烟囱周围半径200m的距离内有建筑物时，烟囱高度应至少高出建筑物3m。烟囱高度大于60m时，应设置检修或安装信号灯用的平台。

6.5.10熔制车间厂房熔窑窑顶至屋架下弦的间距不应小于4.0m。池窑的窑底处缘与周围平台必须留出空隙，空隙间距不应小于0.2m，空隙间应设置防坠落的钢蓖。

6.5.11锡槽厂房的宽度应考虑锡槽两侧拉边器、排管冷却器、冷却水包等插入或拉出的操作面积。锡槽外侧到厂房内墙净距宜为6m～8m。

6.6　动力及公共辅助设施

6.6.1氧气站的设计、生产、作业和检修，应符合GB 50030和GB l6912的规定。

6.6.2环境温度为－5℃以下时，管道材质及闸阀等部件应符合防冻要求。

6.6.3冷却水系统应设两路独立电源供电，供水泵应设置备用水泵。

6.6.4消防给水应采用环状管网供水；环状或双线给水管道，应保证更换管道和闸阀时不影响连续供水。

6.6.5氧气管道的阀门，应选用氧气专用阀门；工作压力大于0.1MPa时，不应选用闸阀。

6.6.6发生炉煤气站及其煤气管道设计应符合GB 50195的规定。

6.6.7煤气发生炉的进口空气管道上，应设有阀门、止回阀和蒸汽吹扫装置。空气总管末端应设有泄爆装置和放散管，放散管应接至室外。

6.6.8当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设泄爆膜。

6.6.9凡经常检修的部位应设可靠的隔断装置。焦炉煤气、发生炉煤气管道的隔断装置不应使用带铜质部件。

6.6.10企业附属燃油库的设计及消防安全，应符合GB 50074的规定。地上油罐组应设非燃烧材料建造的防火堤，防火堤的人行踏步不应少于两处，且应处于不同的方位上。

6.6.11燃油中间油罐油温不宜超过90℃，罐上应设有油温指示和报警、液面指示和报警及溢流口等。

6.7　工业管道

6.7.1氢气、氧气、乙炔、煤气、燃油管道，应架设在非燃烧体支架上；当沿建筑物的外墙或屋顶敷设时，该建筑物应为无爆炸危险的一、二级耐火等级厂房。

6.7.2工业管道施工完毕，应进行强度试验和严密性试验；试验应符合相关标准。

6.7.3氢气管道穿过墙壁或楼板时，应敷设在套管内，套管内的管段不应有焊缝。管道与套管间，应采用不燃材料填塞。

6.7.4氢气管道与其他管道共架敷设或分层布置时，氢气管道宜布置在外侧并在上层。

6.7.5氢气放空管应设阻火器。阻火器应设在管口处。放空管的设置，应符合下列规定：

a）应引至室外，放空管管口应高出屋脊1m；

b）应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施；

c）压力大于0.1 MPa时，阻火器后的管材，应采用不锈钢管。

6.7.6氢气站、供氢站和车间内氢气管道敷设时，应符合下列规定：

a）宜沿墙、柱架空敷设，其高度不应防碍交通并便于检修。与其他管道共架敷设时，应符合GB 50177的规定；

b）严禁穿过生活间、办公室，并不得穿过不使用氢气的房间；

c）车间入口处应设切断阀，并宜设流量记录累计仪表；

d）车间内管道末端宜设放空管；

e）接至用氢设备的支管，应设切断阀，有明火的用氢设备还应设阻火器。

6.7.7氢气管道不得敷设在露天堆场下面或穿过热力沟。敷设在铁路或不便开挖的道路下面时，应加设套管。套管的两端伸出铁路路基、道路路肩或延伸至排水沟沟边均为1m。套管内的管段不应有焊缝；套管的端部应设检漏管；

6.7.8氢气管道施工及验收，应符合下列规定：

a）接触氢气的表面，应彻底去除毛刺、焊渣、铁锈和污垢等；

b）管道、阀门、管件等在安装过程中及安装后，应采用严格措施防止焊渣、铁锈及可燃物等进入或遗留在管内；

c）管道的试验介质和试验压力，应符合规定；

d）泄漏量试验合格后，必须用不含油的空气或氮气，以不小于20m/s的流速吹扫，直至出口无铁锈、无尘土及其他脏物为合格。

6.7.9煤气进入车间前的管道，应装设可靠的隔断装置。

6.7.10车间内务类燃气管线，应架空敷设，并应在车间入口设总管切断阀；车间内架空燃气管道与其他架空管线的最小净距，应符合有关要求。

6.7.11油管道和氧气管道不应敷设在同一支架上，且不应敷设在煤气管道的同一侧。

6.7.12氧气、天然气、煤气、燃油管道及其支架上，不应架设动力电缆、电线。

6.7.13氮氢混合气、氧气、煤气、天然气管道靠近热源敷设时，应采取隔热措施。

6.7.14厂区架空煤气管道与架空电力线路交叉时，煤气管道如敷设在电力线路下面，交叉处的煤气管道应可靠接地。

6.7.15主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号，号码应标在明显的地方。煤气生产、使用部门应备有煤气工艺流程图，图上标明设备及附属装置的号码。

6.8　防雷与防静电

6.8.1氮氢站防雷设施的设置，应符合GB 50057、GB 50058的规定。

6.8.2氮氢站的防雷分类不应低于第二类。其防雷设施应防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入。防直击雷的防雷接闪器，应使被保护的氢气站建（构）筑物、通风风帽、氢气放空管等突出屋面的物体均处于保护范围内。

6.8.3氮氢站内不同用途接地共用一个总的接地装置时，其接地电阻应符合其中最小值。

6.8.4氮氢站内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等应接到防雷电感应接地装置上。

6.8.5室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，宜每隔25m接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。

6.8.6在爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和配气间处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50m～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。

6.8.7氢气罐等有爆炸危险的露天钢质封闭容器，当其壁厚大于4mm时可不装设接闪器，但应有可靠接地，接地点不应小于2处：两接地点间距不宜大于30m，冲击接地电阻不应大于10Ω。氢气放散管的保护应符合GB 50057的规定。

6.8.8接地设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。

6.8.9氢气、氧气、天然气、煤气、燃油管道、液氨灌装口应有良好的导除静电装置，管道接地电阻不应大于10Ω，管道法兰间和螺纹连接处总电阻应小于0．03Ω，当总电阻大于0．03Ω时，应装设金属导线跨接。

6.8.10氮氢站四围应设置围墙，氢站门口应设静电消除装置。

6.9　防火与防爆

6.9.1可能出现爆炸性气体混合物、火灾危险和可燃爆粉尘环境，其爆炸和火灾危险区域的划分、范围和电力装置设计应符合GB 50058的规定。

6.9.2平板玻璃生产场所建（构）筑物安全距离、耐火等级、安全出口、疏散距离等，应根据建筑物结构、生产场所火灾危险性类别、火灾危险等级确定。见附录A。

6.9.3火灾场所灭火器最低配置基准应符合表1和表2的规定，每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

表1　A类火灾场所灭火器最低配置基准

| 火灾危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单具灭火器最小配置灭火级别 | 3A | 2A | 1A |
| 单位灭火级别最大保护面积（m2/A） | 50 | 75 | 100 |

表2　B\C 类火灾场所灭火器最低配置基准

| 火灾危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单具灭火器最小配置灭火级别 | 89B | 55B | 21B |
| 单位灭火级别最大保护面积（m2/B） | 0.5 | 1.0 | 1.5 |

——D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性确定。

——E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A 类(或B 类)火灾的规定。

6.9.4调压配气室必须设过滤、调压装置及安全切断装置。调压配气室内的地面应采用不会产生火花的材料。

6.9.5调压配气室、保护气体配气间电力装置设计应按爆炸危险区域1区确定。

6.9.6气体或蒸气爆炸性混合物环境，防爆电气设备级别和组别不应低于表3的规定。

表3　平板玻璃工厂防爆电气设备级别和组别

| 序号 | 气体或蒸气爆炸性混合物 | 级 别 | 组 别 | 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油、柴油 | ⅡA | T3 | 加油站 |
| 2 | 乙烯 | ⅡB | T2 | 镀膜车间 |
| 3 | 煤气 | ⅡB | T1 | 发生炉煤气站 |
| 4 | 氢 | ⅡC | T1 | 氢气站 |
| 5 | 氨 | ⅡA | T1 | 液氨罐区或厂房 |
| 6 | 天然气 | ⅡA | T1 | 天然气站，窑头计量室 |
| 7 | 重油 | ⅡA | T3 | 油罐区 |
| 注：液氨罐区或厂房如与制氢间相通，则应按照本表第4项执行。 |  |  |  |  |

6.9.7防火设施的设置应符合GB 50016的规定；中控室、变电所、主电缆隧道（沟）、可燃介质的液压站等易发生火灾的建（构）筑物，应设自动火灾报警装置。

6.9.8氢气站内不应挂设临时用电线路。

6.9.9应设置消防水系统与消防通道。玻璃熔窑周围应有足够使用的消防专用器材和消防水源。熔制车间应设两路进水管，并必须保证不间断的供水。

6.9.10厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上的放散管，管口应至少高出房顶4m。在管道隔断装置前、管道的最高处及管道的末端，应设置放散管；放散管口应至少高出煤气管道、设备和走台4m，且应引出厂房外。

6.9.11凡开、闭时冒出煤气的隔断装置盲板、眼镜阀、扇形阀及敞开式插板阀等，不应安装在厂房内或者通风不良处，离产生明火设备（源）距离应大于40m。

6.9.12氢气排放管管口应设阻火器，排放管出口应高出屋顶或附近有人员作业的最高设备2m以上。

6.9.13有爆炸危险环境内的电缆及导线敷设，应符合GB 50217的规定。敷设导线或电缆应穿镀锌焊接钢管保护，并在下列各处做隔离密封：

a）导线或电缆引向电气设备接头部件前；

b）相邻的环境之间。

7  生产与作业安全

- 7.1原料

7.1.1平板玻璃原料宜选用粉料进场方案，以减少破碎、筛分等粉尘严重生产环节。

7.1.2平板玻璃原料应采用不含有毒、有害成分的澄清剂、脱色剂等辅助原料。

7.1.3大型料斗在其显著位置应设禁入牌。进入料斗维护时应采用针对性安全措施。

7.2　熔化及成型

7.2.1窑炉运行中，应经常检查下列内容，做好检查记录：

a）流液洞、胸墙、窑拱、池壁、小炉、池底等处的侵蚀或烧损情况，其余部位有无透红、穿火等；

b）池壁砖及其砖缝位置、冷却风嘴位置及风量等；

c）烟道渗入或积水情况，总烟道的抽力和烟气温度情况；

d）池底热电偶孔处有无漏玻璃液等；

e）水包有无漏水，进出水温度、压力情况等；

f）搅拌器转速、运行状态，有无漏水，进出水温度、压力情况等；

g）窑炉钢结构、大碹膨胀缝及测温孔周围；

h）蓄热室格子砖或蓄热室的积灰和漏气情况。

7.2.2采用发生炉煤气作燃料窑炉的换火操作应严格按规定执行，严防换火时发生爆炸。发生炉煤气管道应定期吹扫，清理焦油煤烟。

7.2.3熔窑火焰位置与火焰形状应及时观察并调整。

7.2.4更换喷枪或燃烧器时应穿戴好热隔热服、防热帽、护目镜等个体防护用品，与窑头控制室进行作业确认，关闭喷枪或燃烧器前有关阀门，防止换火系统意外动作发生事故。

7.2.5窑炉运行中发生窑体烧透渗玻璃液时，应根据渗玻璃液部位情况，采用风、特制水套管、水箱或水等强制冷却方式，用耐火砖或保温棉临时将火与钢结构隔开，及时进行窑体维修。

7.2.6玻璃液泄漏事故应制定应急预案或现场处置方案，规定玻璃液泄漏及引起火灾事故时应采取的措施和方法。

7.2.7遇突发停电时，应立即关闭窑炉油 (气) 阀门并放低烟道闸板，减少窑内压力及温度变化。同时熔窑操作人员应加强对窑炉池壁、流液洞、窑下等处的巡回检查，做好保窑工作。恢复供电后，窑炉保窑风机风量应逐步增大，防止吹风过急使砖材炸裂。开启投料机应缓慢投料。

7.2.8窑炉系统发生停水时，应先将窑炉卡脖或冷却部、通路等处设置的水冷却管、玻璃液搅拌器的进水关闭，并迅速将其抽出。停水程度严重时，水包及搅拌器等水冷设备附近，操作人员不应靠近。

7.2.9更换水包或玻璃液搅拌器水管时，应先接进水管，后接出水管，在出水管一侧的人员应闪开，防止水汽烫伤。更换大水管时，应采用机械设备将其提起和穿插。

7.2.10玻璃断板时，应停止投料，保持熔窑内玻璃液面稳定，将作往复运动的配合料推进器停留在退回的位置。锡槽内发生断板，应立即挑板。挑板不成功时，应立即组织人员划板，适当降低流道闸板开度，调整挡边器位置，避免玻璃带和挡边器粘连。适当增加保护气量，防止处理过程中锡大量氧化。

7.2.11退火窑电极的电缆和电极支架应对窑体钢结构绝缘，并装设玻璃纤维或无机纤维织成的防护装置。

7.2.12冷端落板处应设置防止玻璃崩溅伤人的防护围板，退火窑、堆垛或采板作业区等易产生碎玻璃的部位应设置碎玻璃仓 (箱)。

7.2.13熔窑维修吊装预留口、冷端玻璃吊装口等处应有防止人员坠落的防护围栏。

7.2.14退火窑清理碎玻璃等杂物时，应使用专用工具，保持适当距离进行操作。

7.2.15锡槽前流道应设置耐热钢安全闸板和耐火材料调节闸板；安全闸板应升降快速、灵活，可手动和自动控制；调节闸板应有升降高度显示装置。

7.2.16锡槽保护气体停气时应先停氢气后停氮气。

7.2.17锡槽加锡、取样及锡液表面氧化物清理时，操作人员应佩戴隔热防护用品，戴好防护面罩。不应使用铝或铝合金工具。锡锭和使用的工具不能带水或潮湿，防止崩爆损坏设备和人员烫伤。

7.2.18锡槽内挑板、划板等操作时时不应触及锡槽顶部的加热元件。

7.2.19锡槽运行中遇突然停电停水，应立即落下安全闸板并将主传动置于零位，然后迅速抽出锡槽内的冷却水管、拉边器、挡边轮，并采取相应处理措施。

7.2.20锡槽放锡宜采用“锡液自流放锡技术”或“虹吸放锡技术”，不应采用人工掏舀法。

7.2.21全氧燃烧系统应先供燃料，点火后再供氧；关闭时应先停止供氧，再停止供燃料。

7.3　熔窑砌筑与冷修

7.3.1放玻璃液前应认真检查设备、玻璃水池和作业现场，确保放玻璃水安全。池窑放料口宜设有调整和控制玻璃液流量的可靠装置。

7.3.2放玻璃液前应采取降低措施减少玻璃液表面硝水。不得将有大量硝水的玻璃液放入盛有水的玻璃水池内。

7.3.3放玻璃液时应控制窑内最高温度不得超过规定指标，并应检查窑体变化情况。

7.3.4玻璃熔窑放玻璃液宜采用水池法和水淬法，采用水淬法时，应有足够宽的碎玻璃运输通道和高压水源。玻璃液放入玻璃水池内时，严禁人员进入玻璃水池附近的上部平台。

7.3.5放料过程发生窑底漏玻璃液时，应立即用水喷射漏玻璃液处，使漏口玻璃液冷却凝固。

7.3.6放玻璃液过程中，应根据熔窑的降温情况适时调整钢结构拉条。

7.3.7窑炉停产时，相关各传动系统应断电，氧气、煤气、天然气、氮氢气等管道应放空并应堵盲板隔离，煤气、燃油管道应用蒸汽 (或氮气) 吹扫。

7.3.8熔窑砌筑与冷修工程应避免多工种立体交叉作业，加强施工现场的调度指挥，现场的沟、坑、洞等要加盖板或围栅，施工危险区域应设置警戒和安全警示标志。

7.3.9拆窑必须按自上而下的顺序进行，严禁由下往上或数层同时拆除。当拆除某一部分时，应防止其它部分坍塌。被拆铁件、砖材应及时运出现场，保持作业现场规整、有序。拆大碹、通道碹宜支碹胎拆除；有立柱拉条的碹，应先拆砖后拆框架。

7.3.10扒蓄热室门时，操作人员应选择安全的位置站立；拆上层格子砖时应在脚下放置踏板，拆下的砖应沿着溜道传递。

7.3.11作业人员使用风镐拆窑时，应佩戴护目镜等防护装备，并注意站位安全，防止落砖伤人。

7.3.12施工现场易燃、易爆物品使用和贮存，须经安全或保卫管理部门批准。在其作业区域应配置消防工具和设备。

7.3.13碹胎的弧度应符合设计要求，胎面应平整。支设碹胎应正确和牢固，并经检查合格后，才可砌筑碹或碹顶。

7.3.14熔化部、澄清部和冷却部窑拱砌筑完毕后，应逐渐和均匀地拧紧各对立柱件拉杆的螺母，使窑拱逐渐拱起，用来检查拱顶中间、两肋上升、下降的标志应先行设置。紧拉杆工作应由有经验的专人负责。在窑拱脱离开拱胎并经过检查，未发现下沉、变形和局部下降时，才可拆除碹胎。

7.3.15锡槽槽底砖固定前，应仔细检查锚固件与底部钢板连接是否牢固。

7.3.16砌筑现场窑炉构件、耐火材料等堆放应稳固牢靠，在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不应超出2m，垛间应留宽度大于1m的人行通道。炉内砖垛高度不应超过1m。

7.3.17窑炉各部位池底大型耐火粘土砖宜采用真空吸盘吊装砌筑，且从中心线向两侧进行。

7.3.18流道、流槽用熔铸砖的浇铸口面，不允许与玻璃液接触。

7.4　烤窑与生产准备

7.4.1新砌筑窑炉或窑炉冷修后烤窑应制定生产技术准备与安全措施计划，烤窑方案应按照窑炉结构、耐火材料的热膨胀系数制定升温曲线。

7.4.2大碹、胸墙内表面、池底和池壁应用钢刷清扫，采用真空吸尘法将杂物清除。

7.4.3开始烤窑前应联合检查窑炉、设备系统、燃烧系统、动力系统、控制系统、供水供气系统、余热系统、消防系统等，其联锁装置、仪器仪表、工艺参数应符合标准要求；窑炉气体通道必须保持畅通，烤窑燃气管道、柴油管道及水、汽管道与阀门应进行密封耐压试验。闸板、电磁阀和换向阀等应处于正确位置。

7.4.4窑炉周围平台、燃烧器调整通道应保持通畅和整洁。

7.4.5氧气管道应预先检查，如有油污，应清洗并脱脂干净方可使用。

7.4.6玻璃熔窑烤窑宜采用“热风烤窑法”，烤窑前应对相关人员进行技术交底和烤窑作业安全操作规程培训，严格按照升温曲线和操作规程进行作业。

7.4.7在烤窑前24h～48h，应对窑炉烟囱底部及烟道进行烘烤，防止发生烟道爆炸事故。

7.4.8烤窑设施应设熄火自动报警和燃料自动关闭联锁装置，如果发生熄火情况，应立即切断燃料供给并排除窑内空气混合物，确认窑内空气混合物浓度低于爆炸极限时方可再次点火。

7.4.9烤窑过程中应密切注意温度变化和窑拱涨标，及时调整窑拱结构拉杆的松紧程度，窑拱结构拉杆应保持对称、均衡调整。

7.4.10过大火前应做好准备工作，按照过大火的操作规程要求进行，开始过大火时，要注意同烤窑工作的协同。当熔化部主控点温度达到过大火温度时开始过大火。

7.4.11烧发生炉煤气的池窑应在蓄热室温度高于发生炉出口煤气温度以后方可输送煤气。

7.4.12池窑在窑内温度达到800℃以上时方可过大火，并应防止脱火，避免爆炸事故。

7.4.13根据熔窑池底结构和用砖情况，可分别选择热装烤窑和预装碎玻璃烤窑方式，池底仅铺粘土大砖的熔窑宜预装500mm～600mm 厚碎玻璃烘烤；窑底铺有捣打料和熔铸锆刚玉铺面砖熔窑宜采用空窑烘烤。

7.5　熔窑热修

7.5.1热修窑炉作业前应制定热修方案和应急预案。

7.5.2热修危险区域应设立警示标志及防护围栏等，热修期间，人员不应在窑下部区域通行与停留。

7.5.3热修时，应根据高温作业人员体质差异，区别分配作业时长。热修现场应设置通风设备，采取防暑降温措施。

7.5.4热修作业有可能危及煤气、氧气、高压蒸汽、天然气、氮氢气、硅烷等气体管道时，应采取有效防护措施。

7.5.5废砖清运、耐火材料输送应划出专用通道，以保证热修区域安全有序、物流畅通。

7.5.6热修时所用的管型工具必须留有排气孔，排气孔不得留在浸水冷却段。

7.5.7保窑工操作时严禁穿戴化纤制品，在超过50℃以上的区域热修时，应穿戴隔热阻燃鞋、耐热防护服等防护用品。热修中穿戴的劳动保护用品不得结死扣。

7.5.8更换池壁砖期间应使窑温、窑压较正常运行时适当降低。新、老砖间砖缝应对齐，如被更换池壁砖过薄，必须临时安装花板(铁板)，以防玻璃液漏出，应保证换火与更换新砖的作业协调。池壁砖换装后必须马上开启保窑风管冷却，及时拆除钢托件，固定窑体池壁角钢。

7.5.9热修蓄热室前应在蓄热室与小炉之间插入供水可靠的水冷闸板，然后再拆除蓄热室门和更换格子砖。

7.5.10下烟道清扫和检查前，应切断火焰换向的控制线路，防止换向机构误动作；应配备检测烟气一氧化碳和氧含量的便携式分析仪，下烟道作业工人应戴安全帽、防毒面具和系好救护用的绳子，烟道上面应设专人监护。

7.5.11清扫或维修窑拱时，操作人员应站在窑拱金属平台或桥梯上，并应由2人以上同时作业。

7.5.12调整和检修运行中的成形及退火设备应实行联络确认制度。

7.5.13热修与烤窑时，准备使用、加工好的耐火砖和密封材料应进行预热。

7.6　切装作业

7.6.1切装岗位员工应佩戴安全帽、防伤鞋、防割伤护腕、半皮手套、铠甲背心、护目镜、防尘口罩等劳动防护用品。

7.6.2玻璃采取人工采板方式或质检采样时，应检查玻璃的质量和外观情况，防止发生炸裂而造成的伤害事故。

7.6.3浮法玻璃生产线宜采用自动堆垛机，减轻劳动强度和减少人工装箱伤害事故。自动堆垛机周围应设置金属网状围栏，围栏门应与自动堆垛机联锁，人员进入时自动停止作业。

7.6.4玻璃生产线冷端应划分成品临时存放区、切装作业区、车辆运输通道、包装材料区等，实行定置管理，保证人 、机、物、环良好有序状态。

7.6.5玻璃倒箱（包）作业时，应使玻璃箱（包）固定在A型架上，在玻璃立面两侧安放工作台，从上至下处理废损玻璃，不得站在玻璃板面正面，防止发生塌架或划伤事故。

7.7　监测与报警

7.7.1氮氢站、保护气体配气间、二氧化硫、镀膜气体配气间、天然气调压站、燃烧换向室等有易燃爆炸危险性气体的场所，必须安装可燃气体的监测、报警装置。液氨、煤气等作业场所应安装有毒气体检测报警装置。氨分解制氢生产作业场所应同时安装可燃气体检测报警装置和有毒气体检测报警装置。

7.7.2厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施的防雷设施应做日常检查维护，每年进行一次定期检验。

7.7.3煤气作业区的地下室、加压站、热风炉及煤气发生炉等危险区的一氧化碳浓度应定期测定，在有人作业场所和关键部位应设置一氧化碳监测报警与事故排风联锁装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3 (24ppm)。

7.7.4煤气管道管壁厚度应定期测定，对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，建立管道防腐档案。

7.7.5可燃气体监测报警仪等监测装置应由专业机构每年定期检测。

7.7.6天然气、煤气、空气管道应安装低压警报装置。

7.7.7煤气输入管道网路(或加压) 前应分析含氧量，含氧量应小于1%。

7.7.8氢气系统动火前，应保证系统内部和动火区域氢气体积分数最高含量小于0.2%。

7.7.9使用煤气作为燃料的企业应建立煤气防护站。

7.8　煤气作业

7.8.1煤气生产和煤气使用过程应符合GB 6222的规定。

7.8.2煤气作业人员应掌握煤气SDS、防护救护知识及岗位安全技术操作规程，并考试合格后方可上岗。

7.8.3煤气发生炉炉顶设有探火孔者，探火孔应有汽封，以保证从探火孔看火及插扦时不漏煤气。

7.8.4水套集汽包应设有安全阀、自动水位控制器，进水管应设止回阀，严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。

7.8.5水封的有效高度应为煤气计算压力至少加500mm，并应定期检查水封高度。采用煤气烧嘴时，应设置煤气低压报警及与之联锁的快速切断阀等防回火设施，还应设置煤气吹扫与放散设施。

7.8.6煤气管道和和设备应保持稳定运行，当压力低于500Pa时，必须采取保压措施。

7.8.7吹扫和置换煤气设施内部的煤气，置换介质应用蒸汽、氮气或烟气。吹扫或引气过程中，不应在煤气设施上拴、拉电焊线，煤气设施周围40m内不应有火源。

7.8.8剩余煤气放散点火装置和灭火设施应定期检查，放散时应有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施，加强检查和维护，确保设施完好。

7.9　制氢及特种作业

7.9.1特种设备操作及特种作业应执证上岗。

7.9.2使用起重设备应符合GB/T 6067的规定。起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合GB 5082的规定。应确认挂钩挂牢，方可通知起重机司机起吊；起吊时，人员应站在安全位置，并远离起吊地点。

7.9.3起重机启动和移动时，应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员头顶和重要设备上方越过；不应用吊物撞击其他物体或设备；吊物上不应有人。

7.9.4镀膜气体配气间、制氢系统和保护气体配气间禁止使用电钻、电路、喷灯和火炉等一切产生高温、明火的工具和热载体，其设备设施与管道的维修、吊装等应使用不产生火花的工（器）具。不应使用铁质工具和存放铁质物品。

7.9.5氢气站内禁止携带烟火和使用手机，禁止穿高跟鞋和易产生静电的化纤服装。

7.10　维修及危险作业

7.10.1维修作业应实行能源隔离与上锁挂牌管理，确保在作业开始前所有能源被隔离。

7.10.2进入混料机检修前，必须与配料楼控制室进行作业确认，切断电源并上锁挂“禁止启动”的标牌，应设专人在现场监护。

7.10.3输送机运行时在通道间、高速运转件或驱动装置附近不宜休息停留。

7.10.4输送机旁或有关作业室内严禁积存易燃、易爆材料及一切油污件和煤粉等。

7.10.5输送机安装输送带后不允许用火、电焊加工机架，特殊需要时应采取必要的防范措施。

7.10.6运行中的输送机，如输送带着火时应先停机再灭火，托辊着火时应先灭火再停机。

7.10.7从事氧气管道检修、维护和操作的人员，应通过有关安全技术培训，并经考核合格方可上岗。

7.10.8新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和钝化；氧气管道在检修和长期停用之后再次使用，应预先用无油压缩空气或氮气彻底吹扫。

7.10.9易燃气体管道、氧气管道和氧气瓶冻结时，可采用热水或蒸汽解冻，不应采用火烤、锤击解冻方式。

7.10.10金属焊接与切割作业应符合GB 9448的规定，焊接及切割操作的作业地点必须配置足够的灭火设备。气瓶应安全附件齐全，按GB/T 16804的规定张贴标志。氧气瓶、乙炔瓶应距离火源10m以上。乙炔气瓶使用环境温度超过40℃，应采取有效的降温措施。

7.10.11进入煤气设施内工作时，应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后，允许进入煤气设施内工作时，应携带一氧化碳及氧气监测装置，并采取防护措施，设专职监护人。

7.10.12维修存在有毒或易燃物质的生产装置或设备时，应对维修设备中的易燃易爆、有毒有害气体进行排空、吹扫和置换，经分析合格后方可进行作业。

7.10.13氢气、煤气、天然气等可燃气体管线应设吹扫用的蒸汽或氮气吹扫接头，吹扫管线应防止气体串通。

7.10.14手持电动工具和移动电气工具的使用管理应符合GB/T 3787 和GB/T 3883.1的规定。

7.10.15吊装作业、动火作业、抽堵盲板作业、断路作业、有限空间作业、高处作业、高温作业、临时用电等应遵守安全技术规范和危险作业管理制度，按照作业证审批程序进行作业管理。

7.11　仓储及交通运输

7.11.1厂内铁路与道路运输必须符合GB 4387的规定。

7.11.2厂区内的道路应按GB 5768设立交通标志。

7.11.3进出厂房的铁路出入口或道口，应根据GB 4387设置声光信号报警装置。

7.11.4平板玻璃码放时，玻璃板面与地平面角度宜为84～86°，玻璃集装架中玻璃板面的放置角宜为86°。

7.11.5切装作业区应划出平板玻璃成品存放区和人行通道标线，保证人行和运输通道安全畅通。

7.11.6成品库的设计应保证运输、防雨、防霉、码垛及存放作业的安全。

7.11.7成品库梁架高度应满足码垛设备升降要求，立柱布置应保证运输机械拐弯半径的需要。

7.11.8硝酸钠等氧化剂应分库存放，库房内应有良好的通风换气，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免与还原剂、活性金属粉末、酸类接触。搬运时要轻装轻卸。

7.11.9装卸场地和堆场应保证装卸人员和装卸运输机械有足够的活动范围和必要的安全距离，其主要通道宽度不应小于4.0m；装卸场地和堆场应有良好的照明和安全防护设施。

7.12　安全警示

7.12.1有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应设置明显的安全警示标志。

安全标志应符合GB 2893、GB 2894的规定。

7.12.2道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间应有红灯警示。

7.12.3维修作业应设置警戒线和警示标志。根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”、“禁止烟火”警示标识，或加注必要的警示语。

7.12.4工业管道应按规定涂色，并注明介质名称和输送方向；管道的标识及识别色应符合GB 7231的规定。

7.12.5气瓶瓶肩部应贴有气瓶警示标签和产品合格证。

7.12.6重大危险源现场应设置明显的安全警示标志和危险源警示牌，明示危险源等级、管理责任人、事故模式、伤害类型、监控及安全设施、应急处置方式等。

7.12.7液氨等高毒作业场所、核子秤等放射源等紧邻事故危害周边应设置红色警示线，在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。

7.12.8氮氢站、煤气（柜）站、天然气调压站等有毒有害、易燃爆作业场所上空应设置风向标。

7.12.9紧急出口、疏散通道、应急避险处、可动火区、应急电话等应设置提示标志。

8　危险化学品与重大危险源

8.1　危险化学品

8.1.1危险化学品供应商应有安全生产许可证，签约危险化学品运输车辆和人员应有规定资质。

8.1.2存放的仓库、堆场、储罐符合相关规定要求。性质相互抵触或消防要求不一的不能同库、同区存放。

8.1.3存放区应配备合适的消防器材、安全周知卡和救护药品。

8.1.4剧毒化学品、易制爆化学品和重点管控危险化学品管理应执行双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用的“五双”制度，并应有专门的记录。

8.1.5建立所使用的危险化学品SDS和安全标签档案。在危险化学品有新的危害特性公告，以及重新修订安全技术说明书等资料时，应及时调整其档案资料。

8.1.6应根据危险化学品SDS，制定安全操作规程和相关管理制度。

8.1.7危险化学品储存和使用相关人员应进行SDS培训，熟练掌握危险化学品的理化特性、操作处置与储存、接触控制与个体防护、应急处理措施等安全技术。

8.1.8生产现场应有序放置，性质相互抵触或消防要求不同物品应分隔存放。

8.1.9储存及使用危险化学品的作业场所应张贴安全标签。

8.1.10使用化学品作业，应穿戴适宜的个体防护装备。

8.1.11列入《国家危险废物名录》的废弃物应按照有关规定处理，降低危险废物的危害性。

8.2　重大危险源

8.2.1重大危险源辨识应符合GB 18218的规定。

8.2.2重大危险源应登记建档、申报备案和安全评价，安装监控和应急设施设备，对重要的设备、设施、生产过程中的工艺参数以及危险物质应进行监测，实现对重大危险源的动态监控、有效监控。

8.2.3重大危险源应制定应急预案，每半年至少组织一次演练并及时评估和改进，提高重大危险源安全事故应急处置能力。

# 附录A

（资料性）

平板玻璃企业生产场所火灾危险性类别、耐火等级、危险等级划分参考表

| 生产作业场所 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 防火分区(m2) | 火灾类别 | 火灾危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气调压站 | 甲 | 一级 | 4000 | C | 严重危险级 |
| 制氢站 | 甲 | 一级 | 4000 | C | 严重危险级 |
|  |  | 二级 | 3000 | C | 严重危险级 |
| 镀膜气体配气间 | 甲 | 一级 | 4000 | C | 严重危险级 |
| 制氧站 | 乙 | 一级 | 4000 | C | 中危险级 |
|  |  | 二级 | 3000 |  |  |
| 发生炉煤气站 | 乙 | 一级 | 4000 | C | 严重危险级 |
|  |  | 二级 | 3000 |  |  |
| 造箱车间 | 丙 | 一级 | 单层不限 | A | 中危险级 |
|  |  | 二级 | 单层8000 |  |  |
| 油泵房 | 丙 | 一级 | 不限 | B | 中危险级 |
| 卸油设施及储罐 | 丙 | 二级 | 不限 | B | 中危险级 |
| 煤储库、木板库 | 丙 | 二级 | 1500 | A | 中危险级 |
| 变电所 | 丙 | 二级 | 单层3000 多层4000 | E | 严重危险级 |
| 熔化、成型、退火 | 丁 | 二级 | 不限 | B | 中危险级 |
| 锅炉房 | 丁 | 二级 | 不限 | A（燃煤） C (燃气) | 中危险级 |
| 压缩空气站 | 丁 | 二级 | 不限 | C | 中危险级 |
| 烟气处理站 | 丁 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |
| 原料车间 | 戊 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |
| 切装及成品库 | 戊 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |
| 碱库、芒硝库 | 戊 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |
| 耐火材料库 | 戊 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |
| 机电仪表修理 | 戊 | 二级 | 不限 | A | 轻危险级 |

《平板玻璃企业生产安全规程》

编制说明

标准编制组

# 一、工作简况

（一）任务来源

本项目来源于国家安全生产监督管理总局《2015年安全生产行业标准制修订项目计划》（安监总政法〔2015〕61号），承担单位包括：中国建材检验认证集团股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司、信义玻璃控股有限公司、山东金晶科技股份有限公司。

（二）主要工作过程

2013年中国建材检验认证集团股份有限公司完成了《建材行业安全生产标准体系研究报告》，对建材整个行业及平板玻璃企业的安全生产标准体系现状进行了深入研究。针对缺少平板玻璃企业生产安全规程的问题，2014年1月至2015年4月，标准申请单位进行了标准相关资料的搜集工作，提出了标准草案。

该标准制订计划下达后，中国建材检验认证集团股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司、信义玻璃控股有限公司、山东金晶科技股份有限公司等单位在2015年5月成立了标准制订小组，2015年5月27日在北京召开了标准项目启动会，重点研讨《平板玻璃企业生产安全规程》的总体思路，确定工作纲领、工作计划和进度安排。

2015年5月至6月项目组到株洲旗滨集团股份有限公司、秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司、信义玻璃控股有限公司、山东金晶科技股份有限公司开展调研，课题组通过召开专业研讨会、现场调查、风险分析和危险源辨识等方式，掌握当前玻璃生产企业生产工艺、设备情况、安全管理现状、风险及危险源特点、安全防护设施、事故防范措施、个人防护用品配备情况等第一手资料。标准项目组还查阅了大量国内外玻璃生产企业安全生产相关的文献、资料和技术研究成果，搜集了与玻璃生产企业安全生产相关的的法律法规、国家标准及行业标准等。

在标准起草过程中，国家安全监管总局四司领导及国家安全监管总局安全生产专家组（建材）也给予了很多指导和帮助，在此致以诚挚的感谢。在标准起草过程中，标准编制组与山东金晶科技股份有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津台玻玻璃有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院等主管安全生产及其相关技术专家进行了研讨，专家们对本标准的制订工作提出了宝贵的建议。在两次标准讨论修订会的基础上，标准编制组对本标准的草稿进行认真修改及完善，于2015年12月提出了《玻璃生产企业安全生产规程》初稿，将初稿发给行业内专家，收集行业内意见和建议，进行修改，形成《玻璃生产企业安全生产规程》讨论稿。2017年5月20日，标准编制组根据原国家安全监管总局发布的标准、规范等文件完成标准讨论稿的修改。2019年10月15日-2019年10月30日，规范性引用文件新版本发布，依据引用文件新要求完成标准讨论稿的修订。2020年11月15日-2020年12月15日，标准编制组依据新发布的标准化工作导则（GB/T 1.1-2020），对本文件格式进行修改。2021年9月30日，依据应急管理部发布的最新标准、规范，截至2022年8月15日引用文件的最新版本，完成本文件的修改并形成征求意见稿。

二、标准制订原则

# （一）标准的必要性

平板玻璃生产工艺技术比较复杂，玻璃生产过程需要熔窑、锡槽和退火三大热工设备，硅酸盐玻璃混合料在1550度左右高温熔化成玻璃液，然后澄清、浮法成型、退火、切装，形成成品平板玻璃。平板玻璃生产过程中需要生产、储存和使用液氨、氢气、天然气、二氧化硫、硅烷、乙烯、硝酸钠、煤气、氮气、乙炔等危险化学品，具有高毒、易燃气体、爆炸混合气体、腐蚀性物质等危险作业场所，可能引起火灾、容器爆炸、锅炉爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、其他伤害等事故。同时，一个单元中生产、储存的危险化学品可能构成重大危险源。建材行业中平板玻璃企业生产安全具有危险性大、事故多发、事故危害大、安全管理专业性强等特点。制定《平板玻璃企业生产安全规程》（以下简称本规程）能够总结行之有效的安全方法，推广本质安全技术，指导企业安全生产实践、提升安全生产绩效。

本规程有助于推进平板玻璃企业安全生产标准化达标，促进安全监察和行政执法，防止和减少生产安全事故，保证劳动者的健康和安全。

# （二）标准的编写原则

标准制定的原则是：保证标准的适用性；保持标准的先进性；注意标准的统一性和协调性；注意标准的经济性和社会效益；结合我国国情采用国际标准和国外先进标准，推广安全生产先进技术。

在确定标准项目时首先要充分考虑平板玻璃安全生产特点，突出安全关键点和薄弱环节。标准应符合法律法规的规定以及与相关标准统一，避免与法律法规、相关标准之间出现矛盾，给标准的实施造成困难。

三、标准制定的主要技术内容

本规程编写重点突出平板玻璃生产企业原料、熔化、锡槽成型、在线镀膜、退火、切装、保护气体、动力及公辅设施、煤气发生炉、燃油储库及泵房、消防、设备维（检）修、危险作业与特种作业、玻璃工厂窑炉热修与冷修等主要生产安全方面。考虑到标准的针对性、专业性、适用性和协调性，对于常见且通用的作业或设施的安全生产没有作为本规程的主要内容。安全生产综合管理应贯彻落实国家法律法规、规章或政府规范性文件等，而规程引用法律法规、部门规章，和标准的属性有矛盾，从操作性和协调性等综合考虑，本规程没有把安全生产管理作为主要内容。

在内容结构上，《平板玻璃企业生产安全规程》包括四部分：

（1）范围，明确《平板玻璃企业生产安全规程》适用范围。

（2）规范性引用文件，编制《平板玻璃企业生产安全规程》引用的国家或行业标准。

（3）术语和定义，对《平板玻璃企业生产安全规程》中平板玻璃、烟道闸

板、热修、保护气体、过大火、SDS等特定用语和专业术语进行了描述和界定。建材行业常见或业内熟知的术语，没有进行专门解释和界定，其术语的意义与国家安全生产监督管理总局将颁布的《建材行业安全生产术语》一致。

（4）《平板玻璃企业生产安全规程》主要内容，包括总则、厂址选择与总平面布置、设备设施、作业安全、危险化学品与重大危险源等内容。

根据平板玻璃生产与安全特点，设备设施部分分成基本要求、主要设备设施、特种设备、供配电及配电装置、厂房及建构筑物、动力及公共辅助设施、工业管道、防雷与防静电、防火与防爆等部分。作业安全按照生产作业类别分成原料、熔化及成型、熔窑砌筑与冷修、烤窑与生产准备、熔窑热修、切装作业、监测与报警、煤气作业、制氢及特种作业、维修及危险作业、仓储及交通运输、安全警示等部分。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本规程积极采用国内领先企业的经验和安全技术，吸收现代安全管理和安全技术方法，能够引导平板玻璃企业安全生产工作的方向，标准编写时尚未收集到国外平板玻璃生产安全标准，在国内外尚属首次，具有国内先进水平。

五、与现行有关法律、法规和标准的关系

本规程制订的原则遵循国家有关产业政策，符合国家的安全生产有关法律法规。依据的相关法律、法规主要包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》等。

本规程4.1条文“平板玻璃生产企业应当具备法律法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”规定了平板玻璃企业安全生产的必须具备的基本条件，在本规程没有涵盖的专业领域和安全活动中也必须遵守相应的国家或行业标准。

本规程4.1条文4.3“禁止使用国家明令淘汰落后的安全技术装备”，以《国家安全监管总局淘汰落后安全技术装备目录》为准，现执行《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（2017年第19号），以后以最新目录为准，本条文的制定是为积极推广先进的安全设备和技术，实现本质安全。

标准文本按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。

由于本规程是首次制订，考虑到平板玻璃生产工艺的综合性和复杂性，本标准制订时参考和借鉴了相关的国家强制性标准和推荐标准。

本规程的编写查阅和研究了众多国家标准和行业标准，借鉴的平板玻璃相关标准有GB 50435《平板玻璃工厂设计规范》、GB 15081《玻璃工厂工业卫生与安全技术规程》等。

本规程编制主要参考的国家标准有——GB 6222《工业企业煤气安全规程》、GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》、GB 50065《交流电气装置的接地设计规范》、GB 50177《氢气站设计规范》、GB 50187《工业企业总平面设计规范》、GB 50195《发生炉煤气设计规范》等，未采用国际标准和国外标准。

平板玻璃工厂的防雷与防静电、防火与防爆是企业安全生产的重点，也是本规程重点部分，本部分主要涉及到GB 50016、GB 50057、GB 50058、GB 50065、GB 50235、AQ 3009等国家标准或行业标准。在本部分，我们针对平板玻璃企业的易燃易爆场所的情况，编写了《平板玻璃企业生产场所火灾危险性类别、耐火等级、危险等级划分参考表》、《火灾场所灭火器最低配置基准》、《平板玻璃工厂防爆电气设备的级别和组别选择举例》等内容，企业在应用时应结合实际，核对相关国家标准，确定适用的类别、等级、级别和组别等。

平板玻璃生产企业易燃易爆作业场所较多，防火防爆是重点工作，灭火器材的配置是消防安全的基本保障，安全生产监察中经常发现企业对安全出口、灭火器的选择、数量的配置、火灾危险性分级、灭火单元的划分掌握不全面，导致安全出口设置、灭火器配置类型、数量、防护范围不符合国家标准，在本规程中直接给出简便通俗的条文，以利于现场安全管理人员应用。

本规程采用了部分国家标准GB 39800.1《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》、GB/T 16178《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》等，国家推荐标准部分条款经引用后，成为本规程的强制条款。

平板玻璃工厂生产、储存和使用液氨、氢气、天然气、二氧化硫、硅烷、乙烯、硝酸钠、煤气、氮气、乙炔等危险化学品，具有高毒气体、易燃气体、爆炸混合气体、腐蚀性物质等危险作业场所，本规程按照GB 18218辨识重大危险源，并计算单元内存在的多品种危险化学品，按式（１）计算，若其值≥1，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1………………………（１）

危险化学品安全技术说明书 MSDS也是危险化学品安全使用的技术文件，目前国际标准化组织标准中，统一使用SDS（化学品安全技术/数据说明书）名称，本规程使用国际标准化组织SDS名称。

因职业卫生监督管理职能划归国家卫生健康委员会，且AQ/T 4258-2015《玻璃生产企业职业病危害防治技术规范》，对玻璃生产企业的职业病危害防控制定了规范，因此本规程编写不包括此部分，以及相关法律法规和标准规范。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议

《平板玻璃企业生产安全规程》为安全生产行业推荐性标准。

八、标准实施日期的建议及依据

建议在意见征求和完善工作完成后，加快审批和发布工作进度，于2022年下半年完成发布，2023年5月6日起实施，及时为平板玻璃企业的生产设备设施、特种设备、供配电与电气装置、建构筑物、辅助设施、工业管道、防雷与防静电、防火与防爆等方面提供规范和指导。

九、贯彻标准的有关政策措施

（一）贯彻标准的要求

《平板玻璃企业生产安全规程》规定了总体要求、技术措施、设备设施与安全设备设施标准、生产作业与危险作业、监测与报警等平板玻璃安全生产规范，对平板玻璃企业安全生产非常重要。应该严格贯彻执行本规程，落实好各项相关条款，做好平板玻璃企业的安全生产工作。

贯标单位应包括：平板玻璃建设项目设计、监理、施工单位，平板玻璃企业生产单位及相关方，安全生产专业技术服务机构以及安全生产监督管理部门

（二）措施建议

为保证标准的贯彻执行，应采取的具体措施：

（1）对标准进行必要的宣传。首先要通过文件、行业媒体把标准介绍给有关设计单位和玻璃生产企业，还要按要求做好标淮的出版发行工作。

（2）企业标准培训。首先要在平板玻璃建设项目设计单位和生产企业的技术、管理人员中培养一批宣传贯彻标准的骨干。请标准的制订者给他们讲解标准，使他们了解标准的技术特点，掌握标准条款的原则和含义，使之成为单位贯彻标准的中坚力量。其次要对相关的工人进行必须的培训，使其了解标准中安全作业规程。

（3）利用建材企业安全生产标准化评审员培训和安全评价人员继续教育的时机，对安全生产专业技术服务机构的人员进行专题培训。

（4）编写标准宣贯教材，组织专业培训班交流研讨。

（5）注意收集整理标准实施后的反馈信息，使标准在实践中不断汲取群众的智慧。融合先进的安全技术和方法，使对标准在实践中更加完善。

（6）平板玻璃玻璃生产企业建设项目的安全防护设施设计、施工、验收等应执行本规程。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、设计专利的主要说明

无。

十二、标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

十三、其他应予以说明的事项

无。