| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | E 09 |

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

陆上油气田雷电防护安全规范

Safety specification for lightning protection in onshore oil

and gas field

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 防雷分类及雷电防护区划分	3

4.1 防雷分类	3

4.2 雷电防护区划分	3

5 防雷技术措施	4

5.1 储罐	4

5.2 管路	5

5.3 炉区	5

5.4 塔区	6

5.5 排放设施	6

5.6 静设备区	7

5.7 动设备区	7

5.8 可燃液体、气体装卸站	7

5.9 油（气）井场	8

5.10 钻修井场	8

5.11 厂房及辅助设施	9

5.12 电气系统	9

5.13 电子系统	10

5.14 高杆灯、工业电视监控杆、卫星天线	11

6 接地系统	11

6.1 共用接地系统	11

6.2 雷电防护的接地电阻	11

6.3 接闪杆（线、网）接地	11

6.4 高大构筑物接地	11

6.5 室外油气生产及辅助设施人工接地体	11

6.6 低压电气系统、电子系统雷电防护接地	12

7 防雷装置	12

7.1 装置材料	12

7.2 接闪器	13

7.3 引下线	15

7.4 接地装置	15

8 防雷检查检测	15

8.1 定期检测	15

8.2 跟踪检测	16

8.3 日常检查	16

8.4 证实方法	16

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

陆上油气田雷电防护安全规范

范围

本文件规定了陆上油气田防雷分类及雷电防护区划分、防雷技术措施、接地系统、防雷装置、防雷检查检测等要求。

本文件适用于陆上油气田雷电防护设计、施工及日常管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16895.3  低压电气装置第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体

GB/T 16935.1  低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、规定和试验

GB/T 18802.11  低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法

GB/T 18802.12  低压电涌保护器（SPD）第12部分：低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则

GB/T 18802.21  低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）性能要求和试验方法

GB/T 18802.31  低压电涌保护器 第31部分：用于光伏系统的电涌保护器性能要求和试验方法

GB/T 21431  建筑物雷电防护装置检测技术规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50061  66kV及以下架空电力线路设计标准（2025年版）

GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50545  110kV～750kV架空输电线路设计规范

GB 51302  架空绝缘配电线路设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 电气系统  electrical system

由低压供电组合部件构成的系统。也称低压配电系统或低压配电线路。

[来源：GB 50057—2010，2.0.26]

- 电子系统  electronic system

由敏感电子组合部件构成的系统。

[来源：GB 50057—2010，2.0.27]

- 雷击电磁脉冲  lightning electromagnetic impulse；LEMP

雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应。

注：包含闪电电涌和辐射电磁场。

[来源：GB 50057—2010，2.0.25]

- 防雷区  lightning protection zone；LPZ

划为雷击电磁环境的区，一个防雷区的区界面不一定要有实物界面，如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。

[来源：GB 50057—2010，2.0.24]

- 防雷装置  lightning protection system；LPS

用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附件造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

[来源：GB 50057—2010，2.0.5]

- 浪涌保护措施  surge protection measures；SPM

低压电气系统和电子系统防御雷电电磁脉冲效应的措施也称为雷电电磁脉冲防护系统。

- 等电位连接  equipotential bonding

将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

[来源：GB 50057—2010，2.0.19]

- 电涌保护器  surge protective device；SPD

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性的元件。

[来源：GB 50057—2010，2.0.29]

- 跨接  bond

采用金属导体连接同一金属结构或不同金属结构上的两点，用于保证两点之间的电连续性。

- 辅助生产设施  auxiliary facility

为满足站场主体工艺生产需要的厂房及设施。

- 接闪器  air-termination system

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

[来源：GB 50057—2010，2.0.8]

- 0区  zone 0

## 连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。

[来源：GB 50058—2014，3.2.1]

1区  zone 1

在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

[来源：GB 50058—2014，3.2.1]

2区  zone 2

在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

[来源：GB 50058—2014，3.2.1]

20区  zone 20

空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。

[来源：GB 50058—2014，4.2.2]

21区  zone 21

在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域。

[来源：GB 50058—2014，4.2.2]

22区  zone 22

在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域，即使出现，持续时间也是短暂的。

[来源：GB 50058—2014，4.2.2]

防雷分类及雷电防护区划分

防雷分类

      - 按建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果以及防雷规定防雷建筑物应分为三类：

具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物、具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者、位于雷电危害高风险地区的建筑物应划为第一类防雷建筑物；

具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物、处于爆炸危险场所的辅助生产设施、中央控制室，调度控制室等划为第二类防雷建筑物；

按GB 50057不需要分类的建筑物，若内部设有电子系统时，划为第三类防雷建筑物。

雷电防护区划分

根据油气生产及辅助设施的建（构）筑物特点，以及变配电设备、电子设备的布置情况，雷电防护区划分应符合下列规定：

- 油气生产及辅助设施的室外装置区、建筑物的屋顶、接闪器保护范围以外的区域、受到接闪器或其他高大物体保护的室外区域，包括6 kV及以上架空线路引入站场的高压设备区应划分为防雷区0区（LPZ0）；

- 本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流，以及本区内雷击电磁场强度没有衰减时，应划分为LPZ0A区；

- 本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击，以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时，应划分为LPZ0B区；

- 本区内的各物体不可能遭到直接雷击，且由于在界面处的分流，流经各导体的电涌电流比LPZ0B区内的更小，以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减，衰减程度取决于屏蔽措施时，应划分为防雷区1区（LPZ1）。如控制室、机柜间、配电室、辅助生产设备用房等建筑物内部，以及室外的低压电气设备、电子设备内部等；

- 需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时，增设的后续防雷区划分为防雷区2区（LPZ2）等后续防雷区。如建筑物室内安装的低压电气设备、电子设备内部等。

防雷技术措施

储罐

一般规定

金属储罐应做环型防雷接地，其接地点不应少于2处，并应沿罐周均匀或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30 m，接地体距罐壁的距离应大于3 m。引下线在距离地面0.3 m至1.0 m之间装设断接卡，用2个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接。储罐冲击接地电阻不应大于10 Ω，断接卡过渡电阻不应大于0.03 Ω。

钢制储罐的罐顶（壁）厚度大于或等于4 mm，在罐顶装有带阻火器的呼吸阀时，应利用罐体本身作为接闪器，在罐顶装有无阻火器的呼吸阀时，应在罐顶装设接闪器，且接闪器的保护范围应符合5.5.7条的规定。

钢制储罐的罐顶（壁）厚度小于4 mm时,应在罐顶装设接闪器,接闪器的保护范围应符合5.5.7条的规定。

非金属储罐应装设接闪器，使被保护储罐和突出罐顶的呼吸阀等均处于接闪器的保护范围之内，接闪器的保护范围应符合5.5.7条的规定。

覆土储罐当埋层小于0.5 m时，罐体应按照地上储罐防雷要求部署防雷措施。储罐的呼吸阀露出地面时,应采取局部防雷保护,接闪器的保护范围应符合5.5.7条的规定。

原油沉降罐、缓冲罐、含油污水罐、单井罐等储存易燃或可燃液体的储罐，其防雷设计应符合5.1.3条规定。

浮顶储罐防雷

浮顶储罐应利用罐体本身作为接闪器，浮顶与罐体应采用横截面不小于50 mm2扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线等电位连接。

浮顶储罐二次密封上部应安装高中频雷电流分路器，沿浮顶圆周以不超过3 m间隔设置1个分路器，分路器与罐壁的接触点距二次密封胶板的上沿不应小于51 mm，分路器张力应大于或等于50 N，分路器与浮盘间的过渡电阻小于等于0.03 Ω。

浮顶储罐的浮顶泡沫堰板处与罐壁间每隔30 m应安装1个雷电流分流器，分流线截面积不小于50 mm2，分流线与泡沫堰板间的连接应采用2个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接，接触面涂有导电膏，分流器与罐壁间的过渡电阻不应大于0.03 Ω。

浮顶储罐转动扶梯与罐体及浮顶各2处应等电位连接，连接的方式为在梯子2个滚轮附近各与浮盘间连接2条连线，梯子上部2个轴连接处各跨接连接。连接导线应采用横截面不小于50 mm2扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线，连接点用铜接线端子及2个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接。浮顶储罐转动扶梯导轮加装铜质材料保护圈。

浮顶储罐应利用浮顶排水管线对罐体与浮顶等电位连接，每条排水管线的跨接导线应采用1根横截面不小于50 mm2镀锡软铜复绞线。

浮顶储罐一次密封内的金属构件应等电位连接，等电位连接线应采用截面积不小于10 mm2的软铜电缆线连接，沿圆周导线的间距不大于3 m。

浮顶储罐二次密封挡板、挡雨板应采用截面为6 mm2～10 mm2的铜芯软绞线与顶板连接。

浮顶储罐的浮顶自动通气阀、强制呼吸阀、量油孔应与浮顶等电位连接。

浮顶储罐应设置视频监视系统，对储罐浮顶等重点防火部位的安全情况监视，且能够监视到处于最高液位一半位置的整体浮顶范围。

雷雨季节，每月检测每具储罐二次密封内、外部可燃气体的浓度。容积大于等于10万m3储罐检测点不少于8个（周向均布），小于10万m3储罐检测点不少于4个（周向均布）。对可燃气体检测浓度超过25%爆炸下限（LEL）的储罐应及时查找原因，立即采取整改措施，并在雷雨天重点加强消防监护。

固定顶储罐防雷

储罐顶部呼吸阀应安装阻火器。

储罐呼吸阀、阻火器、透光孔、量油孔、人孔、切水管等所有金属附件均应与罐体等电位连接。

储罐上部量油孔、人孔、透光孔等应密封，不应有可燃气体溢出。

内浮顶储罐应建立气相空间可燃气体检测制度，检测内浮顶储罐浮盘上部气相空间可燃气体浓度（检测部位接近浮盘部位），检测频次每季度不少于1次，上部气相空间可燃气体浓度大于储存介质50% LEL时，应安全评审，确因设备原因的应及时安排停运检修。

储罐仪器仪表

储罐的电气、仪表配线应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应等电位连接。

储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体等电位连接；在相应的被保护设备处，应安装与设备耐压水平相适应的SPD。

管路

输油输气管路利用其自身作接闪器,其弯头、阀门、金属法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03 Ω时，连接处应用金属线跨接，并压接接线端子。

管路系统的所有金属件，包括护套的金属包覆层，应接地。管路两端和每隔200 m～300 m处，以及分支处、拐弯处均应有接地。接地点在管墩处,其冲击接地电阻不应大于10 Ω。

平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100 mm时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30 m；交叉净距小于100 mm时，其交叉处应跨接。

可燃气体放空管路应安装阻火器或接闪器，当安装接闪器时保护范围应高于管口2 m，接闪器距管口的水平距离不应小于3 m。

地埋管道上应设置接地装置，并经隔离器或去耦合器与管道连接，接地装置的接地电阻应小于30 Ω。

地埋管道附近有构筑物（高压线杆塔、变电站、电气化铁路、通信基站等）时，沿管线增设屏蔽线，并经去耦合器与管道连接。

炉区

金属框架支撑的炉体，其框架应采用连接件与接地装置相连。

混凝土框架支撑的炉体,应在炉体的加强板（筋）类附件上焊接接地连接件,引下线应采用沿柱明敷的金属导体或直径不小于10 mm的柱内主钢筋。

直接安装在地面上的小型炉子,应在炉体的加强板（筋）上焊接接地连接件,接地线与接地连接件连接后,沿框架引下与接地装置相连。

每台炉子应至少设2个接地点,且接地点间距不应大于18 m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω。

炉子上接地连接件应安装在框架柱子上高出地面不低于450 mm的位置。

炉子上的金属构件应与炉体等电位连接。

塔区

独立安装或安装在混凝土框架内、顶部高出框架的钢制塔体、容器,其壁厚大于或等于4 mm时,应以塔体本身作为接闪器。

安装在塔顶和外侧上部突出的放空管以及5.5.7条规定的管口外空间,应处于接闪器的保护范围内。

塔体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿塔体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18 m，引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连。与塔体相连的非金属物体或管道，当处于塔体本身保护范围之外时,应在合适的地点安装接闪器加以保护。

每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω，接地装置围绕塔体敷设成环形接地体。

用于安装塔体的混凝土框架,每层平台金属栏杆应连接成良好的电气通路,并应通过引下线与塔体的接地装置相连。引下线应采用沿柱明敷的金属导体或直径不小于10 mm的柱内主钢筋。利用柱内主钢筋作为引下线时,柱内主钢筋应采用钢筋绑扎或焊接,并在每层柱面预埋100 mm×100 mm钢板,作为引下线引出点,与金属栏杆或接地装置相连。

排放设施

钢筋混凝土烟囱，应在烟囱上装设接闪器保护。多支接闪杆应连接在闭合环上。

当钢筋混凝土烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时，应在烟囱口装设环形接闪线，并应均匀布置3支高出烟囱口不低于0.5 m的接闪杆。

钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连，利用钢筋作为引下线。

高度不超过40 m的烟囱，最少应设1根引下线，超过40 m时应设2根引下线。设置金属爬梯的烟囱，利用螺栓连接或焊接金属爬梯,将其作为2根引下线用。

金属烟囱、金属火炬筒体应作为接闪器和引下线。

安装在高空易受直击雷的放散管、呼吸阀、排风管和自然通风管等应采取防直击雷和感应雷的措施。

未装阻火器的排放爆炸危险气体或蒸气的放散管、呼吸阀和排风管等,其防雷设计应符合下列规定：

- 管口外的以下空间处于接闪器保护范围内，当有管帽时,接闪器的保护范围按表1确定；当无管帽时，接闪器的保护范围为管口上方半径5 m的半球体空间，接闪器与雷闪的接触点设在上述空间之外；

- 当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、排放就点火燃烧及发生事故时排放物才达到爆炸浓度时，接闪器保护范围应覆盖到管帽，无管帽时保护范围应覆盖到管口；

- 位于附近其他的接闪器保护范围之内时不再设置接闪器，与防雷装置相连。

  - 表1 有管帽的管口外处于接闪器保护范围的空间

| 管口内压力与周围空气压力的压差（kPa） | 排放物的比重 | 管帽以上的垂直高度（m） | 距管口处的水平距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜5 | 重于空气 | 1 | 2 |
| 5～25 | 重于空气 | 2.5 | 5 |
| ≤25 | 轻于空气 | 2.5 | 5 |
| ＞25 | 重或轻于空气 | 5 | 5 |

排放无爆炸危险气体或蒸气的放散管、呼吸阀和排风管等，装有阻火器的排放爆炸危险气体或蒸气的放散管、呼吸阀和排风管等,符合5.5.7条规定的未装阻火器的排放爆炸危险气体或蒸气的放散管、呼吸阀和排风管等，其防雷设计应符合下列规定：

- 金属制的放散管、呼吸阀和排风管等,作为接闪器应与附近生产设备的防雷装置相连；

在附近生产设备（已作为接闪器）的保护范围之外的非金属制的放散管、呼吸阀和排风管等装设接闪器,接闪器保护范围覆盖到管帽,无管帽时保护范围覆盖到管口。

静设备区

独立安装或安装在混凝土框架顶层平面、位于其他物体的防雷保护范围之外的封闭式钢制静设备，其壁厚大于或等于4 mm时，应利用设备本体作为接闪器。

非金属静设备、壁厚小于4 mm的封闭式钢制静设备,当其位于其他物体的防雷保护范围之外时，应设置接闪器加以保护。

安装在静设备上突出的放空管以及5.5.7条规定的管口外空间，均应处于接闪器的保护范围内。

金属静设备本体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿静设备周边均匀布置，引下线的间距不应大于18 m。引下线应与静设备底座预设的接地耳相连。

每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω,接地装置应围绕静设备敷设成环形接地体。

当金属静设备附近有其他防雷引下线或金属塔体时，应将静设备的接地装置与后者的接地装置相连，且静设备与引下线或金属塔体的距离应满足以下规定：

S≥0.075kclx	()

式中：

S—空间距离，单位为米（m）；

kc—分流系数；单根引下线取1，2根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线取0.66，接闪器成闭合环的或网状的多根引下线取0.44；

lx—引下线计算点到接地连接点的长度，单位为米（m）。

安装有静设备的混凝土框架顶层平面，其平台金属栏杆应形成良好的电气通路，并应通过沿柱明敷的引下线或柱内主钢筋与接地装置相连。

动设备区

动设备和电气设备应位于防雷保护范围内以避免遭受直击雷。

动设备外壳、电动机外壳应接地；安装在金属底板上时，应将金属底板接地，动设备外壳、电动机外壳应就近与金属底板等电位连接。

可燃液体、气体装卸站

装卸栈台应接地，接地点不应少于2处，接地点间距不应大于18 m，冲击接地电阻不应大于10 Ω。

露天装卸可燃液体、气体的场所，金属构架应接地。

在棚内装卸可燃液体、气体作业的，应采用接闪网或接闪带保护；当罩棚采用双层金属屋面，且其顶面金属层厚度大于0.5 mm、搭接长度大于100 mm时，利用金属屋面作为接闪器。

输送油品、液化石油气、天然气凝液的管道，在进入装卸区前应接地，冲击接地电阻不应大于10 Ω。

油（气）井场

油（气）井场应设置接地网，接地电阻值不大于4 Ω。

油（气）井架接地点应不少于2处，均匀布置，引下线设置断接卡，并采用2个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接。

抽油（气）机电机、控制柜、配电柜、变压器等设施金属外壳应接地，并接至场地地网上。

雷电活动密集区域，进入油（气）井场变压器架空线路距变压器前2个杆塔杆顶加装接闪器，接闪器伸出电杆顶端2 m。

变压器高压端应安装高压氧化锌避雷器，配电箱入线端应安装低压电源避雷器。

油（气）井场四周金属围栏应接地，接地点不少于2处，均匀布置，引下线应设置断接卡，并采用2个M12不锈钢螺栓连接。

钻修井场

井架及钻台区

应利用井架顶部金属结构作为接闪器，当部分装置不在其接闪保护范围内时，应装设接闪器。

井架本体作为引下线时，应保证等电位连接。井场爆炸危险区域各部位连接处过渡电阻大于0.03 Ω时，应等电位连接。

井架应设置人工防雷接地装置，钻台区设备（液压站、绞车、动力钳、司钻房、偏房）及坡道、斜梯、安全滑道等应与钻台等电位连接。井架接地装置接地电阻不应大于4 Ω，接地点不应少于2处，且对称布置。

固定在井架上的动力、控制、照明、信号及通信线缆，应采用屏蔽线缆或穿钢管敷设，钢管与井架等电位连接。

钻井泵组、固控及井控系统

钻井泵应设置1处接地装置，接地电阻不应大于4 Ω。

当多台电气设备（灌注泵、振动筛、离心机等）共用1个金属构架（底座、支架、拖橇）时，应就近与金属构架等电位连接。金属构架应至少设置2处接地装置，接地电阻不应大于4 Ω。相邻的金属构架应两两等电位连接。

井控系统的远程控制装置应设置不少于2处接地装置，接地电阻不应大于4 Ω。

动力、电控系统

发电房、配电房、电气控制房、地质录井房、测井装置等独立金属设施应至少设置2处接地装置且均匀布置，接地电阻不应大于4 Ω。相邻的独立金属设施应两两等电位连接。

电气设备的金属外壳都应与其所在金属柜体等电位连接；电气设备、配电柜金属结构的门采用单独的金属软导线与柜体等电位连接；对有特殊规定的设备，接地应满足设备说明书或生产厂家规定。

动力线缆、通信线缆应采用穿金属线缆槽或钢管等屏蔽措施；金属线缆槽和钢管两端应与金属活动房的入、出户端等电位连接并接地。金属线缆槽和钢管应整体电气导通。

应在线路进入各类金属活动房处和防雷分区界面处安装适配的SPD，并应符合GB 50343的规定。

燃料存放区

柴油储罐应符合5.1的规定。

油罐区输油管路应符合5.2的规定。

储存CNG和LNG的装置应设置2处接地，并就近与附近的金属活动房（装置、拖橇）等电位连接，接地电阻不应大于4 Ω。

燃料存放区的高架油罐、爬梯、操作台、油泵、输油管线、仪表等应与金属构架等电位连接并接地，过渡电阻不应大于0.03 Ω。

驻井房及生活区

驻井房应至少设置2处接地装置，接地电阻不应大于4 Ω，相邻并排布置的驻井房应两两等电位连接。

井场及井口周围生活区的旗杆等明显高于其他建（构）筑物的高耸金属物应做防雷接地，接地电阻不应大于10 Ω。

生活区电缆入户端应安装适配的SPD。

天馈线路应在直击雷保护范围之内并安装适配的SPD。

所有电气设备的金属外壳都应与其所在驻井房的金属房体等电位连接，过渡电阻不应大于0.03 Ω。

厂房及辅助设施

甲、乙类厂房、压缩机房、泵房（棚）、站房、阀室、计量间应采用接闪带（网），其引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周均匀布置，间距不应大于18 m，网格不应大于10 m×10 m或12 m×8 m。

进出甲、乙类厂房、压缩机房、泵房（棚）、站房、阀室、计量间的金属管道、电缆的金属外皮、所穿钢管或架空电缆金属槽，在甲、乙类厂房、压缩机房、泵房（棚）、站房、阀室、计量间外侧应做1处接地，接地装置应与保护接地装置及接闪带（网）接地装置共用。

在多雷区、强雷地区，丙类厂房装设接闪带（网），其引下线不应少于2根，间距不应大于18 m。

进出丙类厂房的金属管道、电缆的金属外皮、所穿钢管或架空电缆金属槽，在丙类厂房外侧应做1处接地。

电气系统

6 kV及以上架空电力线路的雷电过电压保护应符合GB/T 50064、GB 50061、GB 50545、GB 51302的规定。

6 kV及以上变配电站、自备电站、电动机的雷电过电压保护应符合GB/T 50064的规定。

室外安装的6 kV～110 kV的变配电设备应采取直击雷防护措施，接闪器的保护范围按照GB/T 50064计算。

控制室、机柜间、35 kV及以下的变配电站、变频设备间、通信机房应处于接闪器保护范围内。

低压电气系统的设备绝缘应符合GB/T 16935.1的规定。

低压电气设备、电子设备应布置在LPZ0B及后续防雷区内。

控制室、机柜间、通信机房应设置专用等电位连接及保护接地，专用等电位连接与接地系统应采用2根连接线相连。室内等电位连接网为接地线构成的网状结构时，与接地系统在不同方向的连接不应少于2处。

低压电气系统浪涌保护

低压电气系统的电源进线侧、为电子系统配电的设备、直流电源、不间断电源（UPS）、高杆灯应设置SPD，性能参数应符合GB/T 18802.11的规定。

太阳能发电系统的光伏电池接入汇流箱前端，以及逆变单元输入端应设置直流SPD，性能参数应符合GB/T 18802.31的规定。

低压电气系统应采用TN-S接地型式，SPD应符合下列规定：

- 选用复合型SPD，SPD保护模式采用相线/中性线对地的保护模式；

- SPD应能承受低压系统故障时的暂态过电压，持续工作电压（Uc）不应小于保护对象相电压额定值（U0）的1.15倍。中性线对地线设置SPD时，持续工作电压不应小于U0，SPD电压保护水平应小于电气设备的耐冲击电压额定值（UW），选用电压值应符合GB/T 18802.12的规定；

- 变压器接入低压电气设备电源侧SPD应选用Ⅰ类试验的SPD，冲击电流值不应小于12.5 kA，并应承受短路引起的暂态过电压1.45U0；

- 电源由LPZ0进入LPZ1的配电设备，进线侧应选用Ⅰ类试验的SPD，冲击电流值不应小于15 kA，LPZ1及后续区内的配电设备设置SPD时，选用Ⅱ类试验的SPD，标称放电电流值不应小于30 kA；

- 电子系统配电设备的SPD选用Ⅱ类试验SPD时，标称放电电流值不应小于5 kA，选用Ⅲ类试验的SPD时，开路试验电压不应小于10 kV，复合波发生器的短路电流不应小于5 kA；

- 多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度应符合GB/T 21431的规定；

- 第一、二、三类防雷建筑物内的配电设备，由室外引入AC380/220 V电源时，应配置I类试验SPD。

电子系统

电子仪器仪表应在直击雷保护范围内，其保护范围的确定见GB 50057中的规定。不在直击雷保护范围内的仪表等设备应装设接闪杆，接闪杆距离设备不应小于0.5 m。

仪表、监控、报警器应与安装位置的金属构件、设备等电位连接并接地。

仪表的信号电缆应采取屏蔽措施，屏蔽层两端应与设备或所在位置的金属构件、防雷装置等电位连接。

仪表的进线端应安装适配的SPD。

电机控制中心（MCC）房、地质录井房、测井房、远程控制装置的接地应经去耦合器与井场共用接地系统连接。

油气生产设施现场的重要仪表设备、前端设备的输入/输出端口应设置SPD。

电信号回路由LPZ0区进入LPZ1区及后续防雷区，相关的计算机或仪表控制系统、火灾自动报警系统、综合布线及网络系统、有线电视系统、工业电视系统、入侵报警系统等，在模拟量输入、模拟量输出、数字量输入的端口设置信号SPD。

4 mA～20 mA的三线制仪表应采用专用的三线制信号SPD，不应采用2只SPD组合使用。

现场总线系统的下列位置应设置SPD：

- 现场总线干线与主控制器连接时的总线接口卡端口；

- 主控制器的总线接口卡端口；

- 现场总线分支设备连接总线干线的输入端。

由LPZ0区进入LPZ1区及后续防雷区的信号线、天馈线，在机房入口处应设置SPD，并符合GB 50343的规定。

SPD的性能应符合GB/T 18802.21的规定。

高杆灯、工业电视监控杆、卫星天线

高杆灯、工业电视监控杆等构筑物的顶端应安装保护照明灯具及监控器材的接闪器，若构筑物由金属材料构成应利用构筑物本身为引下线。构筑物立柱为金属管型时，电源线和信号线应在立柱腔体内敷设；若工业电视监控立柱为塔架或非金属型，电源线和信号线应敷设在沿塔架设置的金属管中，金属管与塔架的连接点不应少于3处。电源线、信号线须穿金属管埋地，铠装电缆采用直埋时，埋地长度不应小于15 m。

气相卫星地面接收站、VSAT卫星通信天线、卫星电视接收天线应采取直击雷防护措施。

高杆灯、工业电视监控杆、卫星天线等应设独立的接地装置，与场区接地网间距应不小于3 m或与主接地网直接连接，当与主接地网直接连接时连接点至35 kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间，沿接地体的长度不应小于15 m。

高杆灯、工业电视监控杆、卫星天线每一引下线的冲击接地电阻不应大于4 Ω。

接地系统

共用接地系统

低压电气系统和电子系统的工作接地、设备外露导电部分的保护接地、建筑物的金属构件接地、等电位连接的接地，以及电磁兼容性（EMC）接地、雷电防护接地、防静电接地等不同功能的接地应共用一个接地系统，雷电防护接地采用单独的接地线与接地系统相连。接地电阻应满足最小接地电阻的规定。

雷电防护的接地电阻

第一、二、三类防雷建筑物的共用接地系统的工频接地电阻不应大于10 Ω。

第一类防雷建筑物的雷电防护引下线冲击接地电阻不应大于10 Ω，油气生产设施的管架冲击接地电阻不应大于30 Ω。

除非设备有特殊的接地要求，共用接地系统应按照供配电系统的工作接地确定接地电阻值，并符合GB/T 50065的规定。

对于高土壤电阻率地区的共用接地系统，工频接地电阻不能满足10 Ω的限值时，应采取均压及隔离措施。

接闪杆（线、网）接地

除了独立的LPS，厂站内的接闪杆（线、网）应与接地系统相连，引下线与接地系统的连接点至变压器、电气设备与接地系统的地下连接点之间的长度不应小于15 m。

高大构筑物接地

利用本体基础钢筋作为接地系统的高杆灯、通信铁塔、放空管或火炬等高大构筑物应与厂站内共用接地系统相连。

室外油气生产及辅助设施人工接地体

室外油气生产及辅助设施除利用自然接地体外，应设置人工接地体，并应符合下列规定：

- 专用引下线采用断接卡与人工接地体或自然接地体相连；

- 各区域的人工接地体在不同方向相互连接，连接点不少于2处，人工接地体与混凝土基础内的钢筋连接时，连接点与土壤有隔离措施；

- 中、强土壤腐蚀地区，钢质材料的人工接地体加强防腐措施；

- 油气生产及辅助设施的埋地金属结构与接地系统直接连接时，人工接地体不应采用比碳钢自然电位更正的接地材料。

- 人工接地体围绕建筑物、工艺装置区构成环形接地系统且距离外墙或基础的水平距离不小于1 m。

低压电气系统、电子系统雷电防护接地

电气设备、电子设备及金属附件应通过等电位连接与接地系统相连，接地线的最小截面应符合以下要求：

- 铜导线不小于16 mm2；

- 镀锌扁钢不小于25 mm×4 mm。

电子系统的工作接地接入共用接地系统时，与外部的LPS接地点沿接地干线应大于5 m。

接地连接应符合GB/T 16895.3的规定。

等电位连接不应通过引下线与接地系统相连，金属软管、管道保温的金属外层、电缆金属层不应作为接地连接线。

室外独立安装的设备金属外壳应与接地系统直接相连，金属支架、金属线槽、金属保护管等应与金属外壳等电位连接或单独接地，过渡电阻不应大于0.03 Ω。

防雷装置

装置材料

防雷装置使用的材料及其应用条件应符合表2的规定。

表2 防雷装置的材料及使用条件

| 材料 | 使用于大气中 | 使用于地中 | 使用于混凝土中 | 耐腐蚀情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在下列环境中能耐腐蚀 | 在下列环境中增加腐蚀 | 与下列材料接触形成直流电耦合可能受到 严重腐蚀 |
| 铜 | 单根导体，绞线 | 单根导体，有镀层的绞线，铜管 | 单根导体，有镀层的绞线 | 在许多环境中良好 | 硫化物 有机材料 | — |
| 热镀锌钢 | 单根导体，绞线 | 单根导体，钢管 | 单根导体，绞线 | 敷设于大气、混凝土和无腐蚀性的一般土壤中受到的腐蚀是可接受的 | 高氯化物 含量 | 铜 |
| 电镀铜钢 | 单根导体 | 单根导体 | 单根导体 | 在许多环境中良好 | 硫化物 | — |
| 不锈钢 | 单根导体，绞线 | 单根导体，绞线 | 单根导体，绞线 | 在许多环境中良好 | 高氯化物 含量 | — |
| 铝 | 单根导体，绞线 | 不适合 | 不适合 | 在含有低浓度硫和氯化物的大气中良好 | 碱性溶液 | 铜 |
| 铅 | 有镀铅层的单根导体 | 禁止 | 不适合 | 在含有高浓度硫酸化合物的大气中良好 | — | 铜不锈钢 |
| 注1：敷设于黏土或潮湿土壤中的镀锌钢可能受到腐蚀； 注2：在沿海地区，敷设于混凝土中的镀锌钢不应延伸进入土壤中； 注3：不应在地中采用铅。 |  |  |  |  |  |  |

表3 防雷装置各连接部件的最小截面

| 等电位连接部件 |  |  | 材料 | 截面 （mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接带（铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢） |  |  | Cu（铜） Fe（铁） | 50 |
| 从等电位连接带至接地装置或 各等电位连接带之间的连接导体 |  |  | Cu（铜） | 16 |
|  |  |  | Al（铝） | 25 |
|  |  |  | Fe（铁） | 50 |
| 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 |  |  | Cu（铜） | 6 |
|  |  |  | Al（铝） | 10 |
|  |  |  | Fe（铁） | 16 |
| 连接SPD的导体 | 电气系统 | Ⅰ级试验的SPD | Cu（铜） | 6 |
|  |  | Ⅱ级试验的SPD |  | 2.5 |
|  |  | Ⅲ级试验的SPD |  | 1.5 |
|  | 电子系统 | D1类SPD |  | 1.2 |
|  |  | 其他类的SPD（连接 导体的截面可小于1.2 mm2） |  | 根据具体 情况确定 |

防雷等电位连接各连接部件的最小截面，应符合表3的规定。连接单台或多台Ⅰ级分类试验或 D1类SPD的单根导体的最小截面，应按下式计算：

Smin≥Iimp/8	(2)

式中：

- Smin—单根导体的最小截面，单位为平方毫米（mm2）；

- Iimp—流入该导体的雷电流，单位为千安（kA）。

接闪器

接闪器的材料、结构和最小截面应符合GB 50057的规定。

接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时，其直径应符合下列规定：

- 杆长1 m以下时，圆钢不小于12 mm，钢管不小于20 mm；

- 杆长1 m～2 m时，圆钢不小于16 mm，钢管不小于25 mm；

- 独立烟囱顶上的杆，圆钢不小于20 mm，钢管不小于40 mm。

接闪杆的接闪端做成半球状时，其最小弯曲半径应为4.8 mm，最大应为12.7 mm。

当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时，其圆钢直径不应小于12 mm，扁钢截面不应小于100 mm2，其厚度不应小于4 mm。

架空接闪线和接闪网应采用截面不小于50 mm2热镀锌钢绞线或铜绞线。

明敷接闪导体固定支架的间距不大于表4的规定。固定支架的高度应不小于150 mm。

表4 明敷接闪导体和引下线固定支架的间距

| 布置方式 | 扁形导体和绞线固定支架的间距 （mm） | 单根圆形导体固定支架的间距 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 安装于水平面上的水平导体 | 500 | 1000 |
| 安装于垂直面上的水平导体 | 500 | 1000 |
| 安装于从地面至高20 m垂直面上的垂直导体 | 1000 | 1000 |
| 安装在高于20 m垂直面上的垂直导体 | 500 | 1000 |

除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物利用其屋面作为接闪器，并应符合下列规定：

- 板间的连接是持久的电气贯通，采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓等方式连接；

- 金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不小于2 mm，不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不小于0.5 mm，铝板的厚度不小于0.65 mm，锌板的厚度不小于0.7 mm；

- 金属板下面有易燃物品时，不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不小于4 mm，铜板的厚度不小于5 mm，铝板的厚度不应小于7 mm；

- 金属板无绝缘被覆层。

- 注：薄的油漆保护层或1 mm厚沥青层或0.5 mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

除第一类防雷建筑物和排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道的规定外，屋顶上永久性金属物应作为接闪器，且其各部件之间均应连成电气贯通，并应符合下列规定：

- 旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等，其截面符合GB 50057的规定，其壁厚符合7.2.7的规定；

- 输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不小于2.5 mm；当输送易燃易爆、有毒有害等危险介质时，其壁厚不小于4 mm；

- 利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器符合GB 50057中规定。

除利用混凝土构件钢筋或在混凝土内专设钢材作接闪器外，钢质接闪器应热镀锌。在腐蚀性较强的场所，应采取加大其截面或其他防腐措施。

不应利用安装在接收无线电视广播天线杆顶上的接闪器保护建筑物。

专门敷设的接闪器应由下列的一种或多种组成：

- 独立接闪杆；

- 架空接闪线或架空接闪网；

- 直接装设在建筑物上的接闪杆、接闪带或接闪网。

专门敷设的接闪器，其布置应符合表5的规定。

表5 接闪器布置

| 建筑物防雷类别 | 滚球半径 hr （m） | 接闪网网格尺寸 （m） |
| --- | --- | --- |
| 第一类防雷建筑物 | 30 | ≤5×5或≤6×4 |
| 第二类防雷建筑物 | 45 | ≤10×10或≤12×8 |
| 第三类防雷建筑物 | 60 | ≤20×20或≤24×16 |

引下线

引下线的材料、结构和最小截面按GB 50057规定取值。

明敷引下线固定支架的间距不大于表4的规定。

引下线采用热镀锌圆钢或扁钢，优先采用圆钢。当独立烟囱上的引下线采用圆钢时，其直径不应小于12 mm；采用扁钢时，其截面不应小于100 mm2，厚度不应小于4 mm。防腐措施应符合7.2.9的规定。利用建筑构件内钢筋作引下线应符合GB 50057的规定。

专设引下线沿建筑物外墙外表面明敷时，应经最短路径接地；专设引下线采用暗敷时，其圆钢直径不应小于10 mm，扁钢截面不应小于80 mm2。

利用建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱作为引下线时，其各部件之间均应连成电气贯通,其截面应按GB 50057的规定取值。

采用多根专设引下线时，应在各引下线上距地面0.3 m至1.8 m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时，利用钢筋作引下线，并应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时，应在每根引下线上距地面不低于0.3 m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡，其上端应与连接板或钢柱焊接，连接板处应有明显标志。

在易受机械损伤之处，地面上1.7 m至地面下0.3 m之间的一段接地线，应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。

第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时，其钢构件或钢筋之间的连接满足GB 50057规定时，应利用垂直钢结构或钢筋混凝土作为引下线使用。

接地装置

接地体的材料、结构和最小截面应符合GB 50057的规定。

利用建筑构件内钢筋作接地装置应符合GB 50057的规定。

人工钢质垂直接地体的长度应为2.5 m，其间距以及人工水平接地体的间距应大于3 m。

人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5 m，敷设在当地冻土层以下，其距墙或基础不小于1 m。

防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿应不小于3 m。

接地装置埋在土壤中的部分应做防腐处理。

接地装置工频接地电阻的计算，其与冲击接地电阻的换算应符合GB 50057的规定。

防雷检查检测

定期检测

- 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度，具有爆炸和火灾危险环境的雷电防护装置检测间隔时间不应超过6个月，其他雷电防护装置检测间隔时间不应超过12个月。

跟踪检测

- 新建、改建、扩建项目，应根据建设项目防雷工程施工进度进行跟踪检测，每个节点进行检查确认并取证记录。

日常检查

防雷设备设施应完好、稳固。如接闪器、浮顶油罐雷电流分流分路器、引下线、接地线等。

防雷设备设施接地电阻值、等电位连接过渡电阻值应符合要求。如储罐上部金属附件、仪表，二次密封挡板之间，金属风向标、杆式照明灯、可燃介质管道等。

工艺设备、电气设备的金属外壳、框架等外露可导电部分，均应接地。

储罐顶部日常封闭的附件应确保可燃气体无泄漏。如量油孔、透光口、二次密封等。

SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺等应符合5.1.4.2，5.12.9和5.13的规定。

储罐视频监控应满足5.1.2.9的规定。

雷暴时禁止可燃液体、气体装卸作业。

证实方法

建立防雷设施档案和台账，包括防雷接地设施平面布置图、检查记录、竣工图纸、检测报告、维护保养记录等。

检查记录内容包括但不限于检查时间、检查内容、状态描述等信息。

维护保养记录内容包括但不限于维护方案、维护记录等。

防雷设施发生变化后，应及时更新防雷平面图及台帐，确保档案资料与现场保持一致。

参考文献

- GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

《陆上油气田雷电防护安全规范》

（征求意见稿）

编制说明

# 标准编制工作组

# 二〇二五年十二月

一、工作简况

（一）任务来源

国家标准化管理委员会于2024年12月31日发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，强制性国家标准《陆上油气田雷电防护安全规范》制定计划正式下达，由应急管理部归口，计划号为20243882-Q-450，项目周期18个月。应急管理部委托TC288/SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）组织起草和审查。

（二）起草单位和人员

根据立项计划，成立标准编制工作组（以下简称“工作组”），中国石油集团安全环保技术研究院有限公司负责本文件的制订工作。

（三）标准制订的目的及意义

我国社会与经济的快速发展对能源的需求持续提升，石油与天然气是工业和民生的重要能源保障。习近平总书记在2022年对油品储存基地安全做出重要指示，油气田企业具有油品储存数量多，安全风险高，监管范围广，油品性质复杂等特点，给企业安全生产带来很大的管理难度。由于油气田设施存在于不同的气候、地质、地形区域，雷电灾害严重而难以预防。一但遭受雷击，将会对系统产生破坏，也会对电子信息与控制系统、计量仪表、供电系统和人员带来危害。

雷电是油气田企业安全隐患之一，主要呈现储罐雷击着火，各种可燃气体排空管雷击着火，油田外部输电线路雷击停电，场站雷击控制系统、微电子设备损坏，油田野外作业人员雷电伤害等。多年来雷电造成的事故反映出一个共性问题是企业日常管理只注重“接地电阻检测”，没有系统性地进行检测与评估存在的真正问题所在，油气田企业在防雷方面仍然存在很多薄弱点和标准引用的争议，因此针对陆上油气田的防雷技术标准亟待出台。本文件的制定，将以国际、国家、行业和企业的相关标准为依据，结合陆上油气田的特点和实际需求，为陆上油气田防雷工作提供全面、系统的技术指导。通过规范防雷设计、施工、日常管理等各个环节，提高陆上油气田的防雷水平，保障设施设备的安全运行，减少雷电对生产活动的影响。该规范的制定将注重以下几个方面：一是科学性，以充分的研究和实践为基础，采用科学的方法和技术，确保规范的合理性和有效性。二是实用性，紧密结合陆上油气田的实际情况，提供具体、可行的防雷措施和解决方案。三是兼容性，与现有相关标准和规范相衔接，避免冲突和重复，提高规范的适用性。四是前瞻性，考虑到行业的发展趋势和技术进步，预留一定的空间，以适应未来可能出现的新情况和新需求。五是可操作性，规范的内容简洁明了，易于理解和实施，方便相关人员在实际工作中操作和执行。

根据立项计划，成立标准编制工作组（以下简称“工作组”），中国石油集团安全环保技术研究院有限公司负责本文件的制订工作。该规范的出台将有助于提高陆上油气田的防雷安全水平，促进防雷工作的规范化、标准化，为陆上油气田安全生产提供有力保障。

（四）起草过程

2024年12月31日，根据国家标准化管理委员会发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，本文件项目正式立项。

立项通知下达后，牵头单位中国石油安全环保技术研究院有限公司组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定本文件总体框架，并成立了由工作现场经验丰富的人员和防雷技术专家组成的标准工作组。标准工作组组织起草人、专家多次研讨和调研，于2026年1月形成征求意见稿。

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

（一）标准编制原则

符合《中华人民共和国标准化法》《强制性国家标准管理办法》等国家标准化的有关法律、法规要求。在编写格式及标准用语上，按照国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起

草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写。本文件依据《建筑物防雷设计规范》《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和《石油天然气工程设计防火规范》等有关标准要求而制定，是指导陆上油气田雷电防护工作的重要支撑。

（二）标准框架和主要内容

本文件内容共8章，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、防雷分类及雷电防护区划分、防雷技术措施、接地系统、防雷装置、防雷检查检测。

1.范围

明确本文件规定了陆上油气田防雷分类及雷电防护区划分、防雷技术措施、接地系统、防雷装置、防雷检查检测等要求。本文件适用于陆上油气田防雷设计、施工及日常管理。

2. 规范性引用文件

罗列了本文件引用和相衔接的相关标准，如《建筑物防雷设计规范》、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等。

3.术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了文中涉及的行业术语和定义。部分根据行业内统一认识并结合专家评审会意见修改相关行业用语的表述。

4.防雷分类及雷电防护区划分

对陆上油气田区域的建筑物、辅助生产设施等按相关要求划分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物及第三类防雷建筑物；根据相关要求按区域划分雷电防护区。

5.防雷技术措施

对储罐、管路、炉区、塔区、排放设施、静设备区、动设备区、可燃液体、气体装卸站、油（气）井场、钻修井场、厂房及辅助设施、电气系统、电子系统、高杆灯、工业电视监控杆、卫星天线等

部位给出相关防雷技术措施规定。

6. 接地系统

对接地系统中关于共用接地系统、雷电防护的接地电阻进行规范要求，对接闪杆（线、网）、高大构筑物、室外油气生产及辅助设施人工接地体、低压电气系统、电子系统雷电防护接地进行规范要求。

7.防雷装置

对防雷装置中涉及的装置材料、接闪器、引下线、接地装置进行规定。

8. 防雷检查检测

通过规定定期检测、跟踪检测、日常检查及证实方法来实现防雷检查检测。

（三）标准主要技术要求的依据及理由

1. 基于已经实施运行多年的经验

（1）我国陆上油气田开发历史悠久，在雷电防护领域历经长期实践积累。从早期油气田简易防雷措施，到逐步形成针对储罐、管路、油（气）井场、钻修井场等关键设施的专项防护方案，已建立起覆盖防雷设计、施工、运维全流程的实践体系。尤其是在多雷区、强雷区油气田的防护中，针对浮顶储罐可燃气体泄漏防控、井架接地优化、电涌保护器选型等场景，形成了大量经实际验证的有效经验，为本文件的编制提供了实践支撑。

（2）国内油气田开发企业、安全监管机构及科研单位，在长期工作中已形成一套行之有效的企业级雷电防护规范与作业实践，综合梳理后可上升为国家标准。本文件在编制过程中，充分参考、借鉴现有国家及行业标准的核心技术内容，确保层次结构合理、内容全面且符合行业实际。具体参照标准如下：

本文件第 3 章 “术语和定义”，主要借鉴了《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）中的相关术语，如 “防雷区（LPZ）”“电涌保护器（SPD）”“等电位连接” 等，保证概念与行业通用标准一致。

本文件第 4 章 “防雷分类及雷电防护区划分”，主要借鉴了《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）中 “按建筑物重要性与雷电风险分类” 的原则，结合陆上油气田爆炸危险场所（如 0 区、1 区、20 区等）特性，细化防护区划分要求。

本文件第 5 章 “防雷技术措施”（含储罐、管路、炉区、塔区、油（气）井场、钻修井场等），主要借鉴了《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012），《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023等相关要求，如储罐环型防雷接地、管路跨接接地、井场接地网设置、SPD保护等。

本文件第 6 章 “接地系统”，主要借鉴了《低压电气装置第 5-54 部分：电气设备的选择和安装接地配置和保护导体》（GB/T 16895.3）、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）中的共用接地系统、接地电阻限值等要求。

本文件第 7 章 “防雷装置”（含装置材料、接闪器、引下线、接地装置），主要借鉴了《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、《低压电涌保护器（SPD）第 1 部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》（GB/T 18802.11）中的材料选用标准、接闪器结构参数、SPD 性能参数等。

本文件第 8 章 “防雷检查检测”，主要借鉴了《低压电涌保护器（SPD）第 1 部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》（GB/T 18802.11）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）中的定期检测周期、日常检查内容等要求。

2. 业内成熟做法与专家工作

在本文件制定过程中，应急管理部危化监管二司组织多次专题研讨与内部审核，参与单位涵盖陆上油气田建设运营企业（如中国石油、中国石化下属油气田分公司）、地方安全监管机构、科研院校（如石油院校的油气安全工程专业团队），覆盖雷电防护设计、施工、运维全链条专家。

本文件编制以油气田雷电防护安全监管与现场运维经验为基础，采用标准化语言梳理技术要求，针对陆上油气田的储罐、井场、钻修井设施、电气/电子系统等关键场景，明确防雷分类、技术措施、接地要求及检测标准，全面规范陆上油气田雷电防护全流程的安全管理，避免因雷电引发的火灾、爆炸等安全事故。

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

我国一直以《中华人民共和国安全生产法》、国家标准、行业及企业标准规范陆上油气田的雷电防护安全管理，本文件在制定过程中，严格依据现行法律要求，充分衔接相关标准内容，针对陆上油气田雷电防护的特殊性形成系统性规范，与现有规定无冲突。

（一）法律法规方面

《中华人民共和国安全生产法》是我国安全生产领域的根本法律，虽未针对陆上油气田雷电防护作出专项规定，但明确要求生产经营单位 “建立安全风险分级管控制度”“落实安全防护措施，防止生产安全事故发生”，为本文件的制定提供了核心法律依据与指导原则。本文件的核心内容，如 4.1 “防雷分类”（按建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果以及防雷规定分一类、二类、三类防雷建筑物）、第 5 章 “防雷技术措施”（针对储罐、油（气）井场、钻修井场等高危区域制定专项防护要求）、第 8 章 “防雷检查检测”（建立定期检测、跟踪检测、日常检查及证实方法机制），均围绕防范雷电引发的油气泄漏、爆炸等安全事故展开，直接响应《中华人民共和国安全生产法》对 “重大危险源管控”“隐患排查治理” 的要求，与法律立法精神完全一致。

（二）国家标准方面

GB 50057《建筑物防雷设计规范》、GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、GB/T 50065《交流电气装置的接地设计规范》等标准涵盖石油石化行业在生产过程中雷电防护的设备要求等多个方面内容。但标准并未全面覆盖陆上油气田应该包含的井场、钻修井架等油田企业必须包含的特殊场所和石油设施的防雷技术规范要求，也未对接地系统、电气系统等防雷重要组成部分进行规定，无法覆盖油气田核心生产设施的防雷场景。

（三）行业标准方面

本文件在制订过程中，充分考虑了现行其他强制性标准的相关要求，与其他强制性相关标准进行了有效衔接，提出了适用于陆上油气田雷电防护技术的通用性要求，定位明确，与现行标准无冲突。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

经调研，欧美等油田开发发达国家高度重视油田防雷标准化建设，在长期实践与技术积累中，结合油田生产场景的爆炸危险特性、设施类型等实际情况，制定了覆盖油田各类设施防雷设计、安装、运行及维护的相关标准。

（1）国际电工委员会（IEC）发布了IEC 62305系列标准，作为国际通用核心标准，规定了油田地面建筑物、生产装置、储罐等各类设施的雷电风险评估、外部防雷系统设计、内部防雷及浪涌防护的基本要求，涵盖接闪、引下线、接地装置及等电位连接的技术规范。

（2）美国国家消防协会（NFPA）发布了相关标准，明确了油田储罐区、装卸站台、生产厂房等场所防雷系统的安装要求，对防雷组件选型、金属构筑物跨接、接地系统设置及定期检测维护流程进行了详细规范。

（3）美国石油学会（API）发布了相关标准，重点对油田地上固定顶、浮顶储罐的防雷设计提出专项要求，包括浮顶分流器、旁路导体的配置标准及腐蚀防护、连接完整性的维护建议；同时对油田常压储罐、带压储罐、公路铁路槽车等设施的防雷措施进行了补充规定。

（4）欧洲标准化委员会（CEN）发布了相关标准，针对油田爆炸危险区域的防雷配套电气设备提出防爆与防雷结合的技术规范，明确危险区域分级及防雷装置的防爆性能要求。

（5）英国标准协会（BSI）发布了相关标准，规定了油田爆炸风险场所的接闪导体布置、防护范围计算方法，强调传统防雷系统的应用规范，为现有老油田设施改造提供参考依据。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本文件无重大分歧意见。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由

考虑标准发布、宣贯所需时间，本文件发布日期至实施日期之间的过渡期建议为6个月。

理由如下：本文件发布后，需要对专业设计单位、防雷检测单位和监督管理部门进行宣贯和培训，保证相关单位了解本文件要求，并贯彻执行。本文件发布后，陆上油气田作业人员、设计单位需按照本文件要求调整设计、运行维护方案，设置6个月的过渡期，企业可以逐步调整、分批次完成，有利于保障企业的正常生产经营。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施

（一）实施监督管理部门

标准文件的实施监督管理部门为应急管理部危险化学品安全监督管理二司。

（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性国家标准的行为，进行处理所依据的法律为《安全生产法》。

依据的主要条款包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》

第十一条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”

第二十条规定“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

第六十三条规定“负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。”

第六十五条规定“应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法做出处理决定。”

该规范与《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（国气象局令第37号）等法律法规相协调，本文件是在相关法律法规、标准基础上的具体技术要求，确保油气田企业在遵守法律法规的同时，能够有效防范雷电风险。

八、是否需要对外通报的建议及理由

无需对外通报，主要原因为本文件未直接引用和采用国外标准。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本文件不涉及产品与过程，服务目录涉及工程建设、建设项目安全预评价、审查等内容。

十二、其他应当予以说明的事项

本文件不含影响公平竞争的有关内容。