NY/2323-89 ××××—××××

AQ 4128－20XX




目    次
前言
Ⅱ
1 范围
1
2 规范性引用文件
1
3 术语和定义
1
4 选址及外部距离
2
5 面积和存放限量
3
6 平面布置
4
7 建筑结构
4
8 消防和电气
5
9 风险监测预警
5
10 经营安全管理
5


前    言
本文件全部技术内容为强制性。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替AQ 4128—2019《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》，与AQ 4128—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了选址要求（见第4章，2019年版的第4章）；

b）更改了面积和存放限量相关内容（见第5章，2019年版第5章）；

c）更改了平面布置要求（见第6章，2019年版第6章）；

d）更改了建筑结构要求（见第7章，2019年版第7章）；

e）增加了风险监测预警要求（见第9章）；
f）更改了经营安全管理要求（见第10章，2019年版第9、10章）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC 4）技术归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2019年首次发布为AQ 4128—2019；

——本次为首次修订。

烟花爆竹零售店（点）安全技术规范
范围
本文件规定了烟花爆竹零售店（点）的选址及外部距离、面积和存放限量、平面布置、建筑结构、消防和电气、风险监测预警及经营安全管理要求。
本文件适用于烟花爆竹零售店（点）的安全管理。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10631  烟花爆竹 安全与质量
GB 11652  烟花爆竹作业安全技术规程
GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

AQ 4101  烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
烟花爆竹零售店  fireworks retail shop

依法取得经营许可，有效期限超过3个月的烟花爆竹零售场所。
烟花爆竹零售点  fireworks retail location

依法取得经营许可，有效期限不超过3个月的烟花爆竹零售场所。

开箱产品暂存区 unpacked products temporary storage area
当采用柜台销售时，烟花爆竹零售场所内用于暂存开箱产品和销售单元，由销售人员分拣销售产品的区域。
产品选购区 product selection area
烟花爆竹零售场所内设置的消费者自选购买烟花爆竹的区域。
产品储存区 product storage area
烟花爆竹零售场所内用于存放整箱产品的区域。
产品储存仓 product storage bin
烟花爆竹零售场所外临时储存烟花爆竹的安全设施。
选址及外部距离
选址要求
烟花爆竹零售店（点）的选址应满足下列要求：

人员可以安全快捷逃生的区域；
消防车辆可以顺畅到达的区域。
烟花爆竹零售店（点）不应设置在下列区域：

居民集中居住小区内；

有燃气管道的房屋内；

楼上、地下室及半地下室；

桥上、桥下及隧道、涵洞内；

电压高于1 kV的电力线路正下方；

其地下或上方有易燃易爆物质管道区域内；

军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹的地点；
地方人民政府规定的全域、全时段禁止燃放烟花爆竹的区域。

外部距离
烟花爆竹零售店（点）外部最小允许安全距离应符合表1的规定，还应符合GB 50016等有关国家标准规定，与邻近建筑物应满足最小防火安全距离。外部最小允许安全距离自零售店（点）墙外侧算起，至其他场所墙外侧。

表1 烟花爆竹零售店（点）外部最小允许安全距离

	项    目
	产品总箱数

	
	≤100 箱
	＞100箱
且≤200箱
	＞200箱
且≤300箱

	其他烟花爆竹零售店（点），220 kV及以上的区域变电站围墙，220 kV以上的架空输电线路
	50 m
	60 m
	70 m

	学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘
	100 m

	注：采用临时建（构）筑物，或零售店（点）之间门、窗等洞口直接相对时，两个零售店或零售点之间最小允许安全距离为80 m。


面积和存放限量
面积要求
烟花爆竹零售店（点）总使用面积不应小于30 m2，且不应大于100 m2。

采用柜台销售的烟花爆竹零售店（点），开箱产品暂存区面积不应大于总使用面积的30%。

设置产品选购区的烟花爆竹零售店（点），产品选购区面积不应大于总使用面积的30%。

产品储存仓的使用面积应包含在许可的零售场所使用面积内，其使用面积不应大于30 m2。

存放限量
烟花爆竹零售店（点）最大允许存放烟花爆竹数量，应根据其周边环境和使用面积确定。

烟花爆竹零售店（点）最大允许存放烟花爆竹的总箱数应符合表2和表3的规定。

表2 烟花爆竹零售店（点）最大允许存放量

	零售场所使用面积（m2）
	产品总箱数（箱）

	
	无产品储存仓
	有产品储存仓

	≧30且≤50
	100
	200

	＞50且≤75
	200
	350

	＞75且≤100
	300
	500


表3 开箱产品暂存区、产品选购区的最大允许存放量

	开箱产品暂存区、产品选购区面积（m2）
	开箱和选购产品总箱数（箱）

	≤10
	20

	＞10且≤20
	30

	＞20且≤30
	40


平面布置
一般要求
烟花爆竹零售店（点）内平面布置，应本着有利于经营安全原则，并保证安全疏散通道畅通。

当烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，应满足下列要求：
零售场所与其他场所之间应设置不少于18 cm的密实砖墙；

零售场所与其他场所之间不应有楼梯、洞口、窗户等相连通；

零售场所不应作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。

内部布置
开箱产品暂存区与产品储存区、产品选购区与产品储存区应隔开布置，并采取防顾客进入开箱产品暂存区、产品储存区的措施。
产品选购区出入门对侧或邻侧位置至少应设置1个安全疏散门，安全通道宽度不小于1.2 m并画线标识，店内任意一点到出入门或安全疏散门的距离不超过6 m。

产品储存区搬运产品进出的门宽不应小于1.2 m，并应设置安全疏散门，安全通道宽度不小于1.2 m并画线标识，店内任意一点到出入门或安全疏散门的距离不超过8 m。
产品选购区出入门的门宽不应小于1.5 m，安全疏散门的门宽不应小于1.2 m。

出入门和安全疏散门门口不应有明沟和台阶，不应使用断电后自动闭合的电动门。
烟花爆竹零售店（点）内不应设置床铺。
建筑结构
烟花爆竹零售店（点）
烟花爆竹零售店（点）应为单层建（构）筑物。
产品储存区与其他区域之间的隔墙应为厚度不小于18 cm的密实砖墙。
除下列情形外，建（构）筑物的耐火等级不应低于三级：
当建（构）筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12 m时，其耐火等级可为四级；
当采用活动板房、临时大棚时，应独立设置且具备防火等安全要求。
建（构）筑物应能承受当地的风载荷或雪载荷，有可靠的防止雨水浸入的措施。
产品储存仓

产品储存仓应满足下列要求：
应靠近零售场所放置，临时放置时间不超过3个月；
设置泄压面，单个储存仓泄压面积不应小于1 m2；
结构和填充材料应为不燃材料，结构强度应符合有关国家标准规定；
与其他建筑物相邻布置时，相邻一侧不应留门窗和洞口，其耐火等级不应低于三级；
安装后稳定性良好，并采取防止漏雨及烟花爆竹受潮的措施。
消防和电气

消防
烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火。

不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于30 cm。

烟花爆竹零售店（点）周围25 m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。
烟花爆竹零售店（点）应配备2具5 kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。
电气

零售场所不应有裸露的电气线路和明接头。

室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。
用电设备、照明灯具、开关及插座应采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54。
当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2 m的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
风险监测预警
烟花爆竹零售店（点）应安装风险监测预警设备，并满足下列要求：
应安装视频监测设备和音频提醒设备；
视频监测设备应实现零售店（点）内外部的全覆盖实时监测，具备吸烟、烟雾、火焰及人员数量识别功能；
音频提醒设备应具备语音提示和声音报警功能；
视频监测内容应保留不少于30天。
经营安全管理
烟花爆竹零售店（点）应有主要负责人、安全管理人员，安全管理人员负责看护等安全工作。
主要负责人、安全管理人员应经培训考核合格，持证上岗，销售人员应经过安全知识教育。
烟花爆竹零售店（点）应制定安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程。
在店（点）内醒目位置，应悬挂营业执照和零售许可证，张贴现场紧急情况应急处置措施、应急联系电话以及“严禁烟火”“易燃易爆”“严禁燃放”等安全警示标识。
烟花爆竹零售店（点）仅允许存放和销售符合GB 10631规定的个人燃放类产品，严禁销售超标、违禁或者非法产品以及超保质期或已受潮、受损、变形的产品。

烟花爆竹零售店（点）应健全产品采购销售记录，包括但不限于下列信息：

产品信息：产品名称、类别、级别、规格；
采购信息：配送货单号、配送车辆号、配送人员、配送日期、配送数量；
销售信息：每日销售数量、当日存货数量。

产品采购销售记录及原始票据凭证至少保存一年。
消费者不应进入开箱产品暂存区、产品储存区、产品储存仓。

同时进入产品选购区的消费者不应超过3人，同时进入产品储存区的人员不应超过2人。

不得在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不应在店外摆放烟花爆竹。
不应在零售场所外30 m范围内燃放爆竹、喷花等地面产品，不应在零售场所外100 m范围内燃放组合烟花、火箭等升空产品。
烟花爆竹的堆放应稳固，堆放高度不应超过2 m。
烟花爆竹不应与其他商品或杂物混合存放。
烟花爆竹存放应防水防潮。

《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》

（■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）
编制说明

标准编制组

2026年5月6日
一、工作简况

（一）任务来源
根据《应急管理部办公厅关于印发2项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函﹝2026﹞xx号），《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的修订计划编号为2026-AQ-xx，项目周期6个月，由全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会（SAC/TC288/SC4，以下简称烟花爆竹分标委）组织起草和审查。

（二）制定背景
现行《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ 4128-2019）自2019年发布、2020年实施以来，有效规范了烟花爆竹零售店（点）安全监管工作，统一了行政许可准入标准，行业安全管控成效显著。2026年2月发生的两起零售环节安全事故，暴露出现行标准存在一定局限性。为补齐标准短板、堵塞安全监管漏洞，亟需对《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ 4128-2019）进行修订完善。

（三）起草小组人员组成及所在单位

2026年3月，成立标准起草小组，中国烟花爆竹协会牵头负责本文件的修订工作。宜兴市万家乐烟花爆竹有限公司、四川省烟花爆竹协会、贵州省烟花爆竹流通协会、株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心、南京理工中爆安全科技有限公司、江苏誉德行言智能科技有限公司、山东花王烟花爆竹有限公司参加标准修订工作。本文件修订主要起草人员及分工见表1。

表1主要起草人员及分工表

	序号
	姓名
	工作单位
	工作分工

	1
	方华云
	中国烟花爆竹协会
	项目负责人，主要起草人，负责整体方案制定，确定系统总体架构。

	2
	李谦
	宜兴市万家乐烟花

爆竹有限公司
	主要起草人，负责调研并整理零售店（点）的相关要求和各章节内容制定。

	3
	刘春文
	中国烟花爆竹协会
	主要起草人，负责选址及外部距离，建筑结构的编制。

	4
	李平
	中国烟花爆竹协会
	主要起草人，负责标准文本的整体编写与统稿，规范性引用文件和相关资料查询。

	5
	李天星
	四川省烟花爆竹协会
	主要起草人，负责面积与存放限量的编制。

	6
	唐炳祥
	株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心
	主要起草人，负责术语与定义的编制。

	7
	付松
	贵州省烟花爆竹流通协会
	主要起草人，负责平面布置的编制。

	8
	刘玉山
	四川省烟花爆竹协会
	主要起草人，消防与电气的编制。

	9
	李江龙
	南京理工中爆安全

科技有限公司
	主要起草人，负责安全管理的编制。

	10
	金永双

杜仁奇
	江苏誉德行言智能

科技有限公司
	主要起草人，负责风险监测预警的编制。

	11
	钟军
	山东花王烟花爆竹有限公司
	主要起草人，负责经营行为的编制。


（四）主要起草过程
1.初稿编制阶段

2026年3月20日，正式组建标准修订起草工作组，并召开标准修订专题研讨会。起草小组结合当前烟花爆竹行业安全监管新形势、产业实际发展及零售环节突出风险隐患，全面开展行业现状调研、政策对标与技术研讨，在此基础上研究编制形成标准立项初稿。

2026年3月26日，标准起草小组组织召开标准专题讨论会，邀请行业管理、安全技术等领域专家，对立项初稿逐条研讨论证，梳理形成专项修改意见。起草小组逐条吸纳专家建议，对立项初稿内容进行修改完善、结构优化，形成正式标准立项稿，按程序报送烟花爆竹分标委秘书处进行审核。

2026年4月2日，烟花爆竹分标委组织召开标准立项论证会，与会论证委员经充分研讨、质询评议，一致同意该标准通过立项论证，并提出修改意见和建议。起草小组将根据论证会意见进一步完善文本，推进后续标准编制工作

2026年5月xx日，根据《应急管理部办公厅关于印发2项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函﹝2026﹞xx号），标准立项名称为《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》，计划号为2026-AQ-xx。

标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则
1.本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）规定的格式要求进行编写。

2.本标准的制修订立足于我国烟花爆竹行业发展和监管的实际情况，分析和研究了国内烟花爆竹零售店（点）关于烟花爆竹零售的实际情况，同时参考了国内先进技术法规、技术标准，结合事故案例，保证标准的先进性和前瞻性，与国家现行标准有关条文内容协调一致，使其能够更好地指导烟花爆竹零售店（点）安全监管的建设。

3.标准的术语、内容应与现行国家标准、行业标准及相关文件协调一致。

（二）标准主要技术内容及确定依据
根据实地调研，结合事故案例和实际监管、经营过程中的经验，为解决零售店（点）存在的实际问题，同时方便监管部门对照标准进行许可和监管，使安全管理工作有一个通用的标准，起草小组完善了标准范围和规范性引用文件，调整了术语和定义，删除了专柜销售方式，将药量和箱数并存的统计方式调整为按箱数统计，增加了对不同经营方式的相关定义和要求，增加了风险监测预警相关要求，完善了建筑结构、平面布置等内容。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）
1.标准名称与适用范围

将标准名称为《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》。适用于烟花爆竹零售店（点）的安全管理。

2.规范性引用文件

更新并增补引用文件。增加GB/T 28181、AQ 4101现行有效标准。原标准引用文件不包含风险监测预警、防爆设备的基础支撑。

3.术语和定义

新增多项术语，删除部分术语。新增开箱产品暂存区、产品选购区、产品储存区等术语定义；删除专店销售和专柜销售等术语定义。
4.选址及外部距离（第4章）

主要内容有：规定了烟花爆竹零售店（点）的选址要求，规定了居民集中居住小区内，有燃气管道的房屋内，军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域等不应设置烟花爆竹零售店（点）的区域，确定了零售店（点）和其他零售店（点），220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路，学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘按产品总箱数确定的外部最小允许安全距离。
5.面积和存放限量（第5章）

规定了零售店（点）总使用面积，采用柜台销售的烟花爆竹零售店（点）的开箱产品暂存区面积，设置产品选购区的烟花爆竹零售店（点）的产品选购区面积和产品储存仓的使用面积的相关要求。同时，根据面积要求规定了烟花爆竹零售店（点）最大允许存放量和开箱产品暂存区、产品选购区的最大允许存放量。
6.平面布置（第6章）
规定了烟花爆竹零售店（点）建筑物与其他场所联建时的要求和零售店（点）内部布置相关具体要求。
7.建筑结构（第7章）

（1）烟花爆竹零售店（点）：新增了“烟花爆竹零售店（点）应为单层建（构）筑物”要求，同时对建（构）筑物的耐火等级提出要求。
（2）更改了产品储存仓的具体要求，如新增“应靠近零售场所放置，临时放置时间不超过3个月等要求”。
8.消防和电气（第8章）

规定零售店（点）应配备2具5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。

9.风险监测预警（第9章）
新增零售店（点）应安装风险监测预警设备要求：

a)应安装视频监测设备和音频提醒设备。

b)视频监测设备应实现零售店（点）内外部的全覆盖实时监测，具备吸烟、烟雾、火焰及人员数量识别功能。

c)音频提醒设备应具备语音提示和声音报警功能。

d)视频监测内容应保留不少于30天。

10.经营安全管理
明确了零售店（点）应储存和销售符合GB 10631规定的个人燃放类产品，不应销售超标、违禁或者非法的烟花爆竹；明确零售店（点）应有相关采购记录等要求。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

本标准规定的烟花爆竹零售店（点）安全技术规范对切实加强烟花爆竹安全监管、提高企业安全管理能力、有效遏制烟花爆竹安全事故发生具有重要作用。实施后预期效益如下：经济效益方面，提高零售环节安全性，降低事故发生概率，减少经济损失；社会效益方面，推动解决零售店（点）长期存在的店外设库问题，遏制重特大事故，维护公共安全与社会稳定，有效打击超标违禁产品的销售，提升政府监管效能。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
未查到国际、国外有关烟花爆竹零售店（点）安全技术的法律法规和标准。

以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的修订与烟花爆竹行业有关现行法律法规和相关标准协调一致。

配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

无配套推荐性标准。

重大分歧意见的处理过程及依据
无。

作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
建议本标准确定为强制性标准。《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ 4128-2019）自2019年发布后，各地监管部门对零售店（点）进行安全监管的重要依据。本标准规定的相关要求对切实加强烟花爆竹零售安全监管，解决零售环节长期以来存在的安全隐患，严厉打击超标违禁和非法产品的销售及有效遏制烟花爆竹安全事故的发生具有重要作用。
标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议标准发布后6个月起实施。一是零售点需按新标整改选址、建筑结构、消防电气、限量存放等，涉及改造设计、施工与资金筹措，需合理周期。二是经营者需消化旧标库存，同步完成人员新标培训、安全管理制度更新。三是便于监管部门开展宣贯、修订许可审查细则、统一执法尺度，保障新旧标准有序衔接，防范合规风险，维护行业稳定与公共安全。
与实施标准有关的政策措施

应及时向烟花爆竹生产经营单位、安全生产监管部门宣贯。

是否需要对外通报的建议及理由。

本标准未涉及国际贸易，无需对外通报。

废止现行有关标准的建议
《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ 4128-2019）同时废止。

涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。
标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

其他应予以说明的事项
本标准不含影响公平竞争的有关内容。
ICS 71.100.30


G 89





AQ





中华人民共和国应急管理部 发布








20XX-XX-XX实施





20XX-XX-XX发布





烟花爆竹零售店（点）安全技术规范


Safety technical specification of stores for fireworks


（征求意见稿）





AQ 4128—20XX


代替 AQ 4128—2019








中华人民共和国安全生产行业标准








PAGE  
1

