××××-××-××发布

××××-××-××实施

××××××××××××

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

海洋石油生产设施安全检验规范

Safety survey specification for

offshore oil and gas production facilities

(征求意见稿)

GB ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 13.100

CCS E 09

目    次

前    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 总体要求	2

6 设计审查	3

7 建造检验	4

8 生产期检验	4

8.1 通用要求	4

8.2 年度检验	4

8.3 定期检验	4

8.4 临时检验	5

9 产品检验	5

9.1 通用要求	5

9.2 设计审查	5

9.3 检验要求	6

10 弃置检验	6

10.1 通用要求	6

10.2 设计审查	7

10.3 检验项目	7

11 安全检验报告及归档	7

11.1 安全检验报告	7

11.2 产品检验证明文件	7

11.3 文字	7

11.4 归档	7

附　录　A  （规范性） 设计审查图纸清单	8

表A.1　结构与防腐	8

表A.2　机械与工艺	13

表A.3　电气与仪表	15

附　录　B  （规范性） 建造检验项目	17

B.1 通用检验项目	17

B.1.1 结构	17

B.1.2 防腐	17

B.1.3 舾装	18

B.1.4 土建水工	18

B.1.5 海底管线结构	18

B.1.6 立管及海洋立管	19

B.1.7 机械动力	20

B.1.8 工艺	20

B.1.9 配管	20

B.1.10 通风	21

B.1.11 起重设备	21

B.1.12 安全	22

B.1.13 电气	22

B.1.14 仪表	23

B.1.15 通信	24

B.1.16 海底电缆	24

B.1.17 模块钻机/修井机	24

B.2 专用检验项目	25

B.2.1 海洋石油固定平台	25

B.2.2 单点系泊	26

B.2.3 浮式生产储油装置（油气生产系统部分）	27

B.2.4 海底管线	29

B.2.5 人工岛	29

B.2.6 滩海陆岸石油设施	30

B.2.7 陆岸终端	30

B.2.8 水下生产系统	30

附　录　C  （规范性） 生产期检验项目	32

C.1 通用检验项目	32

C.1.1 总体	32

C.1.2 结构与防腐	32

C.1.3 舾装	32

C.1.4 土建水工	33

C.1.5 海底管线	33

C.1.6 海洋立管	34

C.1.7 机械动力	34

C.1.8 工艺	36

C.1.9 配管	36

C.1.10 通风	36

C.1.11 起重设备及载人吊篮	36

C.1.12 安全	37

C.1.13 电气	37

C.1.14 仪表	38

C.1.15 通信	38

C.1.16 信号设备	38

C.1.17 模块钻机/修井机	38

C.2 专用检验项目	39

C.2.1 单点系泊	39

C.2.2 浮式生产储油装置（油气生产系统部分）	39

C.2.3 滩海陆岸石油设施及人工岛	39

C.2.4 陆岸终端	39

C.2.5 水下生产系统	40

附　录　D  （规范性） 产品检验类别	41

表D.1 海洋石油生产设施产品检验分类	41

表D.2 海洋石油生产设施钻修井产品检验分类	51

表D.3 海洋石油生产设施水下生产系统产品检验分类	57

表D.4 海洋石油生产设施救生、无线电通信、信号设备产品检验分类	60

参  考  文  献	61

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

海洋石油生产设施安全检验规范

# 范围

本文件规定了海洋石油生产设施在总体要求、设计审查、建造检验、生产期检验、产品检验、弃置检验、安全检验报告及归档等有关安全检验的技术要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于新建、改建、扩建和已投入使用的海洋石油生产设施，包括以开采海洋石油为目的的海洋石油固定平台、单点系泊、海底管线、滩海陆岸石油设施、人工岛、陆岸终端、水下生产系统及浮式生产储油装置（油气生产系统部分）。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 40554.1  海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则

AQ 2078  老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则

AQ 2079  海洋石油生产设施发证检验工作通则

# 术语和定义

GB 40554.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 海底管线  submarine pipeline

用于输送石油、天然气及其他流体产品的海底管道工程设施的所有组成部分的总称。

注：包括海底管道、立管、支撑构件、配管附件、防腐系统、加重层、泄漏检测系统、报警系统、应急关闭系统和与其相连的海底装置等。其中海底管道可能全部或部分悬跨于海床上或放置于海底或埋设于海底面以下，与岸上管道相连的接岸部分的管段亦作为海底管道的一部分。

  - 立管  riser

连接固定式结构上的生产设备与海底管道、水下设施，功能上用于生产/外输/输入/注入等永久作业的管道。

  - 海洋立管  marine riser

连接浮式结构上的生产设备与海底管道、水下设施，功能上用于生产/外输/输入/注入等永久作业的管道。

  - 水下生产系统  subsea production system

从水下井口到生产处理设施上第一个登陆关断阀（含）和生产处理设施外输关断阀（含）至海底管道登陆关断阀（不含）之间水下设备及其控制系统及设备、保护系统及设备以及支撑结构组成的碳氢化合物生产系统的总称。

注：不包括海底管道部分。

  - 橇装设备  skid-mounted equipment

将一台或多台设备以及管线系统、仪表控制系统、电气系统等集合在一个共同的底座上，单独具有某一项或多项功能的组合装置。

[来源：GB/T 8423.3-2018，3.3.21]

结构标准件  structural standard component

批量设计和预制、全件可互换，用于主体结构连接、承重的定型结构件。

建造检验  construction survey

按照适用的法律、行政法规、部门规章和国家标准、行业标准等对海洋石油生产设施设计、施工、连接、单机调试、系统调试和投产前各个阶段的检验。

生产期检验  in-service survey

按照适用的法律、行政法规、部门规章和国家标准、行业标准等，对海洋石油生产设施在其生产期间进行的检验。

产品检验  product survey

对用于海洋石油生产设施的材料、设备等产品进行的检验。

弃置检验  abandonment survey

对海洋石油生产设施在终止使用后进行拆除或原地处置过程中的检验。

周年日  anniversary

符合性证明文件期满之日对应的每年的该月该日。

# 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

VIV：涡激振动（Vortex Induced Vibration）

ECA：工程临界评估（Engineering Critical Assessment）

PFD：工艺流程图（Process Flow Diagram）

P&ID：管线仪表流程图（Piping and Instrument Diagram）

ESD：应急关断（Emergency Shutdown）

RAM：可靠性、可用性和可维护性（Reliability, Availability, and Maintainability‌）

# 总体要求

海洋石油生产设施的设计、建造、安装、试运行以及生产、弃置的全过程应开展安全检验。

安全检验应包括设计审查、建造检验、生产期检验、产品检验以及弃置检验。

安全检验应按照适用的法律、行政法规、部门规章和国家标准、行业标准或者作业者选定的技术标准实施，作业者选定的技术标准不应低于国家标准和行业标准。

安全检验的工作范围按专业划分应包括：

- 结构与防腐：

总体；

结构（含土建水工、海底管线结构及海洋立管结构）；

舾装；

防腐。

- 机械与工艺：

  - 机械（含配管）；

  - 工艺（含海底管线工艺）；

  - 通风；

  - 安全（含消防）。

- 电气与仪表：

  - 电气（含海底电缆）；

  - 仪表；

  - 通信。

海洋石油生产设施设计图纸及安全专篇应经设计审查并符合5.3选定的技术标准要求。

建造检验应包括海洋石油生产设施设计、施工、连接、单机调试、系统调试和投产前各个阶段的检验。

生产期检验包括年度检验、定期检验和临时检验。对于海洋石油专业设备的检验，应在专业设备检验检测机构出具的检测检验报告的基础上开展外观检查、功能试验见证、记录核查等相应检验。

海洋石油固定平台在设计使用年限到期前2年内应完成主结构安全评估工作，结构设计水平评估和极限强度评估应符合AQ 2078要求。

用于海洋石油生产设施的材料、设备等产品应按本文件规定的产品检验类别进行产品检验。

海洋石油生产设施在永久停产、终止使用并实施弃置作业的全过程，应依据本文件实施弃置检验。

张力腿平台、深吃水单立柱式浮式平台、浮式钻井生产储油装置、浮式液化天然气生产装置、移动式生产平台等新型设施的油气生产系统部分按照本文件的适用要求执行安全检验。

采用新技术、新工艺、新设备和新方法的安全风险评估报告，应经设计审查后方可实施。

# 设计审查

设计审查范围包括海洋石油生产设施及其他与海洋石油生产设施有关系统的基本设计和详细设计（包括安装设计）内容，不包括前期方案设计和后期加工设计等。

设计审查工作范围应与安全预评价范围保持一致，审查意见结论应对建设项目安全预评价报告提出建议的采纳情况和安全设施设计专篇的合规性进行描述。

各类设施设计审查图纸应符合附录A的要求，详细设计审查图纸应按照AQ 2079执行。

新建项目设计审查工作计划应在海洋石油生产设施设计审查开展前制定，内容至少应包括：工作范围、专业设置、人员配置、工作流程。

新型海洋石油生产设施结构设计应开展独立分析。

建造施工期间，设计图纸的重大修改应由原设计单位完成，并应重新进行设计审查。

设计审查意见应以书面形式提出，包括发现的不满足项、问题以及提出的合理建议，并得到有效落实或关闭。

设计审查完成后的设计图纸应加盖印章。

# 建造检验

建造项目检验计划应根据设施类型确定检验内容，至少应包括项目组织机构、人员安排、检验依据、检验要求等。

建造检验应检查确认承包者开工建造准备情况。

建造检验应对作业者或承包者提供的检验与试验计划进行审查，确定停检点、见证点和巡检点。吊点的预制和安装、海底管道强度试验应按照停检点进行100%见证检验；节点等重要受力结构的预制及安装、重要设备调试、承压管线强度试验应按照见证点进行100%见证检验。

- 注：重要设备包括设施上的探测报警、消防、救逃生和通信等设备。

建造检验应按本文件及经审查的设计图纸实施检验，至少应对检验与试验计划中规定的停检点到场见证。

建造检验应按照附录D对作业者或承包者提交的产品检验类别清单进行审查。

海洋石油生产设施建造检验应符合：

- 各专业通用检验项目，见附录B1；

- 各类设施专用检验项目，见附录B2。

建造检验过程中如发现重要不合格项目，应出具不合格报告或备忘。

建造检验项目完成后，应给出检验意见和结论：

- 检验意见包括对发现问题的描述和整改意见以及整改期限；

- 检验结论基于检验意见情况给出，明确检验是否通过。

建造检验完成后，海洋石油生产设施应取得数字化或纸质的符合性证明文件。

建造检验完成后的遗留问题应在限定的期限内整改完成。

# 生产期检验

## 通用要求

海洋石油生产设施应进行生产期检验，年度检验和定期检验应在检验窗口期内完成。

年度检验和定期检验应符合：

- 各专业通用检验项目，见附录C1；

- 各类设施专用检验项目，见附录C2。

在年度检验和定期检验时，应查阅系统设备的维护保养记录、专业设备检测检验报告等证明其安全可靠性的文件，现场见证开展的系统设备试验项目。

生产期检验完成后，应对原符合性证明文件的有效性进行确认。

生产期检验完成后的遗留问题应在限定的期限内整改完成。

## 年度检验

年度检验应在每一年检验周年日前后3个月内进行，并不迟于检验周年日后3个月到期前完成。

定期检验可代替年度检验。

## 定期检验

定期检验应在符合性证明文件有效期前3个月内进行，并不迟于符合性证明文件有效期前完成。

定期检验所要求的设施水下结构检验应在符合性证明文件有效期前不超过18个月内开始，并不晚于符合性证明文件有效期前完成。

## 临时检验

海洋石油生产设施出现以下变更或损坏，应进行临时检验：

- 设施名称、作业者等信息变更；

- 生产工艺参数变化超出原系统设备处理能力；

- 与原有设计状态发生实质性变化的改造或更换；

- 专业设备检测检验发现存在安全隐患的缺陷；

- 发生事故或自然灾害对设施造成安全隐患的损坏。

临时检验涉及的项目设计文件、技术评估文件应经设计审查，设计标准至少应符合设施原始建造时所适用的技术标准。

# 产品检验

## 通用要求

用于海洋石油生产设施的产品分为A、B、C三个检验类别，A、B类产品应进行产品检验，完成后取得相应类别的产品检验证明文件，C类产品应取得出厂合格证。

注1：A类产品：在海洋石油开采过程中使用的危险性大或者对安全生产至关重要，可能对人员和设施产生重大威胁的产品，包括非标准设计和制造的泵、压缩机，第三类压力容器，参与主结构受力的结构标准件等。

注2：B类产品：在海洋石油开采过程中使用的危险性较大或者对安全生产重要，可能对人员和设施产生较大威胁的重要设备、材料和不参与主结构受力的结构标准件等。

注3：C类产品：除A、B类以外用于海洋石油生产设施的材料、设备和结构标准件。

用于海洋石油生产设施的产品检验类别应不低于附录D的要求。

橇装设备至少应按照B类产品检验，注汽锅炉橇应按A类产品检验，橇块中的组成部件应按照附录D检验。

延长测试作业使用的材料与设备应按照本文件进行产品检验。

首次应用或采用新工艺、新材料的新型海洋石油生产设施产品，至少应按照B类产品检验。

## 设计审查

    - 对B类产品，应审查与安全有关的产品设计文件，包括但不限于：

- 阐明产品规格、性能及使用用途的文件；

- 影响结构安全、设备安全及人员安全的设计图纸、计算和分析报告。

    - 对A类产品，应审查产品设计文件，包括但不限于：

- 设计图纸，包括总图、主要部件图纸、主要零部件或材料清单；

- 阐明产品规格的文件；

- 阐明产品性能、使用用途的文件；

- 计算和分析报告。

产品设计文件应包括如下内容：

- 设计；

- 构造；

- 材料；

- 尺寸；

- 功能；

- 性能参数。

## 检验要求

C类产品

制造厂应按照国家、行业认可的规范、标准进行制造。

产品应取得制造厂出具的出厂合格证明文件。

B类产品

除满足9.3.1要求外，B类产品还应符合9.3.2.2～9.3.2.4要求。

产品制造开工前应完成下述文件的审查，包括但不限于：

- 工厂资质证书；

- 质量管理体系证书及文件；

- 设备建造组装程序文件；

- 材料证书、焊材证书、零部件及外购设备证书；

- 焊接工艺规程及焊接工艺评定；

- 焊接人员、无损检测人员、防爆设备安装施工人员资质证书；

- 无损检测机构资质证书；

- 无损检测设备检定证书；

- 焊接、无损检测等生产质量控制程序；

- 工厂试验操作程序；

- 质量控制与保证计划；

- 检验与试验计划；

- 试验大纲。

应根据检验与试验计划见证产品性能试验、功能试验、压力试验和负荷试验。

应核查质量控制记录等文件。

A类产品

除满足9.3.2要求外，A类产品还应符合9.3.3.2～9.3.3.3要求。

产品检验人员应参加开工会。

应根据检验与试验计划对产品制造过程实施检验。

# 弃置检验

## 通用要求

弃置检验应对弃置方案的以下内容进行审查：

- 弃置方式；

- 弃置措施；

- 设施清洗方案；

- 拆除或处置方案；

- 地貌恢复方案。

弃置检验完成检验后应出具弃置检验报告。

弃置检验要求不包括拆除后材料、设施的后续拆解、回收及利用。

## 设计审查

应审查与弃置安全有关的设计文件。

## 检验项目

海洋石油固定平台弃置应进行如下检验：

- 井口弃置情况；

- 工艺流程相关管线、设备等的清洗和拆除；

- 平台拆除所需的结构改造；

- 平台拆除及附属物布置、切割位置；

- 平台最终弃置状态；

- 地貌恢复情况。

海底管线弃置应进行如下检验：

- 海底管线清洗情况；

- 海底管线最终弃置状态，包括管内残留物清除情况、管线封堵措施的有效性；

- 地貌恢复情况。

# 安全检验报告及归档

## 安全检验报告

海洋石油生产设施安全检验完成后应出具安全检验报告。安全检验报告内容应包括设施名称、检验项目、检验依据、检验结论等信息。

## 产品检验证明文件

- 产品检验证明文件至少应包含产品名称、制造商名称、检验依据、检验类别、产品参数信息。

## 文字

- 安全检验报告及产品检验证明文件文字至少应采用中文。

## 归档

    - 安全检验过程文件应进行归档，包括但不限于：经审查的最终版设计文件、材质/设备证书、施工过程质量文件、安全检验报告。

    - 归档文件应保存至相关海洋石油生产设施弃置后2年。

（规范性）
设计审查图纸清单

结构与防腐专业方向设计审查图纸见表A.1，机械与工艺专业方向设计审查图纸见表A.2，电气与仪表专业方向设计审查图纸见表A.3。

  - 表A.1　结构与防腐

| 序号 | 专业 | 设施类型 | 图纸名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体 | - 海洋石油固定平台/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 | - 总体专业说明书/规格书 |
|  |  |  | - 设备设施平面/立面总布置图 |
|  |  |  | - 生活楼总布置图 |
|  |  | - 单点系泊/浮式生产储油装置（油气生产系统部分） | - 总体专业说明书/规格书 |
|  |  |  | - 设备设施平面/立面总布置图 |
|  |  | - 海底管线/水下生产系统 | - 总体专业说明书/规格书 |
|  | 结构 | - 海洋石油固定平台 | - 结构专业规格书 |
|  |  |  | - 导管架主结构及附属构件图 |
|  |  |  | - 组块主结构及附属构件图 |
|  |  |  | - 生活楼主结构及附属构件图 |
|  |  |  | - 桩分段图 |
|  |  |  | - 隔水套管分段图 |
|  |  |  | - 隔水套管支撑结构图 |
|  |  |  | - 典型节点图 |
|  |  |  | - 典型焊接形式图 |
|  |  |  | - 甲板载荷图 |
|  |  |  | - 燃烧火炬臂结构图 |
|  |  |  | - 吊机底座、支座图 |
|  |  |  | - 导管架在位分析报告 |
|  |  |  | - 导管架安装分析报告 |
|  |  |  | - 组块在位分析报告 |
|  |  |  | - 组块安装分析报告 |
|  |  |  | - 桩基础设计报告 |
|  |  |  | - 附属构件设计报告 |
|  |  | - 单点系泊 | - 结构专业规格书 |
|  |  |  | - 外载荷及环境载荷分析报告 |
|  |  |  | - 基本结构图及主要剖面图 |
|  |  |  | - 主要结构之间的连接图 |
|  |  |  | - 结构总体分析计算书 |
|  |  |  | - 结构疲劳分析计算书 |
|  |  |  | - 桩/锚基础结构图 |
|  |  |  | - 桩/锚基础强度计算书 |
|  |  |  | - 主轴承基本结构图 |
|  |  |  | - 主轴承结构设计计算书 |
|  |  |  | - 锁紧装置基本结构图 |

| - 表A.1 结构与防腐（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 设施类型 |  | 图纸名称 |
|  |  |  |  | - 锁紧装置结构设计计算书 |
|  |  |  |  | - 系泊系统分析计算书 |
|  |  |  |  | - 完整稳性计算书 |
|  |  |  |  | - 破损稳性计算书 |
|  |  |  |  | - 型线图 |
|  |  |  |  | - 舱容图 |
|  |  |  |  | - 水密舱布置图 |
|  |  |  |  | - 各种开口风雨密和水密关闭装置图 |
|  |  | - 浮式生产储油装置（油气生产系统部分） |  | - 结构专业规格书 |
|  |  |  |  | - 模块主结构及附属构件图 |
|  |  |  |  | - 典型节点图 |
|  |  |  |  | - 典型焊接形式图 |
|  |  |  |  | - 燃烧火炬臂结构图 |
|  |  |  |  | - 吊机底座、支座图 |
|  |  | - 海底管线 |  | - 海底管道规格书 |
|  |  |  |  | - 海底管道设计报告 |
|  |  |  |  | - 流动保障报告 |
|  |  |  |  | - 海底管道设计基础 |
|  |  |  |  | - 海底管道总体布置图 |
|  |  |  |  | - 海底管道路由布置图 |
|  |  |  |  | - 海底管道结构图 |
|  |  |  |  | - 海底管道交叉跨越详图 |
|  |  |  |  | - 海底管道结构设计报告 |
|  |  | - 人工岛 |  | - 人工岛结构图 |
|  |  |  |  | - 岛体载荷图 |
|  |  |  |  | - 防浪胸墙图 |
|  |  |  |  | - 岛壁配筋图 |
|  |  |  |  | - 码头、靠船设施结构图 |
|  |  |  |  | - 码头防撞装置及系泊设备图 |
|  |  |  |  | - 生产设施辅助生产设施平面布置图 |
|  |  |  |  | - 生产设施辅助生产设施建筑结构图 |
|  |  |  |  | - 钢结构结构图 |
|  |  |  |  | - 设备底座结构图 |
|  |  |  |  | - 办公、生活建筑布置图 |
|  |  |  |  | - 储罐平台总体布置图 |
|  |  |  |  | - 储罐平台基本结构图 |
|  |  |  |  | - 储罐基座结构图 |
|  |  |  |  | - 设备底座结构图 |
|  |  |  |  | - 生活楼结构图 |
|  |  |  |  | - 步桥、梯道、栏杆布置图 |
|  |  |  |  | - 通岛路桥结构图 |
|  |  |  |  | - 桩基结构图（如适用） |
|  |  |  |  | - 轨道梁结构图 |
|  |  |  |  | - 建造工艺 |
|  |  |  |  | - 建造规格书 |
|  |  |  |  | - 材料规格书 |
|  |  |  |  | - 储罐及其附件总体说明书 |
|  |  |  |  | - 独立结构计算报告 |
|  |  |  |  | - 局部强度分析报告 |
|  |  |  |  | - 地基承载力计算报告 |
|  |  |  |  | - 地基整体稳定性计算报告 |
|  |  |  |  | - 岛体整体抗滑移稳定性计算报告 |
|  |  |  |  | - 桩基分析报告（如适用） |
|  |  |  |  | - 岛体下沉量计算报告 |
|  |  |  |  | - 靠船设施结构设计计算报告 |
|  |  |  |  | - 强度计算书 |
|  |  |  |  | - 直升机降落区域结构强度计算书 |
|  |  |  |  | - 打桩分析报告（如适用） |
|  |  |  |  | - 地震安全评价报告 |
|  |  | - 滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 建筑详图 |
|  |  |  |  | - 基础图 |
|  |  |  |  | - 基础详图 |
|  |  |  |  | - 基础平面图 |
|  |  |  |  | - 钢筋混凝土构件结构详图 |
|  |  |  |  | - 楼梯结构详图 |
|  |  |  |  | - 滩海陆岸石油设施进海路、漫水路、岛体护岸等涉及结构 - 安全与应急通行能力的结构相关设计文件 |
|  |  | - 水下生产系统 |  | - 水下结构设计规格书 |
|  |  |  |  | - 水下结构材料规格书 |
|  |  |  |  | - 水下结构建造规格书 |
|  |  |  |  | - 水下结构焊接和检验规格书 |
|  |  |  |  | - 水下结构安装规格书 |
|  |  | - 立管及海洋立管 | - 对于各类立管系统 | - 立管系统工艺规格书 |
|  |  |  |  | - 立管系统设计基础 |
|  |  |  |  | - 立管连接器规格书，包括立管单根之间和立管端部的连 - 接器 |
|  |  |  |  | - 保温规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 防腐涂层规格书 |
|  |  |  |  | - 现场节点涂层规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 阴极保护规格书 |
|  |  |  |  | - VIV抑制装置规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管系统附件规格书，如法兰、三通、锚固件等（如适 - 用） |
|  |  |  |  | - 平管段配重层规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 焊接和无损检测规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 环焊缝疲劳试验规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 安装规格书 |
|  |  |  |  | - 预调试规格书 |
|  |  |  |  | - 立管监测系统规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管检测、维护、修复和监测要求规格书 |
|  |  |  |  | - 调试大纲 |
|  |  |  |  | - 立管系统总布置图 |
|  |  |  |  | - 立管构型图及截面详图 |
|  |  |  |  | - VIV抑制装置图 |
|  |  |  |  | - 阳极布置图及详图 |
|  |  |  |  | - 立管安装流程图（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管监测系统总布置图（如适用） |
|  |  |  |  | - 流动保障分析报告，包括水力、热力计算 |
|  |  |  |  | - 立管壁厚选择报告 |
|  |  |  |  | - 立管干涉分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管强度分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管疲劳分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管安装分析报告 |
|  |  |  |  | - 敏感性分析报告（如适用） |
|  |  |  |  | - 阴极保护分析报告 |
|  |  |  | - 顶部张紧式立管系统 | - 立管单根，包括各类特殊立管单根，如应力节等 |
|  |  |  |  | - 张紧器系统规格书 |
|  |  |  |  | - 扶正装置规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 导向系统规格书 |
|  |  |  |  | - 浮筒规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 浮力模块规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 下放/回收规格书 |
|  |  |  |  | - 井口布置图 |
|  |  |  |  | - 立管单根设计图纸，包括应力节、张力节等特殊立管单根 |
|  |  |  |  | - 下放/回收流程图 |
|  |  |  |  | - 立管磨损分析报告（如适用） |
|  |  |  | - 钢悬链线式立管系统 | - 钢管规格书 |
|  |  |  |  | - 立管顶部接头托篮规格书 |
|  |  |  |  | - 立管悬挂总成规格书 |
|  |  |  |  | - 立管—浮体界面图 |
|  |  |  |  | - 立管悬挂总成总布置图 |
|  |  |  |  | - 立管悬挂总成图 |
|  |  |  |  | - 立管顶部接头托篮图 |
|  |  |  |  | - 焊缝ECA报告（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管悬挂总成设计及强度、疲劳分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管托篮结构的设计及强度、疲劳分析报告 |
|  |  |  |  | - 挠性立管系统 |
|  |  |  |  | - 挠性管规格书 |
|  |  |  |  | - 弯曲加强器规格书 |
|  |  |  |  | - 弯曲限定器规格书 |
|  |  |  |  | - 浮力模块、浮筒或浮力支撑系统规格书 |
|  |  |  |  | - 立管—浮体界面布置图 |
|  |  |  |  | - 弯曲加强器图 |
|  |  |  |  | - 弯曲限定器图 |
|  |  |  |  | - 浮力模块、浮筒或浮力支撑系统图 |
|  |  |  |  | - 挠性管管体图 |
|  |  |  |  | - 端部配件图 |
|  |  |  |  | - 立管护管布置图 |
|  |  |  |  | - 连接器选择报告 |
|  |  |  | - 混合立管系统 | - 立管单根/钢管的规格书 |
|  |  |  |  | - 顶部挠性跨接管规格书 |
|  |  |  |  | - 浮筒规格书 |
|  |  |  |  | - 张紧链/挠性接头规格书 |
|  |  |  |  | - 立管顶部总成规格书 |
|  |  |  |  | - 立管应力节规格书 |
|  |  |  |  | - 立管底部总成规格书 |
|  |  |  |  | - 连接器规格书 |
|  |  |  |  | - 弯曲加强器规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管基础规格书 |
|  |  |  |  | - 立管支撑系统规格书（如适用） |
|  |  |  |  | - 立管底部跨接管规格书 |
|  |  |  |  | - 立管管子全尺寸疲劳试验规格书 |
|  |  |  |  | - 立管—浮体界面图 |
|  |  |  |  | - 浮筒详图 |
|  |  |  |  | - 立管基础图 |
|  |  |  |  | - 顶部挠性跨接管图 |
|  |  |  |  | - 立管系统永久性结构部件图，包括顶部立管总成、底部 - 立管总成、应力节和其他永久性结构 |
|  |  |  |  | - 立管底部跨接管图 |
|  |  |  |  | - 弯曲加强器图 |
|  |  |  |  | - 立管总体构型设计报告 |
|  |  |  |  | - 顶部挠性跨接管设计及强度、疲劳分析报告 |
|  |  |  |  | - 浮筒设计及分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管系统永久性结构部件设计及强度、疲劳分析报告， - 包括顶部立管总成、底部立管总成、应力节和其他永久性结构 |
|  |  |  |  | - 立管基础设计及分析报告 |
|  |  |  |  | - 立管底部跨接管设计及强度、疲劳分析报告 |
|  |  |  |  | - 焊缝ECA报告（如适用） |
|  | 舾装 | - 海洋石油固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 舾装规格书 |
|  |  |  |  | - 救生设备规格书 |
|  |  |  |  | - 耐火绝缘布置图 |
|  |  |  |  | - 甲板敷料布置图 |
|  |  |  |  | - 门、窗布置图 |
|  |  |  |  | - 防火分隔图 |
|  |  |  |  | - 救生设备布置图 |
|  |  |  |  | - 斜梯、扶手栏杆图 |
|  |  |  |  | - 生活楼各房间布置图（如适用） |
|  |  |  |  | - 直升机甲板标示图（如适用） |
|  |  | - 单点系泊 |  | - 救生设备规格书 |
|  |  |  |  | - 救生设备布置图 |
|  | 防腐 | - 海洋石油固定平台/单点系泊/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/海底管线/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端/水下生产系统 |  | - 防腐规格书 |
|  |  |  |  | - 防腐能力计算书 |
|  |  |  |  | - 防腐布置图 |

  - 表A.2　机械与工艺

| 序号 |  | 专业 |  | 设施类型 |  | 图纸名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械 |  | - 海洋石油固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 机械专业规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械计算分析报告 |
|  |  |  |  |  |  | - 设备数据表 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械设备清单 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械设备布置图 |
|  |  |  |  |  |  | - 配管专业规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 管道计算分析报告 |
|  |  |  |  |  |  | - 配管数据表 |
|  |  |  |  | - 单点系泊 |  | - 机械设备及系统说明书 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械设备明细表 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械设备计算书 |
|  |  |  |  |  |  | - 机械设备布置图 |
|  |  |  |  |  |  | - 系统管路和仪表图 |
|  |  |  |  |  |  | - 测深管系布置图 |
|  |  |  |  | - 水下生产系统 |  | - 水下设备清单 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下连接系统规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下阀门规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下管汇规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下连接原理图 |
|  |  |  |  |  |  | - 液压分析报告 |
|  |  | 工艺 |  | - 海洋石油固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 工艺设计规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 安全分析表 |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺数据表 |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺设计计算报告 |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺流程图（PFD） |
|  |  |  |  |  |  | - 管线仪表流程图（P&ID） |
|  |  |  |  | - 水下生产系统 |  | - 水下系统工艺设计报告（工艺/公用系统描述及设计原则） |
|  |  |  |  |  |  | - 水下系统安全分析 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下系统工艺流程图 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下系统工艺管路和仪表图 |
|  |  |  |  |  |  | - 水下系流动保障报告 |
|  |  | 通风 |  | - 海洋石油固定平台/单点系泊/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 通风专业规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 设备数据表 |
|  |  |  |  |  |  | - 通风设备清单 |
|  |  |  |  |  |  | - 通风系统控制原理图 |
|  |  |  |  |  |  | - 管线和仪表图 |
|  |  |  |  |  |  | - 通风系统流程图 |
|  |  |  |  |  |  | - 通风系统布置图 |
|  |  |  |  |  |  | - 通风专业计算书 |
|  |  | 安全 |  | - 海洋石油固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 |  | - 安全专业规格书 |
|  |  |  |  |  |  | - 危险区划分图 |
|  |  |  |  |  |  | - 火区划分图 |
|  |  |  |  |  |  | - 防火控制图 |
|  |  |  |  |  |  | - 逃生通道路线图 |
|  |  |  |  |  |  | - 灭火系统设计计算书 |
|  |  |  |  |  |  | - 灭火系统管路及仪表图 |
| - 表A.2 机械与工艺（续） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 |  | 设施类型 |  | 图纸名称 |  |
|  |  |  |  |  | - 安全分析报告 |  |
|  |  |  |  |  | - 安全篇 |  |
|  |  |  |  |  | - 安全标识布置图 |  |
|  |  |  |  |  | - 消防设备布置图 |  |
|  |  |  |  |  | - 消防设备数据表 |  |
|  |  |  | - 单点系泊 |  | - 防火控制图 |  |
|  |  |  |  |  | - 灭火系统布置图 |  |
|  |  |  |  |  | - 火灾自动报警和探火系统图 |  |
|  |  |  |  |  | - 逃生通道路线图 |  |

  - 表A.3　电气与仪表

| 序号 |  | 专业 | 设施类型 | 图纸名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 电气 | - 海洋石油固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施 | - 电气专业规格书 |  |
|  |  |  |  | - 电力负荷计算书 |  |
|  |  |  |  | - 短路电流计算书 |  |
|  |  |  |  | - 选择性保护分析报告 |  |
|  |  |  |  | - 电力系统单线图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 主要电气设备布置图 |  |
|  |  |  |  | - 主干电缆布置图 |  |
|  |  |  |  | - 助航信号系统单线图 |  |
|  |  |  |  | - 助航信号系统布置图 |  |
|  |  |  | - 单点系泊 | - 电气专业规格书 |  |
|  |  |  |  | - 电力负荷计算书 |  |
|  |  |  |  | - 电力系统单线图 |  |
|  |  |  |  | - 主要电气设备布置图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 主干电缆布置图 |  |
|  |  |  |  | - 助航信号系统单线图 |  |
|  |  |  |  | - 助航信号系统布置图 |  |
|  |  |  | - 陆岸终端 | - 电气专业规格书 |  |
|  |  |  |  | - 电力负荷计算书 |  |
|  |  |  |  | - 短路电流计算书 |  |
|  |  |  |  | - 选择性保护分析报告 |  |
|  |  |  |  | - 电力系统单线图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 正常照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明系统图 |  |
|  |  |  |  | - 应急照明布置图 |  |
|  |  |  |  | - 主要电气设备布置图 |  |
|  |  |  |  | - 主干电缆布置图 |  |
|  |  |  | - 水下生产系统 | - 水下控制系统电气原理图 |  |
|  |  |  |  | - 电潜泵电力系统单线图（如适用） |  |
|  |  |  | - 海底电缆 | - 海底电缆规格书 |  |
|  |  |  |  | - 海底电缆结构图 |  |
| - 2 |  | 仪表 | - 2.1 海洋石油固定平台/单点系泊/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施/陆岸终端 | - 2.1.1 仪表专业规格书 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.2 火气逻辑框图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.3 火气因果图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.4 火灾探测系统图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.5 火灾探测布置图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.6 可燃气体及硫化氢探测系统图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.7 可燃气体及硫化氢探测布置图 |  |
|  |  |  |  | - 2.1.8 ESD逻辑框图 |  |
| 表A.3 电气与仪表（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 |  | 设施类型 | 图纸名称 |
|  |  |  | - 2.2 水下生产系统 | 2.2.1 水下控制系统规格书 |
|  |  |  |  | 2.2.2 ESD系统原理图 |
|  |  |  |  | 2.2.3 控制系统原理图 |
|  |  |  |  | 2.2.4 液压系统原理图 |
|  |  |  |  | 2.2.5 因果关系图 |
|  |  |  |  | 2.2.6 RAM分析报告 |
|  |  |  |  | 2.2.7 脐带缆规格书 |
|  |  |  |  | 2.2.8 脐带缆设计图纸 |
|  |  |  |  | 2.2.9 脐带缆设计计算书 |
| - 3 | 通信 |  | - 3.1 海上固定平台/浮式生产储油装置（油气生产系统部分）/人工岛/滩海陆岸石油设施 | - 3.1.1 通信系统设备规格书 |
|  |  |  |  | - 3.1.2 无线电蓄电池电源容量计算书 |
|  |  |  |  | - 3.1.3 无线电及救生系统总系统图 |
|  |  |  |  | - 3.1.4 无线电设备系统图 |
|  |  |  |  | - 3.1.5 广播系统图 |
|  |  |  |  | - 3.1.6 广播布置图 |
|  |  |  |  | - 3.1.7 通用报警系统图 |
|  |  |  |  | - 3.1.8 通用报警布置图 |
|  |  |  |  | - 3.1.9 内部电话系统图 |
|  |  |  |  | - 3.1.10 内部电话布置图 |
|  |  |  |  | - 3.1.11 天线布置图 |
|  |  |  |  | - 3.1.12 无线电室平面布置图 |
|  |  |  | - 3.2 水下生产系统 | - 3.2.1 水下通讯分配原理图 |

（规范性）
建造检验项目

## 通用检验项目

### 结构

#### 文件审查包括：

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

特殊工种（例如：无损检测人员、焊接人员）人员资格证书和无损检测设备证书；

检验及试验计划；

钢结构建造程序（含结构件预制程序和整体建造方案等）；

钢结构检验程序（含焊接组对及外观检验程序和尺寸控制检验程序等）；

钢结构焊接工艺与焊接返修程序（含表面堆焊程序、焊接变形控制程序、变形矫正程序等）；

焊接工艺评定报告和焊工记录；

原材料材质证书和材料控制及跟踪程序；

无损检测程序与无损检测图；

涂装和阴极保护系统安装程序；

焊后热处理程序；

焊接材料储存和使用程序；

重量控制程序；

其他型式连接的安装程序及检验程序。

#### 现场检验的项目包括：

结构材质确认；

焊前组对和预热检验；

焊后外观检验；

焊后热处理检验；

无损检测检验；

焊前及焊后尺寸测量检验。

### 防腐

#### 文件审查包括：

防腐检验及试验计划；

涂装施工程序文件；

阴极保护系统或外加电流保护系统安装程序。

#### 现场检验的项目包括：

涂装施工质量检验；

阴极保护系统安装检验；

外加电流保护系统安装检验。

### 舾装

#### 文件审查包括：

舾装检验及试验计划；

舾装施工程序；

救生设备调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

防火舾装材料确认；

防火结构、耐火分隔及完整性检验；

救逃生设备布置检验；

救生设备调试检验。

### 土建水工

#### 文件审查包括：

检测设备和计量器具检定证书；

焊接工艺评定报告、焊接作业指导书；

特殊工种（例如：无损检测人员、焊接人员、测量人员）人员资格证书和设备证书；

原材料、成品、半成品质量证明文件；

施工组织设计；

施工程序及专项方案；

施工过程中的抽样检验报告；

施工过程的质量检验和验收记录。

#### 现场检验的项目包括：

建筑材料确认；

总图工程检验；

施工测量检验；

混凝土工程检验；

钢筋工程检验；

地基与基础工程检验；

桩基工程检验；

砌体工程检验；

建构筑物工程；

钢结构工程检验；

道路与面层结构工程检验；

竣工尺寸检验。

### 海底管线结构

#### 文件审查包括：

检验及试验计划；

材料控制程序；

材质证书；

弯管制造程序；

弯管检验程序；

涂敷施工程序；

涂敷检验程序；

焊接组对、外观检验程序；

焊接程序；

无损检测程序；

无损检测人员资质；

焊接人员资质；

阳极安装程序；

水压试验程序。

#### 现场检验的项目包括：

材质确认检验；

弯管制造检验；

涂敷检验；

焊前组对检验；

焊后外观检验；

无损检测检验；

阳极安装检验；

组装件、管段预制检验；

预制组装件、管段水压试验。

### 立管及海洋立管

#### 文件审查包括：

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

特殊工种（无损探检测人员、焊接人员等）人员资格证书和无损检测设备证书；

检验及试验计划；

焊接工艺程序；

无损检测检验程序；

热处理程序；

管段的水压试验程序；

防腐涂层施工程序；

配重层的施工程序；

牺牲阳极安装程序；

组装管段的存放、装卸、运输的程序以及管子腐蚀的临时控制程序；

铺管方法和工艺程序；

立管安装方法和工艺程序；

立管与海底管道的连接方法和工艺程序；

完工试验程序。

#### 现场检验的项目包括：

材料检验；

陆上管段预制及主要附件的制造检验；

焊接质量检验；

涂层检验；

测径通球检验；

组装管段水压试验；

铺设路由的定位检验；

立管与海底管道、浮体的安装和对接检验；

设备及系统安装检验；

重要部件（涂层、牺牲阳极、VIV抑制装置、挠性接头、监测系统等）状态的外部检查；

安全系统检验；

完工试验。

### 机械动力

#### 文件审查包括：

检验及试验计划；

制造厂提供的材料和设备的说明书、出厂试验报告、合格证、安装图纸、设施安全检验机构出具的产品检验证明文件等文件；

设备安装程序；

设备调试程序；

系统调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

设备安装检验；

设备功能试验；

动力、热力设备进排气布置检验；

设备安全保护及报警试验；

压力容器及储罐安全附件检验；

系统调试检验。

### 工艺

#### 文件审查包括：水循环调试程序。

#### 现场检验的项目包括：水循环检验。

### 配管

#### 文件审查包括：

检验及试验计划；

材料控制程序；

材质证书；

预制、安装施工程序；

焊接工艺；

焊接组对、外观检验程序；

无损检测程序；

焊后热处理程序；

焊接人员资质；

无损检测人员资质；

强度试验程序；

密性试验程序。

#### 现场检验的项目包括：

材质确认检验；

焊接组对检验；

焊后外观检验；

焊后热处理检验；

安装检验；

无损检测检验；

强度试验检验；

密性试验检验；

清洗和吹扫检验。

### 通风

#### 文件审查包括：

检验及试验计划；

产品检验证明文件；

风机风闸安装程序；

风机风闸调试程序；

空调调试程序；

通风系统调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

设备安装检验；

设备功能试验；

设备关断逻辑试验；

系统调试检验。

### 起重设备

#### 文件审查包括：

起重机安装程序；

起重机调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

安装检验；

功能试验；

安全保护及报警试验；

载荷试验。

### 安全

#### 文件审查包括：

检验及试验计划；

消防设备安装程序；

消防泵调试程序；

灭火装置调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

防火分隔检验；

危险区域划分检验；

逃生路线检验；

消防设备布置检验；

消防设备安装检验；

消防设备功能试验；

消防设备安全保护及报警试验。

### 电气

#### 文件审查包括：

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

特殊工种（例如：防爆电气设备施工、高压电气设备施工）人员资格证书和检测设备校验证书；

制造厂提供的电气材料和设备的说明书、出厂试验报告、合格证、安装图纸、设施安全检验机构出具的产品检验证明文件等文件；

电缆敷设程序；

电缆检验程序；

危险区内电缆接线和防爆密封程序；

电缆及配管穿越防火墙施工工艺；

电伴热施工和检验程序；

高压电缆试验程序；

设备安装施工程序；

设备调试程序；

设备调试记录。

#### 现场检验的项目包括：

电缆桥架的安装检验；

电缆的敷设检验；

电缆的贯穿封堵检验；

电缆的接线、校线检验；

高压电缆耐压试验；

高压电气设备耐压试验；

电气设备和电缆线路的绝缘电阻检验；

接地和避雷措施的安装检验；

电气设备的选型、配备及布置检验；

电气设备安装检验；

电气设备功能试验；

电气设备安全保护及报警试验；

助航信号灯、障碍灯、雾笛等信号设备的功能试验；

外加电流阴极保护装置的检验；

危险区内防爆电气设备防爆可靠性检验。

### 仪表

#### 文件审查包括：

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

特殊工种（例如：防爆电气设备施工）人员资格证书和检测设备校验证书；

制造厂提供的材料和设备的说明书、出厂试验报告、合格证、安装图纸、设施安全检验机构出具的产品检验证明文件等文件；

电缆敷设程序；

电缆检验程序；

危险区内电缆接线和防爆密封程序；

设备安装程序；

设备单机及系统联合调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

电缆敷设、接线、校线检验；

仪表气系统管线压力、密性、吹扫检验；

仪表设备的选型、配备及布置检验；

仪表设备安装检验；

探测器安装检验；

仪表设备接地检验；

压力安全阀、控制阀、关断阀和调节阀的功能试验；

ESD按钮功能试验；

探测器和手动报警器功能试验；

井口控制盘功能试验；

中央控制盘、火灾盘、ESD盘的功能试验；

油（气）生产工艺仪表控制系统的逻辑功能联合调试检验；

ESD系统的逻辑功能联合调试检验；

火灾和可燃气体探测报警及控制系统的逻辑功能联合调试检验；

通用报警系统功能试验；

电源切换功能试验及不间断电源、备用电源效用试验。

### 通信

#### 文件审查包括：

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

人员资格证书和检测设备校验证书；

制造厂提供的电气材料和设备的说明书、出厂试验报告、合格证、安装图纸、设施安全检验机构出具的产品检验证明文件等文件；

电缆敷设程序；

电缆检验程序；

危险区内电缆接线和防爆密封程序；

设备安装程序；

设备调试程序；

设备调试记录。

#### 现场检验的项目包括：

无线电室布置的检验；

电缆敷设、接线、校线检验；

天线安装检验；

接地装置安装检验；

通信设备配备、布置、安装检验；

无线电通信设备的功能试验；

内部通信设备的功能试验；

广播报警系统的功能试验；

电源自动切换的功能试验；

备用电源的效用试验；

危险区内防爆电气设备、关联设备及电缆的防爆可靠性检验。

### 海底电缆

#### 文件审查包括：

敷设程序；

试验程序。

#### 现场检验的项目包括：

敷设检验；

敷设后试验。

### 模块钻机/修井机

#### 文件审查包括：

建造单位质量体系文件；

项目建造计划；

检验及试验计划；

权威机构认可的承包单位资格证书及有关报告、文件；

无损检测人员及焊接人员资格证书和无损检测设备证书；

探伤公司资质证书；

钢结构建造程序；

钢结构检验程序；

钢结构焊接工艺与焊接返修程序；

焊接工艺程序、焊接工艺评定报告、焊接规格表和焊工记录；

总体建造安装程序；

设备持证清单；

原材料材质证书和材料控制及跟踪程序；

无损检测程序与无损检测图；

检验试验设备鉴定或标定证书；

密性试验图；

舾装、防腐、配管、电缆、机械、电气、仪表、通风、工艺及安全等工艺文件参见B.1.2、B.1.3及B.1.7～B.1.15中要求；

焊后热处理程序；

焊接材料储存和使用程序；

重量控制程序；

总装调试大纲；

联合调试大纲；

钻修井设备安装后调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

结构、舾装、防腐、配管、电缆、机械、电气、仪表、通风、工艺及安全等现场检验要求参见B.1.2、B.1.3及B.1.7～B.1.15中的要求；

钻修井设备证书及资料核查；

厂内总装调试检验；

钻修井设备安装检验；

钻修井设备功能调试检验；

钻修井设备联合调试检验；

各设备涉及的安全保护及报警试验。

## 专用检验项目

### 海洋石油固定平台

#### 文件审查包括：

导管架下水就位程序；

打桩程序；

灌浆程序；

上部组块、生活楼重量控制程序；

上部组块、生活楼海上连接安装程序；

海上工程作业检验程序。

#### 现场检验的项目包括：

导管架、上部组块、生活楼安装检验；

导管架、上部组块水平及标高测量检验；

直升机甲板设施的功能试验；

钻修井系统的检验及功能试验。

### 单点系泊

#### 文件审查

文件审查包括：

建造工艺流程与分段安装合拢顺序方案；

密性试验大纲/程序；

结构和设备安装精度程序；

锚桩和系泊索安装程序；

浮动软管安装程序；

海缆敷设和安装程序；

水下软管和立管安装程序；

回接锚链系统安装程序；

进出口系统安装程序；

解脱程序。

#### 现场检验

浮动式单点系泊结构现场检验的项目包括：

浮筒舱室结构完整性检查；

浮筒舱室、通风、透气、测量、排水（污）等开口及其关闭装置和功能试验；

浮筒水密舱壁、开口和窗的密性试验；

倾斜试验。

单点系泊结构和设备安装的精度现场检验的项目包括：

机加工后主轴承、旋转轴承支撑结构的尺寸及水平度检查；

锚支撑结构尺寸及水平度检查；

转台及其对接结构合拢位置精度检查；

月池上卡环结构与下卡环结构直径与对中精度检查；

月池中纵垂直度检查；

转台及其对接结构（或者组件）的水平度等精度检查；

系泊头旋转轴承安装的水平度检查；

转盘与旋转轴承安装合拢位置精度检查；

将军柱和旋转平台滑环水平度检查；

舱口盖、假浮子安装及定位的精度检查；

滑环导轨支撑及顶部导轨绞车支撑安装及定位精度检查；

其他特定结构及组件的精度检查。

悬链式锚腿单点系泊专有设备现场检验的项目包括：

掣链器功能试验；

转台锁紧系统功能试验；

起货设备及工作眼板功能试验；

电力系统功能试验；

导航辅助系统功能试验；

控制和检测系统功能试验；

液压系统功能试验；

舱底泵功能试验；

牺牲阳极保护功能试验；

旋转试验；

称重试验；

漂浮试验。

单点系泊海上安装现场检验的项目包括：

基础和系泊索安装检查；

泊缆点的拉力试验；

软刚臂与旋转机构连接检查；

浮筒就位与锚系回接检查；

立管、软管和海缆安装检查；

与浮式生产储油装置回接检查；

进出口系统连接检查；

解脱系统连接检查。

单点系泊试运转试验现场检验的项目包括：

安全和运行准备检查，包括检查所有救生设备、火灾和气体探测系统、消防设备、紧急关闭系统等准备情况；

机械设备、压力容器和管线的冲洗、扫线、排污、试压和吹干检验；

各系统泄漏测试试验；

转筒旋转试验；

通讯设备测试试验；

生产支持系统启动和测试试验；

工艺系统回接与测试试验；

注入生产系统测试试验；

碳氢化合物注入及流量控制检查；

火炬系统的启动试验；

设备油品及相关介质的首次加注测试试验；

工艺系统试验，试验时长应不低于12 h。

### 浮式生产储油装置（油气生产系统部分）

#### 文件审查

文件审查包括：

转塔安装和调试程序；

油气水处理系统调试程序；

油气存储与外输系统调试程序。

#### 现场检验

##### 油气水模块、火炬塔、起重机、系泊定位、外输等重要结构/设备的布置和结构检查。

##### 浮式生产储油装置单点转塔系统压力滑环系统检查，现场检验的项目包括：

本体和密封件的材料应与传输介质兼容性检查；

压力密封进行防护检查；

易燃、有毒物品的密封系统检查；

静水压力试验；

动力试验。

##### 浮式生产储油装置单点转塔系统电滑环系统检查，现场检验的项目包括：

防火防爆布置检查；

电介质和绝缘电阻测试试验；

旋转连续性功能试验。

##### 浮式生产储油装置单点转塔系统电滑环系统检查，现场检验的项目包括：

提拉绞车负载试验；

轴承润滑系统效用试验；

液压动力单元（HPU）效用试验；

进水和排水系统效用试验；

扭矩臂功能试验；

物流输送系统安装及功能试验；

专用消防系统安装及功能试验；

专用电气系统安装及功能试验；

专用仪表和控制系统安装及功能试验；

专用通风系统安装及功能试验；

系泊检测系统安装及功能试验。

##### 油气输入系统安装和功能试验。

##### 浮式生产储油装置油气水处理系统，现场检验的项目包括：

焊接、热处理和无损检测检验；

设备进厂检验；

管路的预制和安装检验；

安全阀的设定压力试验；

液压试验；

调试前的全面检查；

单机设备、成橇组装设备的试验；

系统关断试验；

系统水循环试验；

试生产前置换运行试验。

##### 原油存储与外输系统安装和功能试验。

##### LPG存储与外输系统安装和功能试验。

##### 卸油站布置检查。

### 海底管线

#### 文件审查包括：

预调查程序；

敷设程序；

海底管道与立管的连接程序；

清管、测径、试压程序；

排水、干燥、惰化程序；

后调查程序。

#### 现场检验的项目包括：

海上敷设检验；

海底管道与立管的连接检验；

清管、测径、试压检验；

排水、干燥、惰化检验；

后调查报告核查。

### 人工岛

#### 文件审查包括：

混凝土胸墙和挡浪墙工程专项方案；

岛壁工程专项方案；

护面工程专项方案；

护底工程专项方案；

岛芯回填工程专项方案；

塔类容器安装程序；

塔类容器检验程序。

#### 现场检验的项目包括：

混凝土胸墙和挡浪墙工程检验；

岛壁工程检验；

护面工程检验；

护底工程检验；

岛芯回填工程检验；

塔类容器安装检验；

塔类容器检验。

### 滩海陆岸石油设施

#### 文件审查包括：

混凝土胸墙和挡浪墙工程专项方案；

岛壁工程专项方案；

护面工程专项方案；

护底工程专项方案；

岛芯回填工程专项方案；

滩海漫水路工程专项方案；

塔类容器安装程序；

塔类容器检验程序。

#### 现场检验的项目包括：

混凝土胸墙和挡浪墙工程检验；

岛壁工程检验；

护面工程检验；

护底工程检验；

岛芯回填工程检验；

滩海漫水路工程检验；

塔类容器安装检验；

塔类容器检验。

### 陆岸终端

#### 文件审查包括：

塔类容器安装程序；

塔类容器检验程序；

脱碳、脱硫、脱汞装置施工程序；

原油稳定装置施工程序；

装车区施工程序；

脱碳、脱硫、脱汞装置调试程序；

原油稳定装置调试程序；

装车区设备调试程序。

#### 现场检验的项目包括：

塔类容器安装检验；

塔类容器检验；

脱碳、脱硫、脱汞装置调试检验；

原油稳定装置调试检验；

装车区设备调试检验。

### 水下生产系统

#### 文件审查包括：

水上系统安装与连接程序；

水上系统调试程序；

水下设备安装与连接程序；

水下设备调试程序；

水下管线试压程序；

液压系统试压程序。

#### 现场检验的项目包括：

水上系统安装检验；

水上系统调试检验；

水下系统安装与连接检验；

水下设备与系统调试检验；

水下管线试压检验；

液压系统试压检验。

（规范性）
生产期检验项目

## 通用检验项目

### 总体

#### 年度检验项目包括：总体布置和各专业系统完整性变化情况核查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 结构与防腐

#### 年度检验项目包括：

海洋平台结构的专业设备检测检验完成状况核查；

水面以上全部结构的整体状况检查；

往期检验中要求关注的结构检查；

逃生通道检查；

连接步桥的结构及其保护栏杆的整体状况检查；

水面以上隔水套管、电缆护管及J型管的外观检查；

涂层整体状况检查；

全浸区外加电流阴极保护系统有效性检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.2.1规定的年度检验项目；

海上结构的专业设备检测检验方案审查；

海上结构的专业设备检测检验报告核查。

- 注：根据海上结构专业设备检测实际执行日期开展方案审查和报告核查。

### 舾装

#### 年度检验项目包括：

防火结构、耐火分隔及完整性的变化情况核查；

逃生通道上的梯道、栏杆整体状况检查；

救生设备的专业设备检测检验完成状况核查；

防寒救生服检测报告核查；

救生设备各类周期检验记录核查；

逃生和救生演习记录核查；

应变部署表、逃生路线图张贴核查；

救生艇/救助艇及其承载、降落设备的配备状况检查；

救生筏的配备状况检查；

救生圈的配备状况检查；

救生衣、救生服的配备状况检查；

登乘梯的配备状况检查；

遇险信号和抛绳设备的配备状况检查；

双向甚高频对讲机的配备状况检查；

应急无线电示位标的配备状况检查；

搜救雷达应答器的配备状况检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.3.1.1规定的年度检验项目；

救生艇/救助艇的脱钩试验、航行试验、喷淋试验和回收试验；

救生艇/救助艇的绞车制动器承受1.1倍最大工作负荷并在最大下降速度时的动负荷试验。

### 土建水工

#### 年度检验项目包括：

土建和结构定期检测报告核查；

影响安全的建构筑变化、影响结构整体性的结构或载荷变化的核查；

护岸及防浪墙的整体状况检验；

岛体、码头和连接通道（路、桥）的整体状况检查及其冲刷、位移、沉降的观测记录核查；

码头护木护舷、靠船设施、系缆设施、登乘设施、轨道设施等附属结构状况检查；

地面建构筑物的结构整体状况检查；

大型建构筑物、结构框架和储罐的沉降状况检查；

雨水井、阀门井、雨水池、事故水池等地下建筑物运行状况检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.4.1规定的年度检验项目；

混凝土建构筑物的强度检验完成状况核查；

人工岛码头和连接通道（路、桥）的水上结构和水下结构检测检验完成状况核查；

滩海通井路的基础及防护工程部位海域水深测量、水下探摸完成状况核查。

### 海底管线

#### 年度检验项目包括：

海底管道和立管外部检查完成状况核查；

海底管线全面检查完成状况核查；

海底管线生产工艺参数、流体组分、化学药剂、腐蚀监测和通球作业等监测记录核查；

海底管线的安全保护装置维护记录核查；

水面以上立管、收发球筒及附件的整体外观检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.5.1规定的年度检验项目；

海底管线外部检查报告核查；

海底管线全面检查报告核查。

- 注：海底管线全面检查采用压力试验时，应进行现场见证检验。

### 海洋立管

#### 年度检验项目包括：

海洋立管外部检查、全面检查完成状况核查；

海洋立管生产工艺参数、流体组分、腐蚀监测和通球作业等监测记录核查；

海洋立管安全保护装置维护记录核查；

水面以上海洋立管外观检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.6.1规定的年度检验项目；

海洋立管外部检查报告核查；

海底管线全面检查报告核查。

- 注1：海洋立管外部检查范围应包括立管总体构型、扭转、外腐蚀、涂层、牺牲阳极、附着海生物、外部损伤以及不同海洋立管系统特有的部件，海洋立管特有的部件包括但不限于：立管张紧器、挠性接头、涡激振动抑制装置、浮力模块、水下浮筒、挠性管弯曲限制器/加强器、立管基础、顶部/底部立管总成、顶部/底部立管连接器等。

- 注2：海底管线全面检查采用压力试验时，应进行现场见证检验。

### 机械动力

#### 锅炉

##### 年度检验项目包括：

海上锅炉的专业设备检测检验完成状况核查；

锅炉及管系上附件的定期校验报告核查；

锅炉的维护保养、报警记录核查；

锅炉的外观和运行的整体状况检查；

锅炉的安全附件和仪表检查；

锅炉的安全和保护装置功能试验。

##### 定期检验项目包括：

C.1.7.1.1规定的年度检验项目；

锅炉的测厚、无损检测完成状况核查；

锅炉的压力试验完成状况核查。

#### 燃气压缩机、空压机

##### 年度检验项目包括：

燃气压缩机、空压机及管系上安全附件的定期校验报告核查；

燃气压缩机、空压机的维护保养、报警记录核查；

燃气压缩机、空压机的外观和运行的整体状况检查；

燃气压缩机、空压机的安全附件和仪表检查；

燃气压缩机、空压机的安全和保护装置功能试验。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 透平、发电机

##### 年度检验项目包括：

透平、发电机及管系上安全附件的定期校验报告核查；

透平、发电机的维护保养、报警记录核查；

透平、发电机的外观和运转的整体状况检查；

透平、发电机各项报警参数和停车参数的设定核查；

应急发电机启动功能试验。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 泵

##### 年度检验项目包括：

泵及管系上安全附件的定期校验报告核查；

泵电机的外观和运转的整体状况检查；

主用、备用泵的自动切换功能和手动启动试验；

泵的外观和运转的整体状况检查；

泵的保护装置、接地以及漏液、噪声、振动等整体状况检查。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 惰化装置

##### 年度检验项目包括：

惰化装置及管系上安全附件的定期校验报告核查；

惰气发生装置的外观和运转的整体状况检查；

惰气输送泵的运转状况检查。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 液压装置

##### 年度检验项目包括：

液压装置及管系上附件的定期校验报告核查；

液压油泵的外观和运转的整体状况检查；

液压油柜的外观检查；

液压控制阀件的外观检查。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 压力容器及其附件

##### 年度检验项目包括：

海上压力容器的专业设备检测检验完成状况核查；

压力容器及管系上附件的定期校验报告核查；

压力容器外观和运行的整体状况检查；

压力容器附属工艺管线外观检查。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

#### 储油罐及其附件

##### 年度检验项目包括：

储油罐及管系上附件的定期校验报告核查；

储油罐检测报告核查；

储油罐外观检查；

储油罐呼吸阀检查。

##### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 工艺

#### 年度检验项目包括：

生产工艺系统安全仪表的测试记录核查；

生产工艺系统高完整性压力保护系统保养计划的测试记录核查；

设施生产工艺流程整体运转状况检查；

设施生产工艺流程管线外观、振动、介质渗漏和保温层等整体状况检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 配管

#### 年度检验项目包括：

海上压力管道的专业设备检测检验完成状况核查；

各类管系整体外观检查；

燃油管系闭阀的功能测试。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 通风

#### 年度检验项目包括：

居住区、控制室及机器处所的通风设备运行状况检查；

危险处所的通风设备运行状况检查；

防火风闸的功能试验。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 起重设备及载人吊篮

#### 年度检验项目包括：

起重机的专业设备检测检验完成状况核查；

起重机维修保养记录核查；

起重机运转状况检查；

起重机主副钩、吊臂的限位报警功能试验；

起重机紧急停止功能试验；

起重机载货指示仪检查；

起重机将军柱连接结构外观检查；

载人吊篮的专业设备检测检验完成状况核查；

载人吊篮外观检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.11.1规定的年度检验项目；

起重机负荷试验。

### 安全

#### 年度检验项目包括：

固定式灭火系统的专业设备检测检验完成状况核查；

防火控制图张贴核查；

消防演习记录核查；

火气盘报警记录检查，报警功能测试；

消防泵、应急消防泵、消防总管和管道、消防软管站、消火栓和消防水枪的整体状况检查；

消防泵、应急消防泵自动启动与手动启动功能试验、喷水试验；

柴油消防泵的柴油机运行状况及柴油罐外观检查；

固定式灭火系统气瓶、启动气瓶的整体状况检查；

固定式灭火系统的管路、喷头的整体状况检查；

手提式/舟车式灭火设备的数量、存放位置和外观的整体状况检查；

直升机甲板消防炮、泡沫消防罐的状况检查；

厨房专用灭火设施检查；

消防员装备检查；

国际消防通岸接头检查。

#### 定期检验项目包括：

C.1.12.1规定的年度检验项目；

水喷淋系统喷水试验。

### 电气

#### 年度检验项目包括：

防爆电气设备的专业设备检测检验完成状况核查；

电气设备预防性试验报告及维护保养记录核查；

配电间电气盘柜的外观和运行状况检查；

变压器间设备整体状况检查；

交直流转换系统、不间断电源、蓄电池组的整体状况检查；

电缆整体状况检查；

设施主照明、应急照明的整体状况检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 仪表

#### 年度检验项目包括：

火灾和可燃气体探测报警及控制系统的专业设备检测检验完成状况核查；

安全监测仪表的专业设备检测检验完成状况核查；

安全阀的专业设备检测检验完成状况核查；

流量计标定检查；

仪表和控制系统的关断记录、维护保养记录检查；

火灾盘与中央控制系统的通信状况检查，检查火灾盘的报警记录；

各式探测器（烟感、温感、火焰、氢气、可燃和有毒气体等）变动情况核查；

仪表和控制系统整体运行状况检查；

井口安全控制系统整体运行状况检查；

无人操作控制系统整体运行状况检查；

生产工艺和公用系统的监测报警功能测试；

火灾与可燃、有毒气体的探测报警功能测试。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 通信

#### 年度检验项目包括：

无线电台执照核查；

无线电设备检测检验报告及检测检验公司资质核查；

无线电台操作日志和维护保养记录核查；

无线电设备的配备状况检查及功能试验；

设施内部通信、广播信号设备检查及功能试验。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 信号设备

#### 年度检验项目包括：

信号设备专用蓄电池检查；

主用雾笛和备用雾笛的声响功能试验；

障碍灯的配备数量、位置和状况等检查；

导航灯的配备数量、位置和状况等检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 模块钻机/修井机

#### 年度检验项目包括：

C.1.1至C.1.14规定的适用项目；

钻井和修井设备的专业设备检测检验完成状况核查；

防喷器控制盘和防喷器动力源功能试验；

节流管汇和压井管汇的连接检查，对其阀门的开启和关断进行试验。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

## 专用检验项目

### 单点系泊

#### 年度检验项目包括：

单点系泊结构的专业设备检测检验完成状况核查；

定位设备操作记录检查；

锚链角度测量及单点系泊中心位置偏移记录核查；

转环堆栈的维保记录核查；

货物输送系统及部件的外观检查；

定位系统的系泊和锚泊设备外观检查；

测试滑环堆栈防护装置检查；

提拉绞车负载测试；

轴承润滑系统测试；

液压动力单元效用试验；

进水和排水系统效用试验；

扭矩臂功能试验。

#### 定期检验项目包括：

C.2.1.1规定的年度检验项目；

锚链张紧力检查；

单点系泊的主轴承检测。

### 浮式生产储油装置（油气生产系统部分）

#### 年度检验项目包括：

单点转塔系统压力滑环系统检查；

单点转塔系统电滑环系统检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 滩海陆岸石油设施及人工岛

#### 年度检验项目包括：

应急避难房的整体状况及应急物资检查；

滩海通井路结构及标志检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 陆岸终端

#### 年度检验项目包括：

特种设备定期检测检验报告核查；

防火墙、防火堤及防火结构检查；

外界消防车辆进入通道检查。

#### 定期检验项目与年度检验项目相同。

### 水下生产系统

#### 年度检验项目包括：

水下生产系统运行维护报告、校验记录及维修变更记录核查；

水下生产系统、设备、控制系统的计划性维护保养方案及记录核查（如适用）；

水下生产系统运行状况、运行记录检查；

水下安全隔离阀、水下生产系统的水上设备的外观检查；

水下安全隔离阀、关断装置的自动控制、就地控制的功能检查；

水下控制系统对水下采油树、水下管汇、具有遥控关断的阀门控制功能检查；

水下采油树及相关单元运行状况检查；

水下管汇及管道组件、跨接管和连接器的外观检查；

水下脐带缆性能数据的核查；

对于浅水水下生产系统，或易滋生海生物的海域，核查有就地操控需求的水下设备的海生物生长状况；

对于浅水水下生产系统，如果外观检测不可行时，可以用压力试验代替。

- 注：水下生产系统的设备、控制系统的计划性维护保养方案应经审查。在年度检验窗口期依据计划性维护保养方案执行的巡检、监测、试验记录，可以代替年度检验项目的现场见证。

#### 定期检验项目包括：

C.2.5.1规定的年度检验项目；

全部水下设备的外观、泄漏状况的巡检记录核查；

水下采油树生产主阀、生产翼阀、环空主阀、环空翼阀功能检查；

水下管汇的关断阀、管道组件的关断阀功能检查、控制系统的功能检查；

水下控制系统的功能检查；

水下安全阀的功能和密性检查；

水下连接器外观检查；

所有水下设备的防腐及保护措施核查。

（规范性）
产品检验类别

海洋石油生产设施产品检验分类见表D.1，海洋石油生产设施钻修井产品检验分类见表D.2，海洋石油生产设施水下生产系统产品检验分类见表D.3，海洋石油生产设施救生、无线电通信、信号设备产品检验分类见表D.4。

## 表D.1 海洋石油生产设施产品检验分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  | 海洋石油生产设施用金属材料 | - 海洋石油生产设施用板材 |  | ◯ |  | 高强度结构用钢，屈服强度不小于315 N/mm2，无需图纸审查 |
|  |  |  |  |  | ◯ | 高强度结构用钢，屈服强度小于315 N/mm2 |
|  |  | - 海洋石油生产设施用型材 |  | ◯ |  | 工字钢腹板高度不小于588 mm 无需图纸审查 |
|  |  |  |  |  | ◯ | 工字钢腹板高度小于588 mm |
|  |  | - 海洋石油生产设施结构用铸件 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 海洋石油生产设施结构用锻件 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 海洋石油生产设施结构用钢管 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  | 防爆房 | - 防爆房（固定式） |  | ◯ |  |  |
|  | 海底管线及海底电缆/海底复合电缆 | - 海底管道用钢板 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 海底管道用钢管 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 水下关断阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 脐带缆和控制系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海底电缆/海底复合电缆 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海管用牺牲阳极 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 法兰 |  | ◯ |  | 含旋转法兰 无需图纸审查 |
|  |  | - 绝缘接头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 膨胀接头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 锚固件 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电缆护管喇叭口 |  |  | ◯ | 原材料需按B类持证，无需图纸审查 |
|  | 单点系泊设备 | - 悬链式锚腿单点系泊 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 单锚腿式单点系泊 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 转塔式单点系泊 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 软刚臂式单点系泊 |  | ◯ |  |  |

| 表D.1海洋石油生产设施产品检验分类（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  | 舾装设备 | - 舷窗、窗及风暴盖 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 窗玻璃 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 风雨密门 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电控房 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吊篮 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 运输架 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 双门双温移动式冷藏箱 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 单门单温移动式冷藏箱 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 移动式干货箱 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 防火门 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 防火窗 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 防爆墙单元 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 甲板敷料 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 气密门 |  | ◯ |  |  |
|  | 管系 | - 用于Ⅰ、Ⅱ级管系的公称通径大于DN50的管子及管件（法兰、弯头、三通等） |  | ◯ |  | 管系等级划分见表后注2。无需图纸审查。 |
|  |  | - 用于Ⅰ、Ⅱ级管系的公称通径DN50及以下的管子及管件（法兰、弯头、三通等） |  |  | ◯ | 管系等级划分见表后注2。 |
|  |  | - 用于Ⅲ级管系的管子及管件（法兰、弯头、三通等） |  |  | ◯ | 管系等级划分见表后注2。 |
|  |  | - 用于Ⅰ、Ⅱ级管系的公称通径DN50及以上的阀；Ⅲ级管系公称通径DN300及以上的阀；通海阀；（工作温度小于-55℃）低温阀。 |  | ◯ |  | 管系等级划分见表后注2。 |
|  |  | - 用于Ⅰ、Ⅱ级管系的公称通径DN50以下的阀 |  |  | ◯ | 管系等级划分见表后注2。 |
|  |  | - 关断阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 多路阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 定压放气阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 安全阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 爆破片 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 呼吸阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 管件：壁厚大于25.4mm |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 管件：设计温度大于400℃ |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 管件：纵缝管用于可燃/有毒液体 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 管件：纵缝管用于非可燃/非有毒液体 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 管汇 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 膨胀接头（用于可燃或有毒气体） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 油（气）集输管线 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 挠性软管组件/软管：用于Ⅰ、Ⅱ级管系或公称通径大于DN50 |  | ◯ |  | 用于燃油，滑油，液压和热油系统，淡水和海水冷却系统，压缩空气系统，同样适用于上述系统机械设备上使用的挠性软管。 管系等级划分见表后注2。 |
|  |  | - 挠性软管组件/软管：除6.19条外 |  |  | ◯ | 用于燃油，滑油，液压和热油系统，淡水和海水冷却系统，压缩空气系统以及Ⅲ 级蒸汽管路系统。适用于上述系统机械设备上使用的挠性软管。用于燃气管路时应按照B类检验。 |
|  |  | - 直通接头 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 接头 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 短节 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 变径短节 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 盲板 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 塑料管 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 油气水工艺管子 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 压力平衡管线 |  | ◯ |  |  |
|  | 泵 | - 非标准设计和制造泵 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 高压高排量往复注入泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 注水泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 增压泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海水提升泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 消防泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 外输泵 |  | ◯ |  | 原油外输泵、凝析油外输泵、应急置换泵等 |
|  |  | - 液压泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 潜油泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 甘醇泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 增压注水泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火炬分液泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 潜水泵/深井泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他泵 |  |  | ◯ |  |
|  | 压缩机 | - 非标设计和制造压缩机 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 天然气压缩机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 高压注气压缩机 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 空气压缩机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 丙烷压缩机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 氮气压缩机（含增压机） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他压缩机 |  | ◯ |  | 非危险介质压缩机 |
|  | 原动机 | - 燃气轮机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 原油机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 柴油机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 双燃料发动机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他发动机 |  | ◯ |  |  |
|  | 发电机 | - 发电机（50kVA 及以上） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 发电机（50KVA 以下） |  |  | ◯ |  |
|  | 起重设备 | - 起重机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吊装索具及卸扣 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电动葫芦及其轨道梁 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 绞车 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 升降机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电梯 |  | ◯ |  |  |
|  | 换热器 | - 管壳式换热器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 板式换热器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 板翅式换热器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 印刷式换热器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 冷却器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 加热器 |  | ◯ |  | 包含电加热器、燃气加热器等，不包含生活区使用的加热器 |
|  | 锅炉及其附件 | - 电站锅炉 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 热介质锅炉 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 油田注汽锅炉 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 其他类锅炉 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 锅炉燃烧装置 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 经济器（或余热回收装置） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 蒸汽发生器 |  | ◯ |  | 设计压力大于0.35MPa |
|  |  |  |  |  | ◯ | 设计压力不大于0.35MPa |
|  |  | - 热油和热水加热装置 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 自动控制和安全装置（压力控制、温度控制、水位控制和安全阀）单独供应给平台上 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 安全膜片 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 锅炉用安全阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 原油加热炉 |  | ◯ |  |  |
|  | 塔、罐、容器 | - 第三类压力容器 | ◯ |  |  | 定义参见TSG 21 |
|  |  | - 原油罐 | ◯ |  |  | 用于原油储存 |
|  |  | - 天然气罐 | ◯ |  |  | 用于天然气储存 |
|  |  | - 事故罐 | ◯ |  |  | 指陆上终端事故罐 |
|  |  | - 消防水罐 |  | ◯ |  | 用于消防水储存 |
|  |  | - 液化气罐 | ◯ |  |  | 用于液化气储存 |
|  |  | - 塔 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 生产分离器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 测试分离器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 原油静电聚结脱水器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 除气器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 缓冲罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 段塞流捕集器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 凝析油聚结滤器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 清管球接收/发送器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 压力水罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 软化水罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 容器式过滤器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火炬分液罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 高压火炬排放罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 稳定塔 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 储气瓶 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火炬燃烧器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 航空燃油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 柴油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 灰罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 氮气发生器（或制氮机） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 贫乙二醇缓冲罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 乙二醇闪蒸罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 热介质膨胀罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 热介质储存罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 热介质缓冲罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他压力容器以及常压容器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 仪表气/公用气接收器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 压裂液罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 净化罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液化石油气球罐 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 非液化石油气球罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 燃油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 柴油日用罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 润滑油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 氮气储罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 净化空气储罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 分液罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火炬筒 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 原稳塔顶分离器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 淡水罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 中水罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 脱硫辅助设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 加热油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 空气罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 恒压罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 精细水处理装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 次氯酸发生装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 立式圆筒形钢质焊接油罐 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他罐、容器 |  | ◯ |  | 除14.1-14.55之外的其他罐、容器 |
|  | 消防设备 | - 二氧化碳固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 七氟丙烷固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泡沫固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 干粉固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 固定式细水雾灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 湿粉固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 干粉灭火器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泡沫灭火器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 二氧化碳灭火器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 推车式干粉灭火器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 推车式泡沫灭火器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泡沫/消防水软管站 |  | ◯ |  | 包括玻璃纤维增强塑料或不锈钢箱、20米橡胶软管、铜质喷枪、125L泡沫等 |
|  |  | - 消防水软管站 |  | ◯ |  | 包括玻璃纤维增强塑料或不锈钢箱、20米橡胶软管、铜质喷枪等 |
|  |  | - 灭火器箱 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 消防员装备 |  | ◯ |  | 包括隔热防护服、消防靴和手套、头盔、正压式空气呼吸器及其备用气瓶、消防斧、手提式安全灯等 |
|  |  | - 消防员装备箱 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 防硫化氢固定式呼吸系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 应急设备站 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 喷淋阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 喷淋头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 手动/自动转换开关 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 人工释放按钮 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 释放指示灯 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 振动报警铃 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 气溶胶灭火装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 惰性气体固定灭火设施 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 消防用气瓶 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他消防设备 |  | ◯ |  | 除15.1-15.27之外的其他消防设备 |
|  | 电气、仪表、通讯设备与自动化控制设备 | - 变频调速器（柜） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 制动电阻 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 填料函 |  |  | ◯ | 对有耐火要求的填料函，供货方应提供不燃材料证明。 |
|  |  | - 主电站 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 应急电站 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 发电机组（50kVA及以上） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 开关柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 中控盘 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火灾与可燃、有毒气体探测报警系统 |  | ◯ |  | 包括各类固定式和便携式探测器、手动火灾报警按钮、火气控制盘 |
|  |  | - 井口控制盘 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他控制类盘柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 变压器（50kVA及以上） |  | ◯ |  | 用于电力和照明 |
|  |  | - 变压器（50kVA以下） |  |  | ◯ | 用于电力与照明，且容量大于等于 1kVA 的单相变压器和容量大于等于 5kVA 的三相变压器 |
|  |  | - 蓄电池 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 磷酸铁锂储能电池舱 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电伴热带 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电机（50kW 及以上） |  | ◯ |  | 特大型电机、特种电机另行考虑 |
|  |  | - 电机（50kW 以下） |  | ◯ |  | 防爆 |
|  |  |  |  |  | ◯ | 非防爆 |
|  |  | - 电气控制箱 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 锅炉控制与报警箱/柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 油水分离器控制与报警箱/柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 生活污水处理装置控制与报警箱/柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 充放电板 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 监控警报系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电网故障录波系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 断路器（主开关） |  | ◯ |  | 独立检验时适用 |
|  |  | - 断路器（分路开关） |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 不间断电源 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 临时应急照明设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 发电机过载保护装置 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 发电机组自动并车装置 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 隔离开关 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 接触器 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 绝缘监测仪 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 蒸气泄漏监测系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海缆在线监测系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海管安防系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 海缆箱 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 软启动控制柜 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 熔断器 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 照明灯具 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 组合声光报警报指示器板（箱） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 低位照明 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 继电器及其附件 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 电源变换装置（充电机等） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 平台阴极保护监测系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 非防爆现场仪表 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 色谱分析仪/气体分析仪/流量计（分析仪流量计，超声波流量计和质量流量计等） |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 多相流量计 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 仪表安装施工散料（接线箱、管阀件、电缆、填料函等） |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 自动电话系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 广播告警系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - CCTV 系统 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 气象站 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 通信电源系统设备 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 母线槽 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 无功补偿装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 高完整性压力保护系统（HIPPS） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电缆 |  | ◯ |  | 额定电压小于1kV电缆无需图纸审查 |
|  | 火炬系统 | - 点火盘 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 高压火炬头 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 低压火炬头 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 放空头 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 点火阀架 |  |  | ◯ |  |
|  | 防爆设备 | - 防爆设备 |  | ◯ |  |  |
|  | 空调通风系统 | - 分体式空调 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 离心式风机 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 轴流风机 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 防火风闸 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 空调 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 集中式风冷空调设备 |  |  | ◯ |  |
|  | 防腐材料 | - 车间底漆 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 中间漆 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 面漆 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 阳极屏蔽涂料 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 阴极保护装置（外加电流发生器） |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 牺牲阳极 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  | 非金属材料 | - 增强材料 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 树脂 |  | ◯ |  | 用于动设备基础，无需图纸审查 |
|  |  |  |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 橡胶 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 橡胶护舷 |  |  | ◯ |  |
|  | 直升机加油装置 | - 直升机加油装置 |  | ◯ |  |  |
|  | 结构标准件 | - 参与主结构受力的重要结构件 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 不参与主结构受力但对设施的安装、运输及运营起到重要辅助和保护作用的结构件 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 不参与主结构受力的舾装结构件以及其他专业的，且不对平台运营安全造成重大安全隐患附属结构件 |  |  | ◯ |  |
|  | 其他 | - 火星熄灭器（阻火器）/火焰阻尼器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 外输系统 |  | ◯ |  | 包括外输软管、外输缆索滚筒、外输软管滚筒、浮式生产储油装置快速解脱装置、系缆张力和距离测量装置等 |
|  |  | - 弹性减震器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 阀门控制系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 格栅 |  | ◯ |  | 用于主逃生通道的非钢质格栅 |
|  |  |  |  |  | ◯ | 不用于主逃生通道的非钢质格栅、钢格栅 |
|  |  | - 岩棉制品、陶瓷棉制品、玻璃棉制品等矿物棉制品及其穿舱件、封堵材料 |  | ◯ |  | 矿物棉制品和封堵材料无需图纸审查 |
|  |  | - 导管架封隔器 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 抗冰椎体 |  |  | ◯ | 钢板等原材料应至少持有B类证书 |
|  |  | - 位于关键载荷路径上的液压缸 |  | ◯ |  | 关键载荷路径：系指起重设备中承受、传递主要载荷的路径 |
|  |  | - 不位于关键载荷路径上的液压缸 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 系物器具 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 被系器具 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 焊材 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 焊剂 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 卡桩器 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 防火漆 |  |  | ◯ | 需提供耐火试验报告 |
|  |  | - 防海生物装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 打结逃生锁 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 不燃材料、低播焰性材料和家具 |  | ◯ |  | 无需图纸审查 |
|  |  | - 电缆贯穿件 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水上采油（气）树 |  | ◯ |  | 包括注水树、注气树等类似设备 |
|  |  | - 油（气）生产设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 油（气）处理设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 非容器式过滤器 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 辅助预热装置 |  | ◯ |  | 用于保证应急发电机组的冷机启动性能 |
|  |  | - 启动装置 |  | ◯ |  | 用于应急发电机组的柴油机 |
|  |  | - 柴油分油机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 立管提升系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 真空安全装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 桩腿对接耦合装置（LMU） |  | ◯ |  |  |

注1：◯ — 适用。

注2：管系等级的划分

不同用途的压力管系按其设计压力和设计温度分为三级，根据图D.1和表D.1.1确定。

图D.1 管系设计温度 - 设计压力示意图

表D.1.1 管系设计温度 - 设计压力表

| 管系 | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 |  | Ⅲ级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计压力 ＞P2 (MPa) | 设计温度 ＞T2 (℃) | 设计压力 ≤P2 (MPa) | 设计温度 ≤T2 (℃) | 设计压力 ≤P1 (MPa) | 设计温度 ≤T1 (℃) |
| 蒸汽 | ＞1.6 | 或＞300 | ≤1.6 | 和≤300 | ≤0.7 | 和≤170 |
| 热油 | ＞1.6 | 或＞300 | ≤1.6 | 和≤300 | ≤0.7 | 和≤150 |
| 燃油、滑油、可燃液压油 | ＞1.6 | 或＞150 | ≤1.6 | 和≤150 | ≤0.7 | 和≤60 |
| 其他介质 | ＞4.0 | 或＞300 | ≤4.0 | 和≤300 | ≤1.6 | 和≤200 |

- 当管系的设计压力和设计温度其中一个参数达到表中Ⅰ级规定时，即定为Ⅰ级管系；当设计压力和设计温度两个参数均达到表中Ⅱ级或Ⅲ级规定时，即定为Ⅱ级或Ⅲ级管系。

- 有毒和腐蚀介质、加热温度超过其闪点的可燃介质和闪点低于60℃介质以及液化气体等一般为Ⅰ级管系；如设有安全保护措施以防泄漏和泄漏后产生的后果（如管路通过管套、防护套、屏蔽保护，以确保管内液体泄漏后不会导致周围区域发生潜在的危险或损坏），也可为Ⅱ级管系，但有毒介质除外。

- 不受压的开式管路如泄水管、溢流管、排气管、透气管和锅炉放汽管等也为Ⅲ级管系。

- 热油是指热油系统（为平台提供加热的热能）所用的循环油液。

- 其他介质是指空气、水和不可燃液压油等。

## 表D.2 海洋石油生产设施钻修井产品检验分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  | 防喷系统 | - 井口连接器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 闸板防喷器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 环形防喷器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 旋转防喷器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下蓄能器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 辅助井控设备/工具 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 气体处理系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 防喷器组结构框架 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 跨接管 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 隔水管适配器/适配短节 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 卡箍 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 钻井四通、短节 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 试验桩 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 试验工具 |  | ◯ |  |  |
|  | 防喷器控制系统 | - 控制系统的蓄能器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 焊接管及管汇 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 非焊接的液压管 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 控制软管 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 控制软管滚筒 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 控制线缆滚筒 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 控制盒 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 第二控制系统 |  | ◯ |  | 定义参见‌SY/T 5053.2规定的声控系统、自动剪切系统、自动关闭系统、应急解脱系统等 |
|  |  | - 液压动力单元 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台/控制柜 |  |  | ◯ |  |
|  | 节流和压井系统 | - 节流和压井管汇 | ◯ |  |  | 包括控压钻井装置的自动节流管汇 |
|  |  | - 所有进出节流和压井管汇的管路 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 用于节流、压井和增压的软管 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 节流、压井和增压的管路中的阀门 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 管接头和旋转接头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泥浆-气体分离器 |  | ◯ |  | 液气分离器 |
|  |  | - 应急循环泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控压钻井用回压泵系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 节流和压井管路上的水下故障安全型阀门 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制柜 |  | ◯ |  |  |
|  | 分流系统 | - 分流器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 分流管路 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 分流管路中的阀门 |  | ◯ |  |  |

| 表D.2 海洋石油生产设施钻修井产品检验分类（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  |  | - 试验、处理工具 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 蓄能器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液压动力单元 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台/控制柜 |  |  | ◯ |  |
|  | 提升和旋转系统 | - 井架和底座 | ◯ |  |  | 包括轻便井架、其他类型的钻井塔架结构（如适用）及底座 |
|  |  | - 天车总成 |  | ◯ |  | 包括支撑结构 |
|  |  | - 导轨和台车 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 游车总成 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 大钩 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水龙头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吊环 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 吊卡 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 钻井大绳 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 捞沙绳 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 死绳固定器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 钻井绞车 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 井架内的其他起重设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 遥控套管扶正装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 提升液压缸 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 转盘总成 |  | ◯ |  | 包括防滑装置和驱动装置 |
|  |  | - 转盘补心 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 滚子方补心 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 钻井大绳储绳滚筒 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 顶部驱动装置 |  | ◯ |  |  |
|  | 管子处理和水下设备处理系统 | - 排管设备/动力二层台 |  | ◯ |  | 包括夹钳 |
|  |  | - 操作臂/机械手 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 抓管吊机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 铁钻工/动力大钳 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液压猫头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水平至竖直设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 指梁 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 坡（猫）道 |  | ◯ |  | 包括动力猫道等 |
|  |  | - 鼠洞 |  | ◯ |  | 包括动力鼠洞 |
|  |  | - 泥浆防喷盒 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 动力卡瓦 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 防喷器 |  | ◯ |  | 包括吊车、抬车、滑车、扶正装置、系固装置等 |
|  |  | - 水下采油树及控制系统 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 其他钻井设备 | - 方钻杆旋扣器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 卡瓦 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吊钳 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液压动力单元 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钻井用载人起重设备 | ◯ |  |  | 包括载人绞车、载人维护篮、人员升降机、套管扶正台等 |  |
|  |  | - 钻井用非载人起重设备 |  | ◯ |  | 包括杂用绞车、电/气动葫芦、倒链/手拉葫芦等 |  |
|  | 隔水管系统 | - 挠性/球形接头 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 隔水管单根 |  | ◯ |  | 包括连接装置 |  |
|  |  | - 隔水管张紧环 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 隔水管伸缩节 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 隔水管起下设备和工具 |  | ◯ |  | 包括卡盘、万向节和处理工具 |  |
|  |  | - 隔水管测试工具 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 蓄能器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台/控制柜 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 张紧系统 | - 隔水管张紧器总成 | ◯ |  |  | 包括隔水管滑移装置，如适用 |  |
|  |  | - 防反冲装置 |  | ◯ |  | 包括防反冲阀和执行机构 |  |
|  |  | - 导管张紧器总成 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 导向索张紧器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 控制盒导索张紧器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 蓄能器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 压力容器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 压缩空气控制橇 |  | ◯ |  | 含管汇、仪表等 |  |
|  |  | - 管路 |  | ◯ |  | 含软管、鹅颈管和旋转接头 |  |
|  |  | - 空气压缩机 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 空气干燥器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 张紧设备用钢索 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 张紧钢索滑轮 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 导向索和控制盒导索滑轮 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 导向索伸缩臂 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台/控制柜 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液压缸 | ◯ |  |  |  |  |
|  |  | - 氮气发生单元 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 钻井升沉补偿系统 | - 补偿器总成 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 蓄能器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 液压缸 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 压力容器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 管路 |  | ◯ |  | 包括软管 |  |
|  |  | - 空气压缩机 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 空气干燥器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钢索 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 滑轮 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 控制面板/盘/台/控制柜 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 钻井液循环系统 | - 钻井泵 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钻井泵的吸入管路和泥浆混合管路 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 钻井液输送、混配用离心泵 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 压力缓冲器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 从钻井泵至水龙带的管路 |  | ◯ |  | 高压泥浆管路 |  |
|  |  | - 泥浆增压管路 |  | ◯ |  | 包括软管和接头 |  |
|  |  | - 方钻杆 |  | ◯ |  | 包括旋塞 |  |
|  |  | - 水龙带 |  | ◯ |  | 包括接头 |  |
|  |  | - 立管管汇 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 循环头及管路 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钻井液回流管路 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 钻井液罐 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 化学品混合装置 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 计量罐 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 安全阀 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 钻井液净化系统 | - 振动筛及泥浆清洁机 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 除砂器、除泥器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 除气器 |  | ◯ |  | 包括通向放空位置的管路 |  |
|  |  | - 钻井液搅拌器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 离心机 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 刮泥器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泥浆分配器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 岩屑输送器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 岩屑干燥机 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 泥浆净化用离心泵 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 固井系统 | - 混合水泥浆用管路和固井泵吸入管路 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 固井泵排出管路 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 固井泵 |  | ◯ |  | 包括液力端 |  |
|  |  | - 固井管汇 |  | ◯ |  | 包括阀门和由壬 |  |
|  |  | - 固井用立管 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 压力缓冲器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 固井用离心泵 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水泥头 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 安全阀 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 散料系统 | - 压力储存罐 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 散料输送风机 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 输送空气干燥器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 散料开袋机 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 散料螺旋输送器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 散料混合漏斗及混合器 |  |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 散料输送管道及阀件 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 湿式散料输送泵及排出管路 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 安全阀 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 油气井测试系统 | - 测试树 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 管路 |  | ◯ |  | 包括软管和旋转接头 |  |
|  |  | - 测试分离器及其他测试用压力容器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 高压泵 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 火炬燃烧器 |  | ◯ |  | 火炬头 |  |
|  |  | - 火炬臂 | ◯ |  |  | 燃烧臂 |  |
|  |  | - 水幕系统 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 安全阀 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 连续管钻修装置 | - 注入头 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 连续管 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 连续管滚筒 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 电气和控制系统 | - 司钻控制台/智能操作椅 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钻井控制和监测系统 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 钻井设备公用液压动力单元 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 交流变频装置、可控硅控制器、集中控制盘 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 变压器 |  | ◯ |  | 50kVA及以上 |  |
|  |  |  |  |  | ◯ | 50kVA以下 |  |
|  |  | - 电气设备 |  | ◯ |  | 功率≥50kW |  |
|  |  |  |  | ◯ |  | 功率＜50kW，防爆 |  |
|  |  |  |  |  | ◯ | 功率＜50kW，非防爆 |  |
|  | 动力系统 | - 钻井专用内燃机 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 管路组件（短管节） | - 管路组件（短管节） |  | ◯ |  | 管壁厚度≥25.4mm或设计温度≥400℃ |  |
|  |  |  |  |  | ◯ | 管壁厚度＜25.4mm或设计温度＜400℃ |  |
|  |  | - 纵向焊接管和A、B类设备中的所有短管 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 法兰和连管器（管接头） | - A和B类设备中管系的非标准法兰和连管器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 除上述之外的其他法兰和连管器 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 阀门 | - 阀体为焊接结构的阀 |  | ◯ |  | 公称压力大于10Mpa |  |
|  |  |  |  |  | ◯ | 公称压力不大于10Mpa |  |
|  |  | - 按公认标准设计与建造的阀 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 高强度材料的部件 | - 材料屈服强度＞345MPa或拉伸强度＞515MPa的部件 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 压力容器和换热器 | - 第三类压力容器 | ◯ |  |  |  |  |
|  |  | - 其他压力容器 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 换热器 |  | ◯ |  |  |  |
|  | 液压缸 | - 位于关键载荷路径上的液压缸 |  | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 不位于关键载荷路径上的液压缸 |  |  | ◯ |  |  |
|  | 电控间/设备间 | - 变压器间/电控间/队长间/配电间等 |  | ◯ |  |  |  |

注1：◯ — 适用。

## 表D.3 海洋石油生产设施水下生产系统产品检验分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  | 水下井口装置 | - 水下井口装置 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下基盘式井口 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 井口头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 导管头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 套管悬挂器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 密封总成 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 井口防腐帽 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 导向装置/导向索 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 井眼保护器和防磨衬套 |  |  | ◯ |  |
|  | 水下采油树、测试树 | - 水下采油树、测试树 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 采油树井口连接器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 工艺用阀、阀组和阀的驱动器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 节流阀和节流阀驱动器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 采油树帽 |  | ◯ |  | 内帽 |
|  |  | - 采油树垃圾帽 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 油管悬挂器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 穿越器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 堵塞器 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下管汇、管道终端管汇 | - 水下管汇、管道终端管汇 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下清管器接发球装置 |  | ◯ |  |  |
|  | 流程用管道组件 | - 管道三通（包括Y型、T型）、管道终端、水下安全隔离阀装置/总成、其他连接流程的管道连接系统/组件 | ◯ |  |  |  |
|  | 非流程管道组件 | - 如支撑作用的组件 |  | ◯ |  |  |
|  | 完井/修井立管系统 | - 完井/修井立管系统 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 立管基座 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 柔性立管浮力块 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 立管张紧系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 立管/立管节 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 连接器/接头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 重要控制阀 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下分离系统/装置 | - 水下分离系统/装置 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 动力设备 |  | ◯ |  | 驱动马达 |
|  |  | - 油水界面监测系统及装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 设备、容器、系统监测系统及装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下油气分离器 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下增压系统 | - 水下增压系统/装置/站 | ◯ |  |  |  |

| 表D.3 海洋石油生产设施水下生产系统产品检验分类（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  |  | - 动力设备 |  | ◯ |  | 驱动马达 |
|  |  | - 系统、设备监测系统及装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下增压泵 |  | ◯ |  |  |
|  | 跨接管 | - 跨接管 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下钢质跨接管 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下柔性跨接管 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下连接系统/器 | - 水下连接系统/器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 连接毂 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 锁紧机构 |  | ◯ |  | 一级、二级 |
|  |  | - 压力帽 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 垃圾帽 |  |  | ◯ |  |
|  | 水下流量计/检测装置 | - 水下流量计、检测装置 |  | ◯ |  | 如砂检测计 |
|  |  | - 外接电、信号接头、电缆、信号线 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 接触海水的电、信号插座 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电源、电器元器件 |  |  | ◯ |  |
|  | 水下生产系统控制系统 | - 水上液压动力单元 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下控制舱 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下脐带缆终端总成 | ◯ |  |  | 分配和控制 |
|  |  | - 水下分配单元（电、液） | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下脐带缆终端 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 脐带缆 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 挠性管系统 |  | ◯ |  | 包括管子和附件 |
|  |  | - 集束管缆 |  |  |  |  |
|  |  | - 电、液、信号飞线及接头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 蓄能器/装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 液压动力泵/循环泵 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制、监测仪表 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制柜、控制显示屏 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 控制用电脑或综合计算机 |  |  | ◯ |  |
|  | 水下设备的控制模块 | - 水下设备的控制模块 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 水下控制模块 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 其他控制相关设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下生产系统的通讯模块SRM |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 监测设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 溢油监测设备 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下驱动系统和设备 | - 水下驱动系统和设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下驱动承压部件 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 动相关设备 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 水下变压器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下变频器 |  | ◯ |  |  |
|  | 水下设备工艺管系 | - 水下设备工艺管系 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 套管头 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 非标准的管材、承压结构材料 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 复合材料管件 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 复合材料弯头 |  | ◯ |  |  |
|  | 直接与海水接触的设备、部件、材料 | - 承压容器 | ◯ |  |  |  |
|  |  | - 主要功能泵组 |  | ◯ |  | 泵、驱动马达 |
|  |  | - 阀组与阀 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 管路及管件 |  | ◯ |  | 包括软管 |
|  |  | - 计量装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 电缆 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 保温、防腐材料 |  | ◯ |  |  |
|  | 所有水下设备用铸、锻件 | - 所有水下设备用铸、锻件 |  | ◯ |  |  |
|  | 基础与结构 | - 水下设备保护结构材料 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下设备的支撑结构材料 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吸力锚 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 吸力锚对中导向筒 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 吸力锚本体、附件所用材料 |  | ◯ |  |  |
|  | 阴极保护 | - 阴极保护 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 水下设备阴极保护材料 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 工具阴极保护材料 |  |  | ◯ |  |
|  | 水下工具 | - 订制工具 |  | ◯ |  | 包括安装工具 |
|  |  | - 液压动力单元和修井控制面板 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 修井滚筒 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 油管悬挂器滚筒 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 紧急切断装置 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 采油树操作工具的驱动单元 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 远程修井控制单元/便携式电子测试装置 |  | ◯ |  |  |

注：◯ — 适用。

## 表D.4 海洋石油生产设施救生、无线电通信、信号设备产品检验分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检验类别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
|  | 救生设备 | - 救生艇 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救助艇 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救生筏 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救生设备降放装置 |  | ◯ |  | 包括吊架、艇机和绞车 |
|  |  | - 海上撤离系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救生圈 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救生衣 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 保温救生服 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 救生设备示位灯 |  | ◯ |  | 用于救生圈、救生衣、保温救生服 |
|  |  | - 救生圈自发烟雾信号 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 抛绳设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 登乘梯 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 火箭降落伞火焰信号 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 手持火焰信号 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 漂浮烟雾信号 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 急救设施 |  |  | ◯ |  |
|  |  | - 正压自给式呼吸装置 |  | ◯ |  | 全面罩式，用于防护硫化氢气体或高浓度二氧化碳 |
|  | 无线电通信设备 | - 甚高频无线电装置 |  | ◯ |  | 能进行语音通信和数字选择呼叫 |
|  |  | - 中频无线电装置 |  | ◯ |  | 能进行语音通信和数字选择呼叫 |
|  |  | - 中/高频无线电装置 |  | ◯ |  | 能进行语音通信和数字选择呼叫 |
|  |  | - 认可的移动卫星业务船舶地面站 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 国际奈伏泰斯接收机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 增强群呼接收机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 应急无线电示位标 |  | ◯ |  | 包括静水压力释放器 |
|  |  | - 救生艇筏双向甚高频无线电话设备 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 雷达应答器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 自动识别系统应答器 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 甚高频收发信机 |  | ◯ |  | 航空甚高频调幅无线电话设备 |
|  |  | - 无方向性信标 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 甚高频全向信标 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 全球定位系统接收机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 北斗卫星导航系统接收机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 多系统无线电导航接收机 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 蓄电池及其充放电板 |  | ◯ |  | 用于备用/应急电源时 |
|  | 信号设备 | - 音响信号设备 |  | ◯ |  | 包括主/备用雾笛及其控制板 |
|  |  | - 灯光信号设备 |  | ◯ |  | 包括助航标识灯、障碍灯及其控制板 |
|  |  | - 自动识别系统 |  | ◯ |  |  |
|  |  | - 蓄电池及其充放电板 |  | ◯ |  | 用于备用/应急电源时 |

注：◯ — 适用。

参  考  文  献

- TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》

- SY/T 5053.2《钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范》

《海洋石油生产设施安全检验规范》

（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

二〇二六年七月

一、工作简况

（一）任务来源

国家标准化管理委员会于2026年5月25日发布《国家标准委关于下达〈家用电动干衣机能效限定值及能效等级〉等77项强制性国家标准计划和相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2026〕35号），强制性国家标准《海洋石油生产设施安全检验规范》制订计划正式下达，计划号为20263001-Q-450。本文件由应急管理部归口，委托SAC TC288/SC10 全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织起草和审查。

（二）起草单位和人员

根据立项计划，牵头编制单位中国船级社组织主要参编单位成立了标准编制工作组（以下简称“工作组”）开展标准编制工作。

（三）标准制订的目的及意义

为贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国和安全生产工作的重要论述精神，完善健全海洋石油天然气开采安全作业活动安全要求，全面规范海洋石油生产设施从设计、建造、生产运行及弃置各个阶段的安全生产要求，保障海洋石油天然气开采安全形势持续稳定好转，应急管理部计划起草国家标准《海洋石油生产设施安全检验规范》。

1.国家油气“增储上产”政策的需要。

随着经济发展对油气资源需求持续增加，我国海洋石油工业进入高速发展阶段，已成为现今和未来较长一段时期我国能源安全的重要保障。自2018年7月实施油气增储上产“七年行动计划”以来，2025年全国能源工作会议进一步强调推进油气增储上产。当前，我国海洋原油年增量占全国原油年新增产量比例连续超过70%，海洋石油已成为我国油气产量核心增长极，对海洋石油生产设施的数量、类型、安全质量，以及设施设计、建造、运营、检验、安全监管均提出更高要求。

2.基础法规、标准体系更新的需要。

《安全生产法》《海洋石油安全生产规定》（国家安全监管总局令 第4号）、《海洋石油安全管理细则》（国家安全监管总局令 第25号）等基础法规自发布后都进行了修订，近年来陆续发布了《海洋石油天然气开采安全规程》（GB 40554系列标准）、《海洋石油固定平台安全规范》（GB 46766—2025）、《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》（AQ 2078—2020）、《海洋石油生产设施发证检验工作通则》（AQ 2079—2020）、《海洋石油专业设备检测检验通则》（AQ 2082—2025）、《石油天然气开采重大事故隐患判定准则》（AQ 2085—2025）等国标/行标，立项编写本文件是安全生产标准体系更新的需要。

3.建立完备的海洋石油生产设施安全检验标准体系的需要。

（1）我国海洋石油生产设施安全检验制度始于1990年《海上石油天然气生产设施检验规定》（能源部令 第4号），定义了6类生产设施；2006年《海洋石油安全生产规定》再次明确该制度，定义了8类生产设施，两个规定对生产设施类型的定义不一致。

（2）在《海上固定平台安全规则》（2000）和《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》（2010）中规定了海上固定平台和FPSO的安全检验技术要求，目前仍缺少单点系泊、海底管线、水下生产系统、滩海陆岸、人工岛和陆岸终端等其余6类生产设施安全检验技术要求。

（3）《海洋石油固定平台安全规范》（GB 46766—2025），《浮式生产储油装置（FPSO）安全规范》（已立项），这两项规范规定了海洋石油固定平台和FPSO安全设计要求，没有规定安全检验技术要求。

（4）通过上述各类规定和标准，已基本建立了海洋石油生产设施安全检验标准体系，但目前从定义、适用范围和技术要求上，该制度也出现了矛盾和漏项。因此，有必要以《海洋石油安全生产规定》为上位法，建立覆盖8类生产设施、3类检验模式（建造检验、生产期检验、临时检验）为主要检验内容的海洋石油生产设施安全检验标准体系，适应新时期检验和监管要求，填补标准空白。

4.海洋石油安全监管紧迫形势的需要。

本文件针对我国海洋石油开采安全生产的紧迫形势，符合国家防范化解海洋石油重特大事故风险安全要求和海洋石油行业安全生产标准规划，通过本文件制定可完善企业安全管理和政府监管标准体系。

随着海洋石油相关法律、法规及国家标准的陆续修订和出台，结合国家防范化解海洋石油重特大事故风险安全要求，需要从国家标准层面出台适应于海洋石油生产设施安全检验的标准，本文件的制订与实施，将为海洋石油生产设施全生命周期生产活动提供安全及监督管理的技术支撑。

（四）标准编制过程

立项通知下达后，牵头单位中国船级社组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制订本文件总体框架，并成立了由具有丰富的海洋石油生产设施设计审查、现场检验、产品检验及安全生产经验的专业技术人员组成的工作组。工作组组织起草人、专家经过多轮评审、研讨和修改，于2026年6月形成征求意见稿。

# 二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

（一）标准编制原则

符合《中华人民共和国标准化法》《强制性国家标准管理办法》，以我国海洋石油安全生产法律、法规、标准为依据，坚持安全第一、预防为主的指导原则，按照科学性、规范性、协调性和实用性的原则，结合海洋石油生产设施安全检验和安全监管现状进行编制。

本文件制订工作遵循以下原则：

1.符合相关法律法规，满足海洋石油生产设施安全检验和监管需要的原则。

本文件制定过程中，以我国海洋石油天然气行业安全生产相关法律法规、标准规范为依据，符合《中华人民共和国安全生产法》《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》等国家有关法律、法规和方针、政策，同时参考国外同类技术标准中的先进内容，在此基础上充分考虑国内海洋石油生产设施安全检验现状和安全监管需求制定标准条款。

2.保持与其他标准、规范衔接和配套的原则。

在本文件的适用范围内，尽量引用和提炼出原部门规章、国家标准和安全标准中的成熟技术条款，充分考虑并保持与国家相关标准、规范的整体协调、衔接和配套。对国家推荐标准、行业标准、企业标准中适合于作为强制标准的内容，将其中的具体条款纳入本文件；对现行标准中引用的其他标准，尽可能将其相关内容作为条款列入本文件，不引用整个标准，发挥基础标准的功能。

3.体现普适性、科学性、先进性和可操作性的原则。

本文件的内容具有普遍适用性，既要考虑存量海洋石油生产设施现状，也要考虑当前海洋石油生产设施发展的水平，又不限制新技术的发展，总体原则是满足海洋石油风险管控基本要求。

本文件适用于中华人民共和国境内所有建设和使用的海洋石油生产设施。由于作业海域、设施功能、设施类型存在差异的特点，对于尚存在较大争议的条款，不纳入本文件。

4.按规范化要求编写的原则。

在编写格式及标准用语上，按照国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的要求进行编写，做到内容清晰准确，通俗易懂。

（二）标准框架和主要内容

本文件共包括11部分技术内容和4个规范性附录。包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、总体要求、设计审查、建造检验、生产期检验、产品检验、弃置检验、安全检验报告及归档。

1.范围

本文件明确规定了海洋石油生产设施在总体要求、设计审查、建造检验、生产期检验、产品检验、弃置检验、安全检验报告及归档等有关安全检验的技术要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于新建、改建、扩建和已投入使用的海洋石油生产设施，包括以开采海洋石油为目的的海洋石油固定平台、单点系泊、海底管线、滩海陆岸石油设施、人工岛、陆岸终端、水下生产系统及浮式生产储油装置（油气生产系统部分）。

2.规范性引用文件

本文件引用了与之相衔接的《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》（GB 40554.1）、《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》（AQ 2078）、《海洋石油生产设施发证检验工作通则》（AQ 2079）等规范性文件。

3.术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了文中涉及的行业术语和定义，界定了含海底管线、水下生产系统、橇装设备、建造检验、生产期检验等11个术语和定义。根据行业内统一认识并结合专家评审会意见修改了部分相关行业用语的表述。

4.缩略语

本文件中给出了涡激振动、工程临界评估、工艺流程图、管线仪表流程图等共计6个缩略语。

5.总体要求

本文件第五章是海洋石油生产设施安全检验的总体要求，从设施全生命周期各阶段、检验工作范围、检验类型、检验技术标准、新技术应用等方面进行了规定，旨在从总体上确立海洋石油生产设施安全检验制度根本法的定位。

6.设计审查

本文件第六章是设计审查，明确了八类设施设计审查的范围、深度、审查图纸目录、设计审查工作计划、设计变更后的处理等设计审查要求。

7.建造检验

本文件第七章是建造检验，明确了八类设施的建造检验要求，包括设施的陆地建造阶段、海上安装、连接与调试阶段等内容，其中按不同专业开展的通用检验项目和按不同设施类型开展的专用检验项目指向附录B。

8.生产期检验

本文件第八章是生产期检验，明确了八类设施在年度检验、定期检验、临时检验等不同检验类型下的检验要求，其中按不同专业开展的通用检验项目和按不同设施类型开展的专用检验项目指向附录C。

9.产品检验

本文件第九章是产品检验，明确了用于八类设施的产品检验通用要求，产品检验分类，各类产品的设计审查和检验要求，其中产品检验类别指向附录D。

10.弃置检验

本文件第十章是弃置检验，重点明确了海洋石油固定平台和海底管线两类设施弃置的设计审查和检验要求，以及检验完成后应出具的检验报告。

11.安全检验报告及归档

本文件第十一章是安全检验报告及归档，明确了安全检验应出具的安全检验报告以及归档的要求。

12.本文件4个规范性附录分别是：设计审查图纸清单、建造检验项目、生产期检验项目、产品检验分类等。

（三）主要技术要求的依据及理由

1.基于已经实施运行多年的经验。

（1）截至2026年，我国渤海、东海、南海三大海域海上石油开发作业已开展四十余年，逐步建立起成熟的安全生产技术体系与安全检验管理模式。依托海上固定平台、浮式生产储油装置、海底管线等八类海洋石油生产设施，行业沉淀了大量工程实践经验，能够为本文件安全检验标准的编制提供坚实的实践支撑。

（2）中国船级社、美国船级社、挪威船级社、法国船级社等作为海洋石油生产设施安全检验的主体单位，已经形成了一系列行之有效的行业及企业安全检验标准，经过系统的梳理优化后可以参考并部分纳入国标。在编制过程中充分参考、借鉴目前已有的、行之有效的相关技术条款内容，确保技术标准层次结构的合理性和内容的全面性。

2.业内成熟做法与专家建议。

本文件编制期间，应急管理部危化监管二司（海油安监办）、海油安监办各分部及牵头编制单位组织开展多轮研讨与内部审核。参与单位涵盖监管机构、生产作业方、承包单位、发证检验机构、专业设备检测检验机构等，汇集了海洋石油生产设施安全检验、设计、建造、安装、生产等全领域专家。文件各章节内容均充分征询业内专家意见，并吸纳相关建议。

本文件编制以安全检验技术要求为基础，按照标准化语言进行编制，全面规范海洋石油生产设施全生命周期的安全检验。

# 三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

我国一直是以《中华人民共和国安全生产法》《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》《海上固定平台安全规则》《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》等法律法规、规则、GB/T国家推荐类标准、AQ安全标准、SY/T推荐类石油天然气标准以及企业标准规范海洋石油生产设施安全检验。本文件在制定过程中，严格依据现行法律要求，充分衔接相关标准内容，对海洋石油生产设施安全检验形成系统性规范。

（一）法律法规、规则方面

本文件充分遵守《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》和《海上石油天然气生产设施检验规定》等有关安全检验的规定，以及《海上固定平台安全规则》（国经贸安全〔2000〕944号）、《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》（安监总海油〔2010〕88号）等有关安全检验的技术要求，在层次上定位为海洋石油生产设施安全检验标准的顶层设计，是部门规章、规范性文件和标准技术要求的融合，是安全检验技术要求的根本标准。

（二）国家标准方面

《海洋石油固定平台安全规范》（GB 46766—2025）、《浮式生产储油装置（FPSO）安全规范》（正在审查）、《海洋石油天然气开采安全规程》（GB 40554系列标准）等主要是针对各类海洋石油生产设施有关设计的安全技术要求，以及安全管理要求，但标准未全面系统地覆盖海洋石油生产设施安全检验技术要求，本文件内容将与这些国标技术要求做好充分衔接与协调。

（三）行业安全标准方面

涉及海洋石油的AQ行业安全标准主要共6个，其中涉及海洋石油安全生产的强制性标准有AQ 2012—2007《石油天然气安全规程》、AQ 2078—2020《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》、AQ 2079—2020《海洋石油生产设施发证检验工作通则》、AQ 2082—2025《海洋石油专业设备检测检验通则》、AQ 2085—2025《石油天然气开采重大事故隐患判定准则》、AQ 2044—2012《石油行业安全生产标准化 海上油气生产实施规范》。

作为安全规程，AQ 2012—2007对海洋石油天然气开采作业中物探、钻井、录井、测井与测试、海上油气田生产等作业内容进行了规范；AQ 2078—2020对老龄平台主结构安全评估进行规范；AQ 2079—2020对发证检验进行规范；AQ 2082—2025对11类海洋石油专业设备检测检验进行规范；AQ 2085—2025规定了包括海洋石油天然气开采重大事故隐患判定准则。以上安全标准内容无法覆盖八类海洋石油生产设施全生命周期安全检验。AQ 2044—2012《石油行业安全生产标准化 海上油气生产实施规范》仅涉及安全生产标准化的实施，是单一的、基础性推荐类标准，无法满足规范海洋石油生产设施安全检验的需要。本文件内容将与这些AQ行业安全标准做好衔接，共同构成完备的安全标准体系。

（四）石油天然气行业推荐类标准方面

涉及海洋石油固定平台的SY/T石油天然气标准主要有17个，其中均是对单个系统、设施和作业内容进行规范，如SY/T 10034—2020《敞开式海上生产平台防火与消防的推荐作法》对消防安全系统进行了规范；SY/T 10003—2016《海上平台起重机规范》对海上起重机进行了规范；SY/T 10042—2002《海上生产平台管道系统设计和安装的推荐作法》对平台管道系统的设计和安装进行了规范。现有关于海上固定平台SY/T标准多为硬件设备条件要求或单一设施系统及作业内容的技术要求，且该类标准没有强制性，无法作为政府监管安全检验的执法依据。

本文件为新制定标准，纳入了全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会对于海洋石油生产设施安全检验的规划，定位明确，与现行标准无交叉重叠。

本文件为海洋石油生产设施安全检验领域统领性、基础性、通用性标准，在遵循上述相关法律法规基础上，根据海洋石油生产设施安全检验特点和需求，提出了更加具体的安全检验技术要求，为法律法规的落实提供有力的抓手。本文件在制订过程中，充分考虑了现行其他强制性标准的相关要求，与其他强制性相关标准进行了协调和有效衔接，提出了适用于海洋石油生产设施安全检验的通用要求。

# 四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

（一）国际常用标准

海洋石油生产设施相关工业标准主要有国际标准化组织(ISO)、挪威石油标准化组织(NORSOK)和美国石油学会(API)的相关标准。如《石油天然气工业海上生产设施的火灾、爆炸控制、削减措施要求和指南》（ISO 13702）、《石油和天然气工业.海上生产装置.新装置设计期间的主要事故危害管理》（ISO 17776）、《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析、设计、安装和测试的推荐作法》（API RP 14C）、《浮式生产系统规划、设计及建造的推荐作法》（API RP 2FPS）、《技术安全》（NORSOKS—001）、《风险和应急准备分析》（NORSOKZ—013），但国外标准并不能很好地满足我国海洋石油生产设施的工程技术需求。

（二）美国现行法规情况

美国联邦法典（Code of Federal Regulations, CFR）第30篇 矿产资源（30 CFR）第250节详细规定了海洋石油生产设施在设计、建造、安装、变更、修理、运营、检验、退役及拆除等各阶段中，作业者、设计方、建造方、监管方、授权验证机构（CVA）的具体职责及技术要求，但由于监管体系、监管机构的差异，也无法满足我国的海洋石油生产设施安全检验需求。

（三）拟参照国际国外标准或技术法规

参考国外海洋石油生产设施关于设计、制造、安装、调试、检验先进标准，如ISO、ANSI、API、ASME、ASTM、IEC、NFPA、NACE、AWS等的相关检验技术要求，并参考ABS、DNV、BV、LR等国外安全检验机构相关标准和规范的有关规定。

由于国内外海洋环境条件、国家法律法规及发展策略的差异，国外标准并不能很好地满足我国海洋石油生产设施安全检验需求。总体看，本文件的专业技术水平与国外标准水平基本相当，但在系统性、完整性、广泛性、协调性、本质安全性等方面具有优势。

# 五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本文件无重大分歧意见。

# 六、强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

考虑标准发布、宣贯所需时间，本文件发布日期至实施日期之间的过渡期建议为6个月。

理由如下：本文件发布后，需要对作业者、设计单位、建造单位、产品制造单位、发证检验机构、专业设备检验检测机构和监督管理部门进行宣贯和培训，保证相关单位了解本文件要求，并贯彻执行。设置6个月的过渡期，各相关单位可以逐步调整和适应，有利于保障企业的正常生产经营。

# 七、实施强制性国家标准有关的政策措施

（一）实施监督管理部门

本文件的实施监督管理部门为应急管理部危险化学品安全监督管理二司（海洋石油安全生产监督管理办公室）、海油安监办各分部及地区监督处。

（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性国家标准的行为，进行处理所依据的法律为《安全生产法》，部门规章为《海洋石油安全生产规定》和《海洋石油安全管理细则》（国家安全生产监督管理总局令第25号），相关条款分别如下：

1.《中华人民共和国安全生产法》相应的条款

第十一条 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

第六十五条 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：第（二）款“（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”

第一百一十三条 生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的。

2.《海洋石油安全生产规定》相应的条款

第十一条 海洋石油建设项目在可行性研究阶段或者总体开发方案编制阶段应当进行安全预评价。安全预评价报告经评审后报海油安办备案。在设计阶段，海洋石油生产设施的重要设计文件及安全专篇，应当经海洋石油生产设施发证检验机构（以下简称发证检验机构）审查同意。发证检验机构应当在审查同意的设计文件、图纸上加盖印章。

第十三条 海洋石油生产设施试生产前，应当经发证检验机构检验合格，取得最终检验证书或者临时检验证书，并制订试生产的安全措施，于试生产前45日报海油安办有关分部备案。

第二十五条 在海洋石油生产设施的设计、建造、安装以及生产的全过程中，实施发证检验制度。海洋石油生产设施的发证检验包括建造检验、生产过程中的定期检验和临时检验。

第二十六条 发证检验工作由作业者委托具有资质的发证检验机构进行。

第二十七条 发证检验机构应当依照有关法律、行政法规、部门规章和国家标准、行业标准或者作业者选定的技术标准实施审查、检验，并对审查、检验结果负责。作业者选定的技术标准不得低于国家标准和行业标准。海油安办对发证检验机构实施的设计审查程序、检验程序进行监督。

第三十条 海油安办及其各分部依法对作业者和承包者执行有关安全生产的法律、行政法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法作出处理决定。

第三十三条 承担海洋石油生产设施发证检验、专业设备检测检验、安全评价、安全培训和安全咨询的中介机构应当具备国家规定的资质。

3.《海洋石油安全管理细则》相应的条款

第十七条 在海洋石油生产作业中，作业者和承包者应当确保海洋石油生产、作业设施（以下简称设施）安全条件符合法律、法规、规章和相关国家标准、行业标准的要求，并建立完善的安全管理体系。

第二十一条 设施上的各种设备应当符合国家有关法律、法规、规章、标准的安全要求，有出厂合格证书或者检验合格证书。

第一百零九条 海油安办及其有关分部应当按照法律、行政法规、规章和标准的规定，依法对海洋石油生产经营单位的安全生产实施监督检查。

# 八、是否需要对外通报的建议及理由

无需对外通报，本文件未直接引用和采用国外标准。

# 九、废止现行有关标准的建议

无。

# 十、涉及专利的有关说明

无。

# 十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录

涉及海洋石油生产设施设计、建造、安装和运行过程中使用的柴油机、压缩机、锅炉、起重机、模块钻机等机械设备和消防系统、救逃生系统、仪表及控制系统等产品；涉及海洋石油生产设施设计、建造、安装、运行、检测检验等技术服务内容。

# 十二、其他应予以说明的事项

无。