ICS 73.010

D 09

备案号：

#### AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T 2035-××××

金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范

（征求意见稿）

2020－××－××发布                                 2020－××－××实施

中华人民共和国应急管理部     发 布

目    次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  建设要求	2

5  维护与管理	2

## 前  言

本标准是推荐性标准。

本标准用于规范金属非金属地下矿山供水施救系统的建设、维护和管理。

本标准代替AQ2035-2011《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》，与AQ2035-2011相比，主要技术变化如下：

——完善了适用范围，对不适用的情况进行描述（见第1章）；

——补充了必要的规范性引用文件（见第2章）；

——优化了相关描述，将三通及阀门统一修改为供水阀门；

——补充了生产用水不符合生活饮用水要求时，还应建设辅助性的水池的要求（见4.5）；

——对管材的要求增加了防腐蚀措施（见4.6）；

——将生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门间隔200m~300m修改为不应大于300m（见4.8）；

——独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，向外每隔200m~300m安设一组供水阀门修改为向外每不大于300m应安设一组供水阀门（见4.9）；

——增加供水施救系统管道颜色应符合GB7231的规定（见4.14）。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准主编单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司

本标准参编单位：中国安全生产科学研究院、山东科技大学。

本标准主要起草人：司荣军、朱丕凯、牟声远、史先峰、曹恒将、赵井清、王者鹏、马斌、赵志刚。

金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范

## 1  范围

本标准规定了金属非金属地下矿山供水施救系统的安装、维护和管理要求。

本标准不适用于与煤共生、伴生的金属非金属地下矿山。

## 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB 16423  金属非金属矿山安全规程

GB 5749   生活饮用水卫生标准

GB7231  工业管路的基本识别色和识别符号

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供水施救系统  water rescue system

在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、供水阀门等。

3.2

生产供水系统suppling-water system for produce

在矿山正常生产时，为井下作业地点提供生产用水的系统，包括水源、供水管路、供水阀门等。

3.3

生活饮用水  drinking water

供人生活的饮水和生活用水。

3.4

静压供水  hydrostatic pressure suppling-water

利用水源位置与井下用水点间的自然压差向井下供水点供水。

3.5

动压供水 suppling-water system by pump

利用水泵向井下用水点供水。

## 4  建设要求

- 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。

- 供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。

- 供水施救系统应优先采用静压供水，当不具备条件时，采用动压供水。

- 供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。

- 生产用水不符合生活饮用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助性的水池，容量不小于20 m3，用于储备生活饮用水。供水施救系统中个人生活饮用水按每天每人6L计算，用水地点管道出口水压不应小于0.1MPa。

- 供水施救系统管道应采用钢管材料或其他同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。

- 供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。

- 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门间隔不应大于300m。

- 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，向外每不大于300m应安设一组供水阀门。

- 爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组供水阀门。

- 供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。

- 供水阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。

- 供水施救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。

- 供水施救系统管道颜色应符合GB7231的规定。

- 供水施救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。

## 维护与管理

- 应指定人员负责供水施救系统的日常检查与维护工作。

- 应绘制供水施救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明供水阀门的位置，以及供水管道的走向等。

- 应定期对供水施救系统进行巡视和检查，发现故障及时处理。

- 应配备足够的备件，确保供水施救系统正常使用。

- 应根据各类事故灾害特点，将供水施救系统的使用纳入相应事故应急预案中，并对入井人员进行供水施救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。

- 相关图纸、技术资料应归档保存。

《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》

（征求意见稿）

修订说明

标准编制组

- 一、工作简况

- （一）任务来源

本标准任务书由中华人民共和国应急管理部下达（项目编号：2018-安全生产基础司-安全生产标准-26），由中煤科工集团重庆研究院有限公司牵头负责，中国安全生产科学研究院、山东科技大学等单位参与。该标准为修订的标准，为推荐性标准。

- （二）起草小组人员组成

本标准主要起草人：司荣军、朱丕凯、牟声远、史先峰、曹恒将、赵井清、王者鹏、马斌、赵志刚等。

- （三）编制过程

接到任务后，中煤科工集团重庆研究院有限公司立即成立了标准编制组，由从事安全工作多年的研究员、较强实践经验的中青年技术骨干组成。编制过程分为以下几个阶段：

1．资料收集与整理

标准编制组深入各矿，进行实地调研。标准编制组深入各矿，进行实地调研。为标准的起草工作奠定了基础。

2．制定标准编制大纲

根据收集到的资料及现场的实际情况，标准编制组对标准编制内容进行反复讨论。同时，按照标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写（GB/T1.1-2009）要求，起草了标准编制大纲。

3．制定草案

根据标准编制大纲，编制组结合多方意见，编制出修订标准的草案。

4．制定征求意见稿

草案形成后，全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会于2018年10月23日在重庆组织召开标准修订的研讨会，会上，各编制单位及专家对草案进行了探讨，并提出了修改意见，会后，编制组根据专家的意见对标准进行了修改，最终形成征求意见稿。

- 二、编制原则和确定标准主要技术内容的论据

- （一）编制原则

1．一致性。标准内容要与《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》等国家相关安全生产法律、法规、标准及文件的规定一致。

2．科学性。标准要满足现实工作的要求，适应新的发展形势，体现新技术和管理水平，具有权威、科学、实用、全面的特点。

3．可操作性。标准制定要广泛吸收安全生产监管部门、行业管理部门、矿山企业、科研设计院所、高校的意见和建议，充分体现标准的代表性和广泛基础性，具有实际指导意义和可操作性。

（二）修订的依据和理由

1．原来的标准没有水池容量做具体要求，现场指导性较差。

2．供水管路的材质较为笼统，建议结合目前市场产品，提出除钢质材料外具体能用于地下矿山的其他材料。

3．原规范对供水施救系统阀门安装间距未进行细化，操作性不强。

4．随着矿井标准化工作的不断推进，原标准未对管道颜色进行规范。

- （三）确定标准主要技术内容的说明

在本标准编制过程中，参考了《金属非金属矿山安全规程》等相关规范，经过充分讨论，形成了本标准的内容，现就有关条文说明如下：

- 1．关于范围

- 本标准规定了金属非金属地下矿山供水施救系统的安装、维护和管理要求。

- 2．关于规范性引用文件

由于金属非金属地下开采矿山在供水施救方面，目前可参照的标准较少，因此在本标准的制定中，参考了国家最近有关金属非金属地下开采矿山在供水施救方面的文件。

- 3．关于术语和定义

重点定义了与本标准直接相关的专业术语。

- 4．关于建设要求

是对供水施救系统的建设要求。

条文4.4	供水施救系统的水源应符合GB5749-2006中规定的生活饮用水水质卫生要求。

考虑到是饮用水，因此对水源水质做要求。

条文4.4 供水施救系统与生产供水系统共用，除应符合本标准的规定外，还应符合GB16423—2006中6.4.5.4和6.7.1的规定。

生产供水和供水施救共用成了矿山的普遍现象，因此应进一步严格要求。

条文4.5生产用水不符合生活饮用水要求时，建设辅助性的水池，用于储备生活饮用水。供水施救系统中个人生活饮用水按每天每人6L计算，用水地点管道出口水压不应小于0.1MPa。

生产供水有的不符合生活饮用水，因此应有储备生活饮用水，同时对水量和水压提出要求。

条文4.6	供水施救系统管道应采用钢管材料或其他同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。

考虑到管路需有一定的强度，灾变时不被破坏。

条文4.14供水施救系统管道颜色应符合GB7231的规定。

进一步规范供水施救系统管道颜色。

- 三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

未采用国际标准和国外标准。

- 四、与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系

该标准的修订主要参照以下标准，以下法规、标准是该标准的基础。

1．中华人民共和国安全生产法;

2．金属非金属矿山安全规程;

3．《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》;

4．国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知；

5．安全生产标准“十三五”发展规划；

6．金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范（AQ2035-2011）。

- 五、重大分歧意见的处理过程及依据

1、生活饮用水水质卫生要求，很多企业的水源水质要求达不到，去检测相对困难，是否去掉水质要求。

修订标准将达不到要求的水源，建议建设辅助性的水池，容量不小于20 m3，用于储备生活饮用水。这样就可以解决矿山缺饮用水的困难。

- 原规范对供水阀门间隔的要求为200~300m，有专家提出，那间距100m还不行了，故这次进行了修改，改为不应大于300m。

- 随着矿井标准化工作的不断推进，原标准未对管道颜色进行规范，建议对管道颜色进行要求。

以前几条意见在本次修订的草案中都得到了体现。

- 六、作为强制性标准或者推荐性标准的建议及理由

随着我国安全生产法制化管理的不断深入，急需一部规范对该系统进行要求。一是企业落实安全生产主体责任，亟需提供规范的技术途径；二是监管部门开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的安全生产检查，迫切需要技术性强的标准作为指引；三是规范安全生产中介服务，实现对企业公正公平评定。因此，该项目的实施可减少企业事故发生的概率，从而降低企业因为事故带来的停产整顿、罚款等产生的间接经济损失，具有良好的经济性。

不同地区水源条件差别较大，故该标准建议为推荐性标准。

- 七、标准实施日期的建议及依据

该项目能够从技术的角度切实增强标准的统一性、权威性、实用性，提高非煤矿山安全生产管理法治化、科学化、规范化、现代化水平，具有良好的社会效益。

本标准为修订标准，企业已按照原标准进行了建设施工，相关产品及技术较为成熟，建议待标准审批完成发布后就尽快实施，预计实施时间为2021年1月。

- 八、实施标准的有关政策措施

本标准为修订标准，无有关的政策措施。

- 九、废止现行有关标准的建议

无废止现行有关标准的建议。

- 十、涉及专利的有关说明

本标准无特殊涉及专利的情况。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准涉及的产品有水泵、管道、供水阀门、净化过滤装置等。

- 十二、其他应予以说明的事项

无