附件1

- UDC

中华人民共和国国家标准                 GB

P                                                            GB 50161—20XX

烟花爆竹工程设计安全标准

- Safety standard for design of engineering

of fireworks

（修订征求意见稿）

20XX—XX—XX 发布                                                     20XX—XX—XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

烟花爆竹工程设计安全标准

- Safety standard for design of engineering

of fireworks

- GB 50161—20XX

主编部门：中华人民共和国应急管理部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：XXXX年XX月XX日

关于《烟花爆竹工程设计安全标准》强制条文的建议

经标准修订组研究，建议《烟花爆竹工程设计安全标准》中，第XX…条款为强制性条文，必须严格执行。

中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院

XX年XX月XX日

前    言

本标准是根据住房和城乡建设部“关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知”（建标函[2019]8号）和住房和城乡建设部标准定额司“关于执行2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知”（建标标便[2019]21号）的要求，由中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院和湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心会同有关单位，对原国家标准《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009进行修订而成。

本标准在修订过程中，遵照《中华人民共和国安全生产法》和国家基本建设的有关政策，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，总结了我国烟花爆竹生产的实践经验，进行了必要的试验研究，并参考了有关国内标准和国外标准。在全国范围内广泛征求了有关行业协会、科研检测单位、大专院校、生产经营批发企业及行业管理部门的意见，最后经审查定稿。

本标准共分13章和2个附录。主要内容是：总则，术语，建筑物危险等级和计算药量，工程规划和外部距离，总平面布置和内部距离，工艺与布置，危险品储存和运输，建筑结构，消防给水和灭火设施，废水处理，供暖通风和空气调节，危险场所电气，自动控制和电信等。

本标准修订共修订了xxx条款，修订的主要技术内容是：

1.增加了机械化、自动化生产的工艺布置安全要求。

2.调整了部分危险性建筑物内外部距离。

3.增加了结构防护要求。

4.修订了电气危险场所类别划分、防雷设置要求等。

本标准中黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，应急管理部危化监管司负责日常管理，中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院负责具体技术内容的解释。执行本标准过程中如有意见和建议，请寄送中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院（地址：北京市西城区西便门内大街85号；邮政编号：100053；传真：010-83111943）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人员：

主编单位：中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院

湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心

参编单位：中国烟花爆竹协会

湖南安全技术职业学院

东信烟花集团有限公司

湖南省科富花炮实业有限公司

万载县花炮技术学会

南昌安达安全技术咨询有限公司

江西省李渡烟花集团有限公司

上栗环球花炮厂

四川省烟花爆竹协会

国家安全生产宜春烟花爆竹检测中心

航天建筑设计研究院有限公司

主要起草人：（待定）

主要审查人：（待定）

目  次

- 1  总  则	1

2  术  语	2

3  建筑物危险等级和计算药量	4

3.1  建筑物危险等级	4

3.2  计算药量	8

4  工程规划和外部距离	9

4.1  工程规划	9

4.2  危险品生产区外部距离	9

4.3  危险品总仓库区外部距离	9

4.4	燃放试验场和销毁场外部距离	14

5  总平面布置和内部距离	15

5.1  总平面布置	15

5.2  危险品生产区内部距离	15

5.3  危险品总仓库区内部距离	17

5.4  防护屏障	19

6  工艺与布置	21

7  危险品储存和运输	23

7.1  危险品储存	23

7.2  危险品运输	23

8  建筑结构	24

8.1  一般规定	24

8.2  危险品生产区危险性建筑物的结构选型和构造	24

8.3  抗爆间室和抗爆屏院	25

8.4  危险品生产区危险性建筑物的安全疏散	26

8.5  危险品生产区危险性建筑物的建筑构造	26

8.6  危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构	27

8.7  通廊和隧道	27

8.8  燃放试验场	28

9  消防给水和灭火设施	29

10  废水处理	30

11  供暖通风和空气调节	31

11.1  供暖	错误！未定义书签。

11.2  通风和空气调节	错误！未定义书签。

12 危险场所的电气	32

12.1  危险场所类别的划分	32

12.2  电气设备	35

12.3  室内电气线路	36

12.4  照明	37

12.5  20kV及以下变（配）电所和厂房配电室	37

12.6  室外电气线路	38

12.7  防雷与接地	38

12.8  防静电	39

12.9  充电	39

13 自动控制和电信	40

13.1  一般规定	40

13.2  自动控制	40

13.3  工业电视系统	40

13.4  火灾报警系统	41

13.5  安全防范系统	41

13.6  通信	41

13.7  射频辐射安全防护	41

13.8  控制室	41

附录A  典型配方药剂的TNT当量系数	42

附录B  防护屏障的防护范围	43

本标准用词说明	45

引用标准名录	46

附：条文说明

contents

1 General provisions.................................................................................................................................1

2 Terms ......................................................................................................................................................2

3 Hazard classes of building and explosive quantity.............................................................................4

3.1 Hazard classes of building…………………………………………………………………………………4

3.2 Explosive quantity……………………………………………………………………………………………8

4 Engineering planning and external safety distance............................................................................9

4.1 Engineering planning………………………………………………………………………………………9

4.2 External safety distance in hazardous goods production area…………………………………….……9

4.3 External safety distance in general store area of hazardous goods……………………………………9

4.4 External safety distance in destruction ground and testing area………………………………………14

5 General plan layout and internal safety distance..............................................................................15

5.1 General plan layout…………………………………………………………………………………………15

5.2 Internal safety distance in hazardous goods production area…………………………………………15

5.3 Internal safety distance in general store area of hazardous goods…………………………………17

5.4 Protecting barrier……………………………………………………………………………………………19

6 Process and layout...............................................................................................................................21

7 Storage and transportation of hazardous goods..............................................................................23

7.1 Storage of hazardous goods………………………………………………………………………………23

7.2 Transportation of hazardous goods…………………………………....…………………………………23

8 Building structure.................................................................................................................................24

8.1 General………………………………………………………………………………………………………24

8.2 Structure selection and construction of hazardous goods production rea……………………..……24

8.3 Blast resistant chamber and blast resistant yard………………………………………………………25

8.4 Emergency evacuation of hazardous buildings in production area…………………………………26

8.5 Construction of buildings in hazardous production area.......................………………………………26

8.6 Structure of buildings in general store area of hazardous goods……………………………………27

8.7 Corridor and tunnel…………………………………………………………………………………………27

8.8 Destruction ground and testing area.……………………………………………………………………27

9 Fire water supply and fire extinguishing facility................................................................................28

10 Treatment of waste water...................................................................................................................29

11 Heating，ventilation and air conditioning......................................................................................30

11.1 Heating……………………………………………………………………………………………………30

11.2 Ventilation and air conditioning…………………………………………………………………………30

12 Electrical installation in hazardous location....................................................................................31

12.1 Classification of hazardous location……………………………………………………………………31

12.2 Electrical equipment………………………………………………………………………………………33

12.3 Indoor electrical wiring……………………………………………………………………………………35

12.4 Lighting system……………………………………………………………………………………………36

12.5 20kV & under power distribution substations and power distribution room in production building.36

12.6 Outdoor electrical wiring………………………….………………………………………………………36

12.7 Lightning protection and earthing…………………………..……………………………………………37

12.8 Electrostatic prevention………………………………..…………………………………………………38

12.9 Battery charging……………………………………………………...……………………………………38

13 Automation and telecommunication.................................................................................................39

13.1 General requirements……………………………………….……………………………………………39

13.2 Automation system………………………………………………………………………………………39

13.3 Industrial TV System……………………………………...………………………………………………39

13.4 Fire alarm system…………………………………………………………………………………………40

13.5 Security system……………………………………………………………………………………………40

13.6 Communication system…………………………………………..………………………………………40

13.7 Protection of radio-frequency radiation…………………………………………………………………40

13.8 Control room…………………………………………………….…………………………………………40

Appendix A Protection area of protecting barrier..............................................................................41

Appendix B TNT equivalent coefficient of typical pyrotechnic composition....................................43

Explanations of the words used in this code........................................................................................44

Appendix explanations of this code....................................................................................................45

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范烟花爆竹工程的安全设计，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进烟花爆竹行业安全、持续、健康发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于烟花爆竹生产建设项目和经营批发仓库的新建、改建和扩建工程设计；本标准不适用于经营零售烟花爆竹的储存。

1.0.3  本标准有关外部安全距离的规定也适用于在烟花爆竹生产建设项目和经营批发仓库周边进行居民点、企业、城镇、重要设施的规划建设。

1.0.4  烟花爆竹生产建设项目和经营批发仓库的工程设计，除应执行本标准的安全规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  烟花爆竹生产建设项目  fireworks and firecracker project

指生产烟花、爆竹及生产用于烟花、爆竹产品的黑火药、烟火药、引火线等的厂房、场所及配套的仓库。

2.0.2  危险品  hazardous goods

指本标准范围内的烟火药、黑火药、引火线、氧化剂、电点火头、单基火药等，以及用以上物品制成的烟花、爆竹半成品、成品。

2.0.3半成品  semi-finished product

指在某些生产阶段上已完工，尚需进一步加工的产品。

2.0.4  危险品生产厂房  production building of hazardous goods

生产、制造、加工危险品的建筑物。

2.0.5  危险品中转库  hazardous goods transit store

在生产过程中，在厂区内用于暂存药物、半成品、成品、引火线及有药部件的建（构）筑物。

2.0.6  危险品总库区  hazardous goods general store area

指储存成品、药物（黑火药、烟火药、效果件）、效果内筒、引火线等危险品仓库集中的区域。

2.0.7  临时存药洞  temporary explosive storage cave

指在危险性建筑物附近自然山体内镶嵌的临时存放药物的洞室。

2.0.8  危险性建筑物  hazardous goods building

泛指生产或储存危险品的建（构）筑物，包括危险品生产厂（库）房、储存仓库、晒场、临时存药洞等。

2.0.9  计算药量  explosive quantity

能形成同时爆炸或燃烧的危险品最大药量。

2.0.10  摩擦类药剂  friction ignited powder

含氯酸钾、硫化锑、雷酸银等药剂，经摩擦能产生引燃（爆）作用的药剂。

2.0.11  笛音剂  whistling powder

含高氯酸钾、苯甲酸氢钾、苯二甲酸氢钾等药剂，能产生哨音效果的药剂。

2.0.12  爆炸音剂  powder with detonation sonud

含高氯酸盐、硝酸盐、硫磺、铝粉（铝镁合金粉）等药剂，能产生爆炸音响效果的药剂。

2.0.13  外部距离  external separation distance

指危险性建筑物与外部各类目标之间，在规定的破坏标准下所允许的最小距离。它是按建筑物的危险等级和计算药量确定的。

2.0.14  内部距离  internal separation distance

指危险品厂（库）房、仓库与相邻建（构）筑物之间，在规定的破坏标准下所允许的最小距离。它是按建筑物的危险等级和计算药量确定的。

2.0.15  防护屏障  protecting barrier

有天然屏障和人工屏障，其形式、强度均能按规定方式限制爆炸冲击波、碎片、火焰对附近建筑物及设施的影响。

2.0.16  人均使用面积  useable floor area per capita

厂房内有效使用面积按作业人员平均，每个作业人员所占有的面积。

2.0.17  轻型泄压屋盖  light relief roof

泄压部分（不包括檩条、梁、屋架）由轻质材料构成，当建筑物内部发生事故时，具有泄压效能，使建筑物主体结构尽可能不受到破坏的屋盖。

轻型泄压部分的单位面积重量不应大于0.8kN/m²。

2.0.18  轻质易碎屋盖  light fragile roof

由轻质易碎材料构成，当建筑物内部发生事故时，不仅具有泄压效能且破碎成小块，减轻对外部影响的屋盖。

轻质易碎部分的单位面积重量不大于1.5kN/m²。

2.0.19  抗爆间室  blast resistant chamber

具有承受本室内因发生爆炸而产生破坏作用的间室，对间室外的人员、设备以及危险品起到保护作用。可根据间室内生产或储存的危险品性质、恢复生产的要求，可承受一次或多次爆炸破坏作用的间室。

2.0.20  抗爆屏院  blast resistant shield yard

当抗爆间室内发生爆炸事故时，为阻止爆炸破片和减弱爆炸冲击波向泄爆方向扩散，而在抗爆间室轻型窗外设置的屏院。

2.0.21  装甲防护装置  armor protective device

装于特定场所或设于单个特定设备或操作岗位的装置，以防止装置外的人员、物资或设备受到可能发生的局部火灾或爆炸侵害的金属防护体。

2.0.22  安全出口  emergency exit

建筑物内的作业人员能直接疏散到室外安全地带的门或出口。

2.0.23  生活辅助用室  auxiliary room

指更衣室、盥洗室、浴室、洗衣房，休息室、厕所等。

2.0.24  电气危险场所  electrical installation in hazardous locations

爆炸或燃烧性物质出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的场所。

2.0.25  可燃性粉尘环境  combustible dust atmosphere

在大气环境条件下，粉尘或纤维状的可燃性物质与空气的混合物点燃后，燃烧传至全部未燃混合物的环境。

2.0.26  爆炸性气体环境  explosive gases atmospheres

在大气环境条件下，气体或蒸汽可燃性物质与空气的混合物点燃后，燃烧传至全部未燃混合物的环境。

2.0.27  直接接地  direct-earthing

将金属设备或金属构件与接地系统直接用导体进行可靠联接。

2.0.28  间接接地  indirect-earthing

将人体、金属设备等通过防静电材料或防静电制品与接地系统进行可靠联接。

2.0.29  防静电材料  anti-electrostatic material

通过在聚合物内添加导电性物质（碳黑、金属粉等）、抗静电剂等，以降低电阻率，增加电荷泄漏能力的材料统称为防静电材料。

2.0.30  防静电制品  anti-electrostatic ware

由防静电材料制成，具有固体形状，电阻值在5×104Ω～1×108Ω范围内的物品。

2.0.31  静电非导体  static non-conductor

体电阻率值大于或等于1.0×1010Ω的物体或表面电阻率大于或等于1.0×1011Ω的物体。

2.0.32  允许最高表面温度  maximum permissible surface temperature

为避免点燃粉尘，允许电气设备在运行中达到的最高表面温度。

2.0.33  独立变电所  independent electrical substation

变电所为独立的建筑物。

2.0.34  防静电地面  anti-electrostatic floor

能有效地泄漏或消散静电荷，防止静电荷积累的地面。

2.0.35  静电泄漏电阻  electrostatically leakage resistance

物体的被测点与大地之间的总电阻。

2.0.36  防火墙  fire wall

指能够截断火焰及火星传播且在一定时间内能起到隔绝温度传播的不燃烧体材料制成的实心砌体，耐火极限不小于3小时。防火墙上不应开设门、窗和洞口。

2.0.37  建筑高度  building height

建筑屋面为坡屋面时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度；建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度；同一建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别计算后，取其中最大值。

# 3  建筑物危险等级和计算药量

## 3.1  建筑物危险等级

3.1.1  危险性建（构）筑物的危险等级，应按下列规定划分为1.1、1.3级：

1  1.1级建（构）筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有迸射危险，其破坏效应将波及周围。根据破坏能力划分为1.1-1、1.1-2级（典型配方药剂的TNT当量系数见附录A）。

1.1-1级建筑物为建（构）筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于梯恩梯的厂房和仓库；

1.1-2级建筑物为建（构）筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

2  1.3级建（构）筑物为建（构）筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有较大的燃烧危险，或者有较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建筑物内，对周围建筑物影响较小。

3.1.2  厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序或者事故危害最严重的工序确定。仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。

3.1.3  危险品生产工序的危险等级应符合表3.1.3-1的规定。危险品仓库的危险等级应符合表3.1.3-2的规定。

3.1.4  氧化剂、可燃物及其它化工原材料仓库的火灾危险性分类应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

表3.1.3-1  危险品生产工序的危险等级

| 序号 | 危险品 名 称 | 危 险 等 级 | 生 产 工 序 举 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑火药 | 1.1-2 | 药物混合(硝酸钾与碳、硫球磨)，潮药装模(或潮药包片)，压药，拆模(撕片)，碎片、造粒，抛光，浆药，干燥，散热，筛选，计量包装 |
|  |  | 1.3 | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料，硫碳二成份混合 |
| 2 | 引火线 | 1.1-2 | 浆药，制引（干法或有机溶剂），漆引/牵引/裁割，浆引，干燥/散热，绕引，定型/捆扎，切引，包装 |
|  |  | 1.3 | 水溶剂湿法制引 |
| 3 | 爆竹 | 1.1-1 | 混药及装药 |
|  |  | 1.1-2 | 黑火药混合装药，湿药调制 |
|  |  | 1.3 | 空筒插引（注引），挤引/点胶，干燥（晾干），封口，点药（擦火头），结鞭，封装，产品包装 |
| 4 | 地面烟花类、吐珠类、内筒型小礼花类、组合类烟花 | 1.1-1 | 装（压）药（含裸药效果件） |
|  |  | 1.1-2 | 装（压、筑）黑火药，已装药部件钻孔，装/筑吐珠（花束），外筒封口(压纸片)，装发射药，组装（单筒药量≥25g非裸药件），产品干燥 |
|  |  | 1.3 | 空筒点尾、蘸药、安引，空筒组盆串引，组装（单筒药量＜25g非裸药件），产品包装 |
| 5 | 礼花弹（含球形小礼花） | 1.1-1 | 装球 |
|  |  | 1.1-2 | 切/剖引（引线钻孔），包发射药/接快引，组装(含安引、组发射药包、串球)，点药，球干燥，散热，产品包装（装箱） |
|  |  | 1.3 | 空壳安引，敷球，组盆串引 |
| 6 | 升空型（含火箭、双响、旋转升空）、烟花 | 1.1-1 | 装（筑、压）药 |
|  |  | 1.1-2 | 黑火药装（筑、压）药/封口，已装药部件钻孔，安引（已装药），组装 |
|  |  | 1.3 | 小火箭安引/组装，产品包装 |
| 7 | 喷花、架子烟花 | 1.1-2 | 装 (压)药、封口，已装药部件的钻孔 |
|  |  | 1.3 | 安引，组盆串引，组装，产品包装 |
| 8 | 旋转型烟花 | 1.1-1 | 装（筑、压）药 |
|  |  | 1.1-2 | 装（筑、压）黑火药，已装药部件钻孔，压型 |
|  |  | 1.3 | 安引，组装（含引线、配件、旋转轴、架），包装 |
| 9 | 线香型 | 1.1-1 | 装药 |
|  |  | 1.1-2 | 制摩（绳）鞭、切摩鞭，产品点药，裹药线香产品晾干 |
|  |  | 1.3 | 蘸药线香产品干燥、散热、取钎，产品包装 |
| 10 | 摩擦型 | 1.1-1 | 雷酸银药物配制 |
|  |  | 1.1-2 | 拌药砂，发令纸干燥，药物调湿，机械蘸药（点药），产品干燥 |
|  |  | 1.3 | 包药砂，手工蘸药，封装，产品包装 |
| 11 | 烟雾型 | 1.1-2 | 烟球制作，装（压）药 |
|  |  | 1.3 | 烟球干燥/散热，裹烟球，钻孔，安引，组装，包装 |
| 12 | 电点火头 | 1.3 | 蘸药，干燥（晾干），检测，包装 |
| 13 | 烟火药及效果件 | 1.1-1 | 药物混合，造粒，筛选/摊晾，压药，干燥/散热，计量包装 |
|  |  | 1.1-2 | 湿法混药，浆药，湿法制开球药，褙药柱(药块)，湿药调制，烟雾药干燥、散热、计量包装 |
|  |  | 1.3 | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料 |
| 14 | 笛音/爆音效果件 | 1.1-1 | 药混合，装（压）药，驱残药 |
|  |  | 1.3 | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料 |

注：1 表中未列品种、加工工序，其危险等级可依照本标准第3.1.1条并对照本表确定。

2 表中序号13、14烟火药及效果件、笛音/爆音效果件为国家禁止销售、购买的烟火药及其半成品，其生产工序为各类烟花爆竹制造中配套所需工序。

3单基火药生产工序的危险等级及安全要求参照军工行业相关安全标准。

表3.1.3-2  危险品仓库的危险等级

| 序号 | 仓库 名称 | 危险 等级 | 贮 存 的 危 险 品 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物库 | 1.1-1 | 烟火药（包括裸药效果件）、开球药 |
|  |  | 1.1-2 | 黑火药，单基火药（含水量不小于20%） |
| 2 | 引火线库 | 1.1-2 | 引火线 |
|  |  | 1.3 | 水溶剂湿法制引的湿引火线 |
| 3 | 半成品库 | 1.1-2 | 未封口含药烟花爆竹半成品 礼花弹半成品 已封口烟花爆竹半成品（1.3级除外） |
|  |  | 1.3 | 已封口架子烟花、玩具烟花半成品 已封口喷花半成品（药量≤500g）、吐珠半成品（药量≤4g/珠） 已封口爆竹半成品（白药≤0.2g/个或黑药≤1g/个）** 已封口个人燃放类D级半成品** |
| 4 | 成品库 | 1.1-2 | 礼花弹成品 单个（筒）药量40g及以上的地面烟花、旋转型、升空型、吐珠型（药量﹥4g/珠）、组合类烟花成品 单个（筒）药量25g及以上含爆炸音剂、笛音剂的烟花成品 爆竹成品（白药大于0.2g/个或黑药大于2g/个） |
|  |  | 1.3 | 架子烟花成品 喷花成品 单个（筒）药量40g以下的内筒型地面烟花、旋转型、升空型、吐珠型（药量≤4g/珠）、组合类烟花成品 单个（筒）药量25g以下含爆炸音剂、笛音剂的烟花成品 电点火头成品* 爆竹成品（白药≤0.2g/个或黑药≤1g/个）* 个人燃放类不含爆炸音剂、笛音剂的C级烟花成品** 个人燃放类D级成品* |

注：1 表中玩具烟花包括：线香型、摩擦型、烟雾型烟花。

2 表中危险品仓库包括危险品总仓库区的仓库和危险品生产区的中转库。

3 表中C级、D级成品、半成品为《烟花爆竹 安全与质量》GB10631规定的产品。

4 表中*、**是指单发药量较小，药剂分散、包装完整，燃烧危险相对较小、爆炸和迸射危险非常小的1.3级产品。

## 3.2  计算药量

3.2.1  危险性建（构）筑物的计算药量，为该建（构）筑物内（含生产设备、运输设备和器具里）能同时爆炸或燃烧的危险品药量。

3.2.2  防护屏障内的危险品药量，应计入该屏障内危险性建（构）筑物的计算药量。

3.2.3  危险性建（构）筑物中抗爆间室的药量可不计入危险性建（构）筑物的计算药量，但该建筑物的计算药量不应小于其中一个抗爆间室内的最大药量。

3.2.4  危险性建（构）筑物内采取了分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧的药量可分别计算，取其最大值为危险性建筑物的计算药量。

3.2.5  表3.1.3-2中带*的成品库其计算药量可取其药量的50%，带**的成品库、半成品库其计算药量可取其药量的70%。

# 4  工程规划和外部距离

## 4.1  工程规划

4.1.1  烟花爆竹生产项目和经营批发仓库的选址应符合城乡规划的要求，并避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。

4.1.2  烟花爆竹生产项目应根据所生产的产品种类、工艺特性、生产能力、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区。

4.1.3  烟花爆竹生产项目规划应符合下列要求：

1  根据生产、生活、运输、管理和气象等因素确定各区相互位置。危险品生产区、危险品总仓库区宜设在有自然屏障或有利于安全的地带；燃放试验场和销毁场宜单独设在偏僻地带。

2  非危险品生产区可靠近住宅区布置。

3  无关人流和货流不应通过危险品生产区和危险品总仓库区。危险品货物运输不宜通过住宅区。

4.1.4  当烟花爆竹生产项目建在山区时，应合理利用地形，将危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场或销毁场区布置在有自然屏障的偏僻地带。不宜将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。

4.1.5  烟花爆竹经营批发企业建设危险品仓库时，应符合本标准第4.3节危险品总仓库区外部距离和第5.3节危险品总仓库区内部距离的规定。

## 4.2  危险品生产区外部距离

4.2.1  危险品生产区内的危险性建（构）筑物与其周围居住建筑物、企业、公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘等的外部距离，应根据建（构）筑物的危险等级和计算药量计算确定。外部距离应自危险性建筑物的外墙面算起，晒场自晒场边缘算起。

4.2.2  危险品生产区1.1级建（构）筑物的外部距离，不应小于表4.2.2的规定。

4.2.3  危险品生产区1.3级建（构）筑物的外部距离，不应小于表4.2.3的规定。

## 4.3  危险品总仓库区外部距离

4.3.1  危险品总仓库区内的仓库其周围居住建筑物、企业、公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘等的外部距离，应根据仓库的危险等级和计算药量计算后取其最大值。外部距离应自危险性建筑物的外墙算起。

4.3.2  危险品总仓库区1.1级仓库的外部距离，不应小于表4.3.2的规定。

4.3.3  危险品总仓库区1.3级仓库的外部距离，不应小于表4.3.3的规定。

4.3.4  若危险品总仓库区与生产区相邻或相连时，两者之间距离应按照各自外部距离要求计算，取大值。

4.3.5  危险品总仓库区内1.1级药物仓库紧靠山脚布置，当山高大于等于20m，且山体的坡度大于等于15°时，其与山背后建筑物的外部距离可减少25%。

表4.2.2   危险品生产区1.1级建（构）筑物的外部距离(m)

| 项 目 | 计 算 药 量 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤10 | >10 ≤20 | >20 ≤30 | >30 ≤50 | >50 ≤100 | >100 ≤200 | >200 ≤300 | >300 ≤500 | >500 ≤800 | >800 ≤1，000 |
| 人数小于或等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业独立的总仓库区建筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、llOkV架空输电线路 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| 人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘 | 55 | 65 | 70 | 85 | 100 | 135 | 150 | 175 | 210 | 230 |
| 人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的企业围墙、220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 210 | 250 | 270 |
| 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 290 | 330 | 370 | 450 | 490 |
| 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 |
| 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 |

注：1.1级建（构）筑物与风力发电机组外部距离不应小于600m，当表中距离小于本注规定时，不执行表中距离。

表4.2.3   危险品生产区1.3级建（构）筑物的外部距离(m)

| 项 目 | 计 算 药 量 (kg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | >100 ≤200 | >200 ≤400 | >400 ≤600 | >600 ≤800 | >800 ≤1，000 |
| 人数小于或等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业独立的总仓库区建筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、llOkV架空输电线路 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、220kV以下的区域变电站围墙、220kV架空输电线路 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 国家铁路线、通航的河流航道边缘 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 非本厂的工厂铁路支线、35kV架空输电线路 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

注：1.3级建（构）筑物与风力发电机组外部距离不应小于600m；当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离。

表4.3.2   危险品总仓库区1.1级仓库的外部距离(m)

| 项 目 | 计 算 药 量 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 | >500 ≤1，000 | >1，000 ≤2，000 | >2，000 ≤3，000 | >3，000 ≤4，000 | >4，000 ≤5，000 | >5，000 ≤6，000 | >6，000 ≤7，000 | >7，000 ≤8，000 | >8，000 ≤9，000 | >9，000 ≤10，000 |
| 人数小于或等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、llOkV架空输电线路 | 115 | 145 | 185 | 205 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘 | 170 | 200 | 250 | 275 | 300 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 410 |
| 人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的企业围墙、220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路 | 175 | 220 | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 | 315 | 400 | 510 | 580 | 630 | 690 | 720 | 760 | 800 | 830 | 860 |
| 国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 | 100 | 125 | 155 | 180 | 195 | 210 | 220 | 235 | 245 | 255 | 270 |
| 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路。 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |

注：1.1级建（构）筑物与风力发电机组外部距离不应小于600m。当表中距离小于本条规定时，不执行表中距离。

表4.3.3   危险品总仓库区1.3级仓库的外部距离(m)

| 项 目 | 计 算 药 量 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 | >500 ≤2，000 | >2，000 ≤3，000 | >3，000 ≤4，000 | >4，000 ≤5，000 | >5，000 ≤6，000 | >6，000 ≤7，000 | >7，000 ≤8，000 | >8，000 ≤9，000 | >9，000 ≤10，000 | >10，000 ≤20，000 |
| 人数小于或等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、llOkV架空输电线路 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | 78 | 85 |
| 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、220kV以下的区域变电站围墙、220kV架空输电线路 | 40 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 140 |
| 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 | 70 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 250 |
| 国家铁路线、通航的河流航道边缘 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 55 | 70 |
| 非本厂的工厂铁路支线、35kV架空输电线路 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 70 |

注：1.3级建（构）筑物与风力发电机组外部距离不应小于600m，当表中距离小于本注规定时，不执行表中距离。

## 燃放试验场和销毁场外部距离

4.4.1  燃放试验场的外部距离应符合现行国家标准《大型焰火燃放安全技术规程》GB24284的安全距离规定。

4.4.2  烟花爆竹企业危险品销毁场作业边缘距周围建筑物的外部距离不应小于65m，一次烧毁药量不应超过20kg。

# 5  总平面布置和内部距离

## 5.1  总平面布置

5.1.1  危险品生产区的总平面布置应符合下列规定：

1  同时生产烟花爆竹多个产品类别的企业，应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，并应做到分小区布置。

2  生产线的厂（库）房的总平面布置应满足生产工艺流程顺畅及生产能力匹配的要求，宜避免危险品的往返和交叉运输。

3  危险性建（构）筑物之间、危险性建（构）筑物与其他建（构）筑物之间的距离应满足内部距离的要求。

4  同一危险等级的厂房和仓库宜集中布置；计算药量大或危险性大的厂房和仓库，宜布置在危险品生产区的边缘或其他有利于安全的地形处；粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区的边缘地带，且宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。

5  危险品生产厂房靠山布置时，距山脚不宜太近。当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。

6  危险品运输道路不应在其他危险性建筑物防护屏障内穿行通过。

5.1.2  危险品总仓库区的总平面布置应符合下列规定：

1  应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。

2  比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口的附近。

3  危险品运输道路不应在其他危险品仓库防护屏障内穿行通过。

4  药物仓库与成品仓库宜分区布置；同一危险等级的仓库宜集中布置，计算药量大或危险性大的仓库宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处。

5  危险品仓库之间、危险品仓库与其他建（构）筑物之间的距离应满足内部距离的要求。

5.1.3  危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置，应符合下列规定：

1  危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于2m的围墙。

2  围墙与危险性建、构筑物之间的距离宜为12m，不得小于5m。

3  围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，可设置刺丝网围墙。

5.1.4  危险品生产区和危险品总仓库区的绿化，不宜种植针叶树或竹林，宜种植阔叶树。

5.1.5  危险品生产区和危险品总仓库区的危险性建（构）筑物外墙四周5m范围内宜设置防火隔离带。

5.1.6  危险性建筑物抗爆间室的泄爆面，不宜面向主干道和主要建筑物。

## 5.2  危险品生产区内部距离

5.2.1  危险品生产区内各建筑物之间的内部距离，应分别按照各危险性建筑物的危险等级及其计算药量所确定的距离和本节各条所规定的距离，取其最大值。内部距离应自建筑物的外墙算起，晒场自晒场边缘算起。

5.2.2  危险品生产区内1.1-1级建筑物与邻近建筑物的内部距离，应符合表5.2.2的规定：

表5.2.2  危险品生产区内1.1-1 级建筑物与邻近建筑物的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 双有屏障 | 单有屏障 | 因屏障开口形成双方无屏障 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | 12（7） | 12（7） | 14 |
| 10 | 12（7） | 12（8） | 16 |
| 20 | 12（7） | 12（10） | 20 |
| 30 | 12（7） | 12 | 24 |
| 40 | 12（8） | 14 | 28 |
| 60 | 12（9） | 15 | 30 |
| 80 | 12（10） | 16 | 32 |
| 100 | 12 | 18 | 36 |
| 200 | 14 | 22 | 44 |
| 300 | 16 | 25 | 50 |
| 400 | 18 | 28 | 55 |
| 500 | 20 | 30 | 60 |
| 800 | 23 | 35 | 70 |
| 1，000 | 25 | 38 | 76 |

注： 1 当两座相邻厂房相对的外墙均为防火墙时，可采用括号内数字。

2 当厂房内的1.1级工序均采用抗爆间室或装甲防护时，可视为有防护屏障。

3 计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

5.2.3  危险品生产区内1.1-2级建筑物与邻近建筑物的内部距离，应符合表5.2.2中数字乘以0.8，但不得小于表中相应列的最小值。

5.2.4  1.1级建筑物有敞开面时，该敞开面方向的内部距离应按表5.2.2的要求计算后再增加20％。

5.2.5  在一条山沟中，当1.1级建筑物镶嵌在山坡陡峻的山体中时，与其正前方建筑物的内部距离应按本规范第5.2.2条或第5.2.3条的要求计算后再增加50%。

5.2.6  危险品生产区内布置有迸射危险产品的生产线时，该生产线有迸射危险品的建筑物与其它生产线建筑物的内部距离，应分别按各自的危险等级和计算药量计算后再增加50%。

5.2.7  危险品生产区内1.1级建筑物与公用建（构）筑物的内部距离应符合下列规定：

1  与锅炉房、独立变电所、水塔、消防水池（高位水池、地下水池、半地下水池）及水泵房、有明火或散发火星的公用建（构）筑物的内部距离，应按表5.2.2的要求计算后再增加50％，并不应小于50m。

2  与厂区内办公室、食堂、汽车库的内部距离，应按表5.2.2的要求计算后再增加50%，并不应小于65m。

3  仅为单个1.1级建筑物服务的消防蓄水池，与该建筑物的内部距离不应小于表5.2.2中的数值

5.2.8  危险品生产区内1.3级建筑物与邻近建筑物的内部距离，应符合表5.2.8的规定。

表5.2.8  危险品生产区内1.3级建筑物与邻近建筑物的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 内部距离 |
| --- | --- |
| ≤50 100 200 400 6OO 800 1，000 | 12 14 16 18 20 22 25 |

注：1当耐火等级为一、二级的两座相邻厂房相对的外墙均为防火墙或之间设置防护屏障时，表中距离可乘以0.8，但不得小于12m。

2 计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

5.2.9  危险品生产区内1.3级建筑物与公用建筑物的内部距离，应符合下列规定：

1  与厂区内办公室、锅炉房、食堂、汽车库、独立变电所、有明火或散发火星的建筑物的内部距离不应小于35m；

2  与水塔、消防水池（高位水池、地下水池、半地下水池）及水泵房的内部距离不应小于35m；仅为单个1.3级建筑物服务的消防蓄水池，与该建筑物的内部距离不应小于表5.2.8中的数值。

5.2.10  在山区建厂利用山体设置临时存药洞时，临时存药洞洞口相对位置不应布置建筑物，临时存药洞外壁与相邻建筑物之间的内部距离应符合表5.2.10的规定。

表5.2.10   临时存药洞外壁与邻近建筑物之间的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 内部距离 |
| --- | --- |
| ≤5 10 | 4 5 |

注：计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

5.2.11  当危险品生产区设置无固定人员的岗哨、厕所时，岗哨、厕所与危险性建（构）筑物的距离可不受本标准第5.2.2条～5.2.10条的要求限制。

## 5.3  危险品总仓库区内部距离

5.3.1  危险品总仓库区内各建筑物之间的内部距离，应按各仓库的危险等级和计算药量分别计算后取其最大值。内部距离应自建筑物的外墙算起。

5.3.2  危险品总仓库区内1.1-1级仓库与邻近危险品仓库的内部距离，应符合表5.3.2的规定。

5.3.3  危险品总仓库区内1.1-2级仓库与邻近危险品仓库的内部距离，应符合表5.3.2中规定的距离乘以0.8，但不得小于表中相应列的最小值。

5.3.4  危险品总仓库区内1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离，应符合表5.3.4的规定。

表5.3.2  危险品总仓库区内1.1-1级仓库与邻近危险品仓库的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 单有屏障 | 双有屏障 |
| --- | --- | --- |
| ≤100 | 20 | 12 |
| ＞100 ≤500 | 25 | 15 |
| ＞500 ≤1，000 | 30 | 20 |
| ＞1，000 ≤3，000 | 40 | 25 |
| ＞3，000 ≤5，000 | 50 | 30 |
| ＞5，000 ≤7，000 | 56 | 33 |
| ＞7，000 ≤9，000 | 62 | 37 |
| ＞9，000 ≤10，000 | 65 | 40 |

注：计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

表5.3.4  危险品总仓库区内1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 内部距离 |
| --- | --- |
| ≤500 | 15 |
| ＞500 ≤1，000 | 20 |
| ＞1，000 ≤5，000 | 25 |
| ＞5，000 ≤10，000 | 30 |
| ＞10，000 ≤15，000 | 35 |
| ＞15，000 ≤20，000 | 40 |

注：计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

5.3.5  危险品总仓库区20kV及以下变电所与危险品仓库的内部距离应符合下列规定：

1  与1.1-1级、1.1-2级仓库的内部距离应分别符合本标准第5.3.2条和第5.3.3条的规定，并不应小于50m。

2  与1.3级仓库的内部距离应符合表5.3.4的规定，并不应小于25m。

5.3.6  危险品总仓库区值班室、经营批发企业办公室宜结合地形布置在有自然屏障处，与危险品仓库的内部距离应符合下列规定：

1  与1.1-1级仓库的内部距离应符合表5.3.6-1的规定。当值班室、办公室内人员超过9人时，其与1.1-1级仓库的内部距离应按表5.3.6-1规定值增加40%。

2  与1.1-2级仓库的内部距离按表5.3.6-1的要求乘以0.8，但不得小于表中相应列的最小值。当值班室、办公室内人员超过9人时，其与1.1-2级仓库的内部距离应按表5.3.6-1规定值增加40%再乘以0.8。

3  与1.3级仓库的内部距离应符合表5.3.6-2的规定。

4  当值班室、办公室采取抗爆结构时，其与各级仓库的内部距离按设计确定。

表5.3.6-1   1.1-1级仓库与库区值班室、办公室的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 值班室、办公室无防护屏障 | 值班室、办公室有防护屏障 |
| --- | --- | --- |
| ≤500 | 50 | 35 |
| ＞500 ≤1，000 | 65 | 50 |
| ＞1，000 ≤5，000 | 110 | 80 |
| ＞5，000 ≤10，000 | 140 | 100 |

注：计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

表5.3.6-2   1.3级仓库与库区值班室、办公室的内部距离(m)

| 计算药量 (kg) | 内部距离 |
| --- | --- |
| ≤500 | 25 |
| ＞500 ≤1，000 | 30 |
| ＞1，000 ≤5，000 | 35 |
| ＞5，000 ≤10，000 | 40 |
| ＞10，000 ≤20，000 | 50 |

注：计算药量为中间值时，内部距离采用大值确定。

5.3.7  经营批发企业展厅与危险品仓库的距离应根据其可容纳人数规模按危险品总仓库区外部距离规定确定。

5.3.8  当危险品总仓库区设置无固定人员的岗哨、厕所时，岗哨、厕所与危险品仓库的距离可不受本标准第5.3.6条的限制。

5.3.9  当采用洞库或覆土库储存危险品时，洞库或覆土库应符合现行国家标准《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB50154中的有关规定。

## 5.4  防护屏障

5.4.1  防护屏障的设置及形式应根据总平面布置、运输方式、地形条件、建筑物计算药量等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土板夹土（沙）墙、钢筋混凝土防护（挡）墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的设置应能对本建（构）筑物或邻近建筑物起到防护作用，防护屏障的开口方向为无防护作用范围。防护屏障的防护范围应按本标准附录B确定。

5.4.2  危险品生产区和危险品总仓库区防护屏障的设置，应符合下列规定：

1  1.1级建筑物应设置防护屏障。

2  1.1级建筑物计算药量小于100kg时，可采用夯土防护墙。

3  1.3级建筑物可不设置防护屏障。

5.4.3  防护屏障内坡脚与建筑物外墙的水平距离，应符合下列规定：

1  有运输或特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不应大于9m，并适当增加防护屏障高度；

2  无运输或特殊要求的地段，其距离不应大于3m，且不宜小于1.5m。

5.4.4  防护屏障的高度，应符合下列规定：

1  不应低于建筑高度；

2  不应低于防护屏障内危险性建筑物侧墙顶部与被保护建筑高度或道路中心线上3.7m处之间连线的高度。

5.4.5  防护屏障的设置应满足生产运输及安全疏散的要求，并应符合下列规定：

1  当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道，并应符合下列规定：

1）运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无防护作用范围为最小。汽车运输通道净宽度不宜大于5m。汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3.0m，其结构应符合本标准第8.7.2条规定。

2）运输通道的防护土堤端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构。

2  当在危险品生产厂房的防护土堤内设置安全疏散隧道时，应符合下列规定：

1）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近。

2）安全疏散隧道的平面形式宜将内端的一半与土堤垂直，外端的一半成35o角，宜按本标准附录B确定。

3）安全疏散隧道的净高度不宜小于2.2m，净宽度宜为1.5m，其结构应符合本标准第8.7.2条规定。

4）安全疏散隧道不得兼作运输用。

3  当防护屏障采用其他形式时，生产运输及安全疏散的要求由抗爆设计确定。

5.4.6  防护土堤的构造应符合下列规定：

1  防护土堤的顶宽不应小于1.0m，底宽应根据不同土质材料确定但不应小于防护土堤高度的1.5倍。当采取土工格栅等加固措施时，其底宽不应小于高度的1.2倍。

2  防护土堤应采用素土夯筑。当取土困难或场地受限时，可在防护土堤内坡脚处砌筑高度不大于1.0m的挡土墙，外坡脚处砌筑高度不大于2.0m的挡土墙；在特殊困难情况下，允许在防护土堤底部距建筑物地面标高1.0m范围内填筑块状材料。

5.4.7  夯土防护墙的构造应符合下列规定：

1  夯土防护墙的顶宽不应小于0.7m，墙高不应大于4.5m，边坡度宜为1：0.2～1：0.25。

2  夯土防护墙应采用灰土为填料，地面至地面以上0.5m范围内墙体应采用砌体或石块砌护墙。

5.4.8  钢筋混凝土防护（挡）墙、钢筋混凝土板夹土（沙）墙的防护屏障，应根据防护屏障内危险性建筑物的计算药量和爆心位置，由抗爆设计确定。当建筑物外墙为钢筋混凝土墙且满足抗爆设计要求时，该外墙可作为防护屏障。

# 6  工艺与布置

6.0.1  烟花爆竹的生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。对有燃烧、爆炸危险的作业宜采取隔离操作、自动监测与控制等技术措施，并应坚持减少厂房内存药量和作业人员的原则。

6.0.2  烟花爆竹生产应按产品类型设置生产线，生产工序的设置应符合产品生产工艺流程要求，危险性厂（库）房、设备设施的生产能力应相互匹配。

6.0.3  有燃烧、爆炸危险的作业场所使用的设备、仪器、工器具应满足使用环境的安全要求。生产或输送危险品的设备、装置、管道应设有导出静电的措施。

6.0.4  有易燃易爆粉尘散落的工作场所应设置清洗设施，并应有充足的清洗用水。

6.0.5  在危险品生产区内，危险品生产厂房各工序的允许最大存药量应符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》GB11652的有关规定；危险品中转库最大存药量不应超过两天生产需要量，单库药量且不应超过本标准第7.1.2条的规定；厂房内的临时存药间（暂存间）最大存药量不应超过2小时的生产需要量，临时存药洞的最大存药量不应超过半天的生产需要量。

6.0.6  1.1级、1.3级厂房和仓库应为单层建筑，其平面宜为矩形。

6.0.7  1.1级厂房设置应符合下列规定：

1  采用手工作业的1.1级厂房应单机单栋或单人单栋独立设置，当采取抗爆间室或装甲防护隔离作业时可以联建。

2  机械混药、机械筛药的1.1级厂房应单独布置，且应进行远距离（隔离）控制。

3  干法生产引火线厂房的工作间联建不应超过4间，有机溶剂法生产引火线厂房的工作间联建不应超过2间，且应单间单机布置。

6.0.8  1.3级厂房设置应符合下列规定：

1  工作间联建时应采用密实砌体墙隔开，且联建间数不应超过6间，当厂房建筑耐火等级为三级或三级以下时，联建间数不应超过4间。

2  机械插引厂房工作间联建间数不应超过4间，且每个工作间应为单机布置。

3  水溶剂湿法生产引火线厂房的工作间联建不应超过4间，且每间不超过4机。

4  原料称量、氧化剂的粉碎筛选、可燃物的粉碎筛选，应独立设置厂房。

6.0.9  连续化、自动化生产厂房设置应符合下列规定：

1  采用连续化、自动化生产的厂房，生产线应按工艺流程布置，不宜交叉、倒流作业。

2  厂房内的危险工序宜采取防护隔离措施，或布置在单独的工作间内。易发生事故的1.1级工序应采取抗爆间室或装甲进行防护，厂房内每个危险工序不应超过2人，厂房内总人数应符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》GB11652的有关规定。

3  厂房内的设备、管道、运输（传输）装置和操作岗位的布置应方便操作人员迅速疏散。当管道和运输（传输）装置通过出入口、通道时，应布置在局部地下、架空或设置使人能方便通行的过桥。

4  连续化、自动化生产设备之间应有防传燃、传爆、殉燃、殉爆的技术措施，全线可实现安全联锁联动。

5  厂房宜为单层建筑，当工艺有特殊要求，且在安全允许的条件下，厂房可布置为局部二层。

6  厂房的辅助用室应布置在建筑物较安全的一端，并应采用厚度不小于370mm的实心砖墙与危险性工作间隔开。

6.0.10  危险品中转库的设置应符合下列规定：

1  不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建。

2  1.1级作业工序宜就近设置半成品临时中转库。

6.0.11  有固定作业人员的非危险品生产厂房不应和危险品生产厂（库）房联建。

6.0.12  1.1级厂房内不应设置除更衣室、工器具室外的辅助用室，1.3级厂房内可设置生产辅助用室（如更衣室、无药材料、工器具室等）。

6.0.13  危险品生产厂房内设置临时存药间（暂存间）或在厂房附近设置临时存药洞时，临时存药间（暂存间）与操作间应采用钢筋混凝土墙或不小于370mm的密实砌体墙隔开，临时存药洞的设置应符合本标准第5.2.10和8.1.6条的规定。

6.0.14 对危险品进行直接加工的岗位宜设置隔离防护设施。对有升空拼射危险的生产岗位宜设置防迸射措施。

6.0.15  1.1级厂房的人均使用面积不宜少于9.0m2，1.3级厂房的人均使用面积不宜少于4.5m2。

6.0.16  有迸射危险的生产厂房与相邻厂房的门、窗不宜正对设置。若正对设置时，在门、窗前应设置有效拦截装置。

6.0.17  烟花爆竹成品、有药半成品和药剂的干燥，宜采用热水、低压蒸汽或利用日光干燥，严禁采用明火烘干。干燥场所应符合下列规定：

1  干燥厂房内应设置排湿装置、感温报警装置及通风凉药设施。

2  干燥厂房内的温度，应符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》GB11652和《烟花爆竹 烘干系统技术要求》GB/T38141的有关规定。

3  当采用热风对药剂和带裸露药剂的半成品干燥时，干燥厂房设置应符合《烟花爆竹 烘干系统技术要求》GB/T38141要求。

4  日光干燥应在专门的晒场进行，晒场场地要求平整，晒场周围宜设置防护屏障，防护屏障顶面应高出产品面1m。

6.0.18  晒场宜设置凉药间或凉药厂房。当有可靠的防雨和防溅措施时，可不设凉药厂房。

6.0.19  运输危险品的廊道应采用敞开式或半敞开式，不宜与危险品生产厂房直接相连。

6.0.20  产品陈列室应陈列产品模型，不应陈列危险品实物。陈列实物时应单独建设陈列场所，并应满足本标准中的有关条款规定。

# 7  危险品储存和运输

## 7.1  危险品储存

7.1.1  危险品的储存应符合《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652中有关储存的规定。

7.1.2  危险品中转库、仓库的存药量，应符合下列规定：

1  危险品生产区内，1.1-1级白药中转库单库存药量不应超过100kg，其他1.1级中转库单库存药量不应超过500kg，1.3级中转库单库存药量不应超过1000kg。

2  危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单库存药量不应超过10000kg，1.3级成品仓库单库存药量不应超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不应超过5000kg。

7.1.3危险品中转库、仓库的建筑面积，应符合下列规定：

3  危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不应超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不应超过1000m2，每个防火分区面积不超过500m2,烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2。

7.1.4  仓库内危险品的堆放应符合下列规定：

1  危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不应小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不应小于l.5m。

2  烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m；半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m；成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。

## 7.2  危险品运输

7.2.1  危险品的运输宜采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输；厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输、防爆电瓶车，厂房之间的运输也可采用人工提送的方式。不宜采用三轮车运输，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。

7.2.2  危险品生产区运输危险品的主干道中心线，与各级危险性建筑物的距离应符合下列规定：

1  距1.1级建筑物不宜小于15m；有防护屏障时可不小于10m。

2  距1.3级建筑物不宜小于10m；距实墙面可不小于6m。

3  运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建筑物，不应小于30m。

7.2.3  危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线，与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。

7.2.4  危险品生产区和危险品总仓库区内，汽车运输危险品的主干道纵坡不宜大于6％，山区特殊困难情况下，不应大于8%。手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2％，防爆电瓶车运输危险品的道路纵坡不宜大于4％。

7.2.5  机动车不应直接进入1.1级、1.3级建筑物内，装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。

7.2.6  人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8％，路面应平整，且不应设有台阶。

# 8  建筑结构

## 8.1  一般规定

8.1.1  各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除本标准第8.1.2条规定者外，均不应低于《建筑设计防火规范》GB50016中二级耐火等级的规定。

8.1.2  建筑面积小于20m2的1.1级建筑物和建筑面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级除屋顶承重构件外不应低于三级。

8.1.3  危险性建筑物应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并应满足正常的采光和通风要求。

8.1.4  危险品生产区内宜设有供1.1级、1.3级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室。危险品总仓库区内应设置门卫值班室，不宜设置其它辅助用室。经营批发仓库区内可设置办公用室。

8.1.5  危险品生产区的办公用室和生活辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。当危险品生产厂房附设办公用室和生活辅助用室时，应符合下列规定：

1  1.1 级厂房可附设更衣室、工器具室。

2  1.3级厂房可附设更衣室、其他生活辅助用室和车间办公用室，但应布置在厂房较安全的一端，并应采用防火墙与生产工作间隔开。

车间办公用室和生活辅助用室应为单层建筑，其门窗不宜面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。

8.1.6  在危险品生产区内，当工艺要求在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时，应符合下列规定：

1  临时存药洞应镶嵌在天然山体内。存药洞门应离山体前坡脚不小于800mm。

2  临时存药洞的净空尺寸宽不大于800mm，高不大于1000mm，存药洞净深不大于600mm，存药洞底宜高出存药洞外人行地面600mm。

3  临时存药洞前面宜设置平开木门。

4  临时存药洞墙体可采用不小于240mm的密实砌体或钢筋混凝土墙体。

5  临时存药洞上部覆土厚度不应小于500mm，两侧墙顶覆土宽度不应小于1500mm。

6  临时存药洞内应用水泥砂浆抹面，四周有土处应采取防水及隔潮措施。存药洞上部应有良好的排水措施。

8.1.7  距离本厂围墙小于12m的危险性建筑物，危险性建筑物面向围墙方向的外墙宜为实体墙；如设有门、窗或洞口，应采取防火措施。

## 8.2  危险品生产区危险性建筑物的结构选型和构造

8.2.1  1.1级建筑物的结构形式应符合下列规定：

1  除本条第2款规定以外的1.1级建筑物，均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。

2  当符合下列条件之一者，可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构：

1）建筑面积小于20m2，且操作人员不超过1人的厂房。

2）远距离控制而室内无人操作的厂房。

8.2.2  1.3级建筑物的结构形式应符合下列规定：

1  除本条第2款规定以外的1.3级建筑物，均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。

2  当符合下列条件之一者，可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构：

1）同时满足跨度不大于7.5m、长度不大于30m、室内净高不大于4m，且横隔墙间距不大于15m的厂房。

2）横隔墙较密且间距不大于6m的厂房。

8.2.3  采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建筑物不应采用独立砖柱承重。并不应采用空斗墙和毛石墙。危险性建筑物的砌体厚度不应小于240mm。

8.2.4  1.1级、1.3级厂房屋盖应符合下列规定：

1  宜采用现浇钢筋混凝土屋盖并与框架连成整体，也可采用轻质泄压屋盖。

2  当厂房采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承重结构时，宜采用轻质泄压屋盖。当厂房采用轻质泄压屋盖（如彩色复合压型钢板等）时，宜采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施。

3  1.1-2级黑火药生产厂房宜采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。

4  1.3级厂房采用现浇钢筋混凝土屋盖时宜设置能泄压的门窗。

8.2.5  有易燃、易爆粉尘的厂房，应采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。

8.2.6  危险性建筑物结构应加强联结，如钢筋混凝土预制板与梁、梁与墙或柱锚固、柱与围护墙拉结以及砖墙墙体之间拉结等。1.1级、1.3级厂房结构构造应符合下列规定：

1  装配式钢筋混凝土屋盖、轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖宜在梁底或板底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁；

2  梁与墙或柱应锚固可靠，梁与圈梁应联成整体；

3  围护砌体和钢筋混凝土柱之间应加强联结，纵横砌体之间也应加强联结；

4  门窗洞口应采用钢筋混凝土过梁，过梁的支承长度不应小于250mm。当门洞口大于2700mm时宜设置钢筋混凝土门框架或门樘；

5  砌体承重结构的外墙四角及单元内外墙交接处宜设构造柱。

## 8.3  抗爆间室和抗爆屏院

8.3.1危险性建筑物采用抗爆间室时，应在其轻型面外设置与抗爆间室设计药量匹配的钢筋混凝土抗爆屏院，其平面形式见图8.3.1。

图8.3.1  抗爆间室及抗爆屏院平面布置示意图

1—抗爆间室；2—抗爆屏院； 3—轻型面

8.3.2  抗爆间室的墙厚和屋盖应根据设计药量计算后确定，并应符合下列规定：

1  当设计药量不小于1kg时，抗爆间室的墙和屋盖宜采用现浇钢筋混凝土结构，墙厚不应小于250mm。

2  当设计药量小于1kg时，抗爆间室的墙和屋盖宜采用现浇钢筋混凝土结构，墙厚不应小于200mm，也可采用钢板或组合钢板结构。

3  当设计药量不大于5kg且顶部泄压对邻近工作间不造成破坏时，抗爆间室屋盖可采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。

8.3.3  抗爆间室的墙和屋盖（不包括轻型窗所在墙和轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖），应符合下列规定：

1  在设计药量爆炸空气冲击波和破片的局部作用下，不应产生震塌、飞散和穿透。

2  在设计药量爆炸空气冲击波的整体作用下，允许产生一定的残余变形。按使用要求，抗爆间室的墙和屋盖按弹性或弹塑性理论设计。

8.3.4  侧面泄压的抗爆间室朝向室外一面应设置轻型窗。窗台的高度不应高于室内地面0.4m。

8.3.5  在抗爆间室轻型面的外面设置的抗爆屏院应符合下列规定：

1  抗爆屏院的平面形式和最小进深应符合表8.3.5的规定。

表8.3.5  抗爆屏院的平面形式和最小进深（m）

| 设计药量Q（kg） | Q＜3 | 15＞Q≥3 | 30＞Q≥15 | 50＞Q≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面形式 |  |  |  |  |
| 最小进深（m） | 3 | 4 | 5 | 6 |

2  抗爆屏院的高度不应低于抗爆间室的檐口高度。当抗爆屏院的进深超过4m时，抗爆屏院中墙高度应增高，增加的高度不应小于进深超过量的二分之一，抗爆屏院边墙由抗爆间室的檐口高度逐渐增加至屏院中墙高度。

3  当采用平面形式为“     ” 的抗爆屏院时，在轻型面处应设置进出抗爆屏院的出入口。

8.3.6  危险品生产厂房中，采用抗爆间室时应符合下列规定：

1  抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通。

2  输送有燃烧爆炸危险物料的管道在未设隔火隔爆措施的条件下，不应通过或进出抗爆间室。

3  输送没有燃烧爆炸危险物料的管道必须通过或进出抗爆间室时，应在穿墙处采取密封措施。

4  抗爆间室的门、操作口、观察孔和传递窗的结构应能满足抗爆及不传爆的要求。

5  抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁。

6  抗爆间室的墙高出厂房相邻屋面应不少于0.5m。

8.3.7  当危险品仓库均采用抗爆间室时，相邻间室可按不殉爆隔爆设计。

## 8.4  危险品生产区危险性建筑物的安全疏散

8.4.1  危险品生产厂房安全出口的设置应符合下列规定:

1  1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积大于18m2 时，安全出口的数目不应少于2个。

2  1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积小于18m2，且同一时间内的作业人员不超过3人时，可设1个安全出口，但必须设置安全窗。当建筑面积为9m2，且同一时间内的作业人员不超过2人时，可设1个安全出口。

3  安全出口应布置在建筑物室外有安全通道的一侧。

4  须穿过另一危险性工作间才能到达室外的出口，不应作为本工作间的安全出口。

5  防护屏障内的危险性厂房的安全出口，应布置在防护屏障的开口方向或安全疏散隧道的附近。

8.4.2  1.1级、1.3级厂房外墙上宜设置安全窗。安全窗可作为安全出口，但不计入安全出口的数目。

8.4.3  1.1级、1.3级厂房每一危险工作间内由最远工作点至外部出口的距离，应符合下列规定：

1  1.1级厂房不应超过5m。

2  1.3级厂房不应超过10m。

8.4.4  厂房内的主通道宽度不应小于1.2m，每排操作岗位之间的通道宽度和工作间内的通道宽度不应小于1.0m。

8.4.5  疏散门的设置应符合下列规定：

1  应为向外开启的平开门，室内不得装插销。

2  当设置门斗时，应采用外门斗，门的开启方向应与疏散门一致。

3  危险性工作间的外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。

## 8.5  危险品生产区危险性建筑物的建筑构造

8.5.1  1.1级、1.3级厂房的门应采用向外开启的平开门，外门宽度不应小于1.2m。危险性工作间的门不应与其他房间的门直对设置，内门宽度不应小于1.0m。内、外门均不得设置门槛。外门口不应设置影响疏散的明沟和管线等。

8.5.2  危险品生产区内建筑物的门窗玻璃宜采用防止碎玻璃伤人的措施。

8.5.3  危险品生产对火花敏感时，工作间的门窗及配件应采用不产生火花的材料；对静电敏感时，工作间的门窗及配件应采取防静电措施。黑火药生产1.1级厂房的门窗，应采用木质门窗，门窗的配件应采用不产生火花的材料。

8.5.4  安全窗应符合下列规定：

1  窗洞口的宽度不应小于1.0m；

2  窗扇的高度不应小于1.5m；

3  窗台的高度不应高出室内地面0.5m；

4  窗扇应向外平开，不得设置中挺；

5  窗扇不宜设插销，应利于快速开启；

6  双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。

8.5.5  危险性工作间的地面应符合《建筑地面设计规范》GB50037的有关要求，并应符合下列规定：

1  对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间，应采用不发生火花的地面。

2  当工作间内的危险品对撞击、摩擦特别敏感时，应采用不发生火花的柔性地面。

3  当工作间内的危险品对静电作用特别敏感时，应符合《导（防）静电地面设计规范》GB50515的有关要求。

4  容易积聚粉尘的地面，应平整、光滑，易于清理。

8.5.6  有易燃易爆粉尘的工作间不宜设置吊顶，当设置吊顶时，应符合下列规定：

1  吊顶上不应有孔洞；

2  墙体应砌至屋面板或梁的底部；

3  顶棚面应平整、光滑。

8.5.7  危险性工作间的内墙应抹灰。收集冲洗废水的排水沟，其内壁宜平整、光滑，所有凹角宜抹成圆弧，不得有裂缝，排水沟的坡度宜不小于1％。

## 8.6  危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构

8.6.1  危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。

8.6.2  危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型围护结构等。

8.6.3  危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定：

1  当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。

2  当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。

3  仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。

8.6.4  危险品仓库门的设计应符合下列规定：

1  仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。

2  当仓库设置门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启。

3  总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。

8.6.5  危险品总仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。

8.6.6  危险品仓库的地面应符合本标准第8.5.5条的规定。当危险品已装箱并不在库内开箱时，可采用一般地面。

## 8.7  通廊和隧道

8.7.1  危险品运输通廊设计应符合下列规定：

1  通廊的承重及围护结构宜采用不燃烧体。

2  通廊宜采用钢筋混凝土柱或符合防火要求的钢柱承重。

3  运输中有可能撒落药粉的通廊，其地面面层应与连接的危险性建筑物地面面层相一致。

8.7.2  防护屏障的隧道应采用钢筋混凝土结构。运输中有可能撒落药粉的隧道地面，应采用不发生火花地面，且不应设置台阶。

## 8.8  燃放试验场

8.8.1  燃放点地面应硬化平整。

8.8.2  相应燃放类别产品距离内，不应有易燃物体。

# 9  消防给水和灭火设施

9.0.1  烟花爆竹生产项目和经营批发仓库必须设置消防给水系统，消防给水可采用室外消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。

9.0.2  对于产品或原料与水接触能引起燃烧、爆炸或助长火势蔓延的厂房，不应设置以水为灭火剂的消防设施，应根据产品和原料的特性选择相应的灭火剂和消防设施。

9.0.3  消防给水的水源必须充足可靠。当利用天然水源时，应采取安全的取水措施。当采用自备水源井时，应设置消防水蓄水设施。当水源来自市政给水且市政给水管网能够同时满足室内外消防给水设计流量和生产、生活最大用水量时，可不设置消防蓄水设施。

9.0.4  供消防车或手抬机动消防泵取水的消防水池等保护半径不应大于150m。室外消火栓保护半径不大于150m。

9.0.5  危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中甲类厂房和仓库的规定。当单个建筑物的体积均不超过300m3时，室外消防用水量可按10L/s计算，火灾延续时间不应小于2h。

9.0.6  当室外设置消防给水管网时，室外消防给水管网应布置成环状。当受地形限制不能设计为环状管网，且生产无不间断给水要求，并设有对置高位水池时，可设计为枝状管网。

9.0.7  雨淋系统应根据生产工艺的风险控制要求进行设置。

# 10  废水处理

10.0.1  烟花爆竹生产项目的废水排放设计，应遵循清污分流、少排或者不排出废水的原则。有害废水应采取必要的治理措施，达到国家现行有关排放标准的规定排放。

10.0.2  几种能相互发生化学反应而生成易燃易爆物质的废水，在消除上述可能性之前，严禁排入同一管网。

10.0.3  集中收集的含药废水宜先经污水池沉淀或过滤，再集中处理排放，沉淀及过滤的沉渣应定期销毁。

# 11  供暖通风和空气调节

## 11.1  供暖

11.1.1  当危险性建筑物需供暖时，宜采用散热器供暖，严禁使用火炉或其他明火供暖，并应符合下列规定：

1  黑火药生产的1.1-2级厂房、烟火药生产的1.1-1级厂房及其他危险品生产中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房，供暖热媒应采用不高于90℃的热水。

2  黑火药制品和烟火药制品加工的生产厂房，供暖热媒宜采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的低压蒸汽。

3  用于松散裸露药剂烘干、除湿的工作间，供暖热媒的选择，应符合本条第1、2款的规定。

11.1.2  危险性建筑物散热器供暖系统的设计应符合下列规定：

1  散发燃烧爆炸危险性粉尘的厂房，散热器应采用光面管或其它易于擦洗的散热器，不应采用带肋片或柱型散热器。散热器和供暖管道外表面油漆颜色与燃烧爆炸危险性粉尘的颜色应有所区别。

2  散热器外表面距墙内表面不应小于60mm，距地面不宜小于l00mm，散热器不应设在壁龛内。

3  抗爆间室的散热器不应设在轻型面。供暖干管不应穿过抗爆间室的墙，抗爆间室内散热器支管上的阀门应设在操作走廊内。

4  供暖管道不应设在地沟内。当必须设在过门地沟内时，应对地沟采取密闭措施。

5  蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置不应设在危险工作间内。

11.1.3  当危险性建筑物采用热风供暖时，送风温度宜大于35℃并小于70℃。热风供暖系统的设置应符合本标准11.2节中的有关规定。

## 11.2  通风和空气调节

11.2.1  在危险品生产厂房内，对散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体的设备和操作岗位宜设局部排风，并宜分别设置。

11.2.2  危险品生产厂房的通风和空气调节系统设计应符合下列规定：

1  散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体厂房的通风和空气调节系统，应采用直流式，其送风机的出口应装止回阀。

2  散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体的厂房内通风和空气调节系统风管上的调节阀应采用防爆型。

3  裸药生产厂房内不得设计机械通风。

11.2.3  空气中含有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的厂房中，机械排风系统的设计应符合下列要求：

1  排除燃烧爆炸危险性粉尘或气体的风机及电机应采用防爆型，且电机和风机应直联。

2  含有燃烧爆炸危险性粉尘的空气应经过除尘处理后再排入大气，除尘处理宜采用湿法方式。当粉尘与水接触能引起爆炸或燃烧时，不应采用湿法除尘。除尘装置应置于排风系统的负压段上，且排风机应采用防爆型。

3  水平风管内的风速应按燃烧爆炸危险性粉尘不在风管内沉积的原则确定。水平风管应设有不小于1％的坡度。

4  排风管道不宜穿过与本排风系统无关的房间。

11.2.4  危险品生产厂房的通风和空气调节机室应单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。

11.2.5  各抗爆间室之间及抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口相连通。

11.2.6  散发燃烧爆炸危险性粉尘厂房内的通风、空气调节系统的风管不宜暗设。

11.2.7  危险性建筑物中，送、排风管道宜采用圆形截面风管，风管上应设置检查孔，并架空敷设；风管应采用不燃烧材料制作，且具有防（导）静电性能；风管和设备的保温材料应采用不燃烧材料。风管涂漆颜色与燃烧爆炸危险性粉尘的颜色应易于分辨。

# 12 危险场所的电气

## 12.1  危险场所类别的划分

12.1.1  危险场所划分为F0、F1、F2三类，并应符合下列规定：

1  F0类：经常或长期存在能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。

2  F1类：在正常运行时可能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。

3  F2类：在正常运行时能形成火灾危险，而爆炸危险性极小的危险品及粉尘的危险场所。

4  各类危险场所均以工作间为单位。

5  生产、加工、研制危险品的工作间危险场所类别和防雷类别的划分应符合表12.1.1-1的规定。储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所类别和防雷类别的划分应符合表12.1.1-2规定。

表12.1.1-1   生产、加工、研制危险品的工作间危险场所类别和防雷类别

| 序号 | 危险品 名 称 | 工作间名称 | 危险场所 类别 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑火药 | 药物混合(硝酸钾与碳、硫球磨)，潮药装模(或潮药包片)，压药，拆模(撕片)，碎片、造粒，抛光，浆药，干燥，散热，筛选，计量包装 | F0 | 一 |
|  |  | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料，硫碳二成份混合 | F2 | 二 |
| 2 | 引火线 | 浆药，制引（干法或有机溶剂），漆引/牵引/裁割，浆引，干燥/散热，绕引，定型/捆扎，切引，包装 | F1 | 一 |
|  |  | 水溶剂湿法制引 | F2 | 二 |
| 3 | 爆竹 | 混药及装药 | F1 | 一 |
|  |  | 黑火药混合装药，湿药调制 |  |  |
|  |  | 空筒插引（注引），挤引/点胶，干燥（晾干），封口，点药（擦火头），结鞭，封装，产品包装 | F1 | 二 |
| 4 | 地面类烟花、吐珠类、内筒型小礼花、组合烟花 | 装（压）药（含裸药效果件） | F1 | 一 |
|  |  | 装（压、筑）黑火药，已装药部件钻孔，装/筑吐珠（花束），外筒封口(压纸片)，装发射药，组装（单筒药量≥25g非裸药件），产品干燥 |  |  |
|  |  | 空筒点尾、蘸药、安引，空筒组盆串引，组装（单筒药量＜25g非裸药件），产品包装 | F2 | 二 |
| 5 | 礼花弹（含球形小礼花） | 装球 | F1 | 一 |
|  |  | 切/剖引（引线钻孔），包发射药/接快引，组装(含安引、组发射药包、串球)，点药，球干燥，散热，产品包装（装箱） |  |  |
|  |  | 空壳安引，敷球，组盆串引 | F2 | 二 |
| 6 | 升空类（含双响炮、旋转升空类）烟花 | 装（筑、压）药 | F1 | 一 |
|  |  | 黑火药装（筑、压）药/封口，已装药部件钻孔，安引（已装药），组装 |  |  |
|  |  | 小火箭安引/组装，产品包装 | F2 | 二 |
| 7 | 喷花、架子烟花 | 装 (压)药、封口，已装药部件的钻孔 | F1 | 一 |
|  |  | 安引，组盆串引，组装，产品包装 | F2 | 二 |
| 8 | 旋转型烟花 | 装（筑、压）药 | F1 | 一 |
|  |  | 装（筑、压）黑火药，已装药部件钻孔，压型 |  |  |
|  |  | 安引，组装（含引线、配件、旋转轴、架），包装 | F2 | 二 |
| 9 | 线香型 | 装药 | F1 | 二 |
|  |  | 制摩（绳）鞭、切摩鞭，产品点药，裹药线香产品晾干 | F1 |  |
|  |  | 蘸药线香产品干燥、散热、取钎，产品包装 | F2 | 二 |
| 10 | 摩擦型 | 雷酸银药物配制 | F0 | 一 |
|  |  | 拌药砂，发令纸干燥，药物调湿，机械蘸药（点药），产品干燥 | F1 | 一 |
|  |  | 包药砂，手工蘸药，封装，产品包装 | F2 | 二 |
| 11 | 烟雾型 | 烟球制作，装（压）药 | F1 | 一 |
|  |  | 烟球干燥/散热，裹烟球，钻孔，安引，组装，包装 | F2 | 二 |
| 12 | 电点火头 | 蘸药，干燥（晾干），检测，包装 | F2 | 二 |
| 13 | 烟火药及效果件 | 药物混合，造粒，筛选/摊晾，压药，干燥/散热，计量包装 | F1* | 一 |
|  |  | 湿法混药，浆药，湿法制开球药，褙药柱(药块)，湿药调制，烟雾药干燥、散热、计量包装 |  |  |
|  |  | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料 | F2 | 二 |
| 14 | 笛音/爆音效果件 | 药混合，装（压）药、驱残药 | F1* | 一 |
|  |  | 氧化剂（还原剂）粉碎、筛选、干燥、称料 | F2 | 二 |

注：1 *表示电动机应与粉尘环境隔离。

2 当表3.1.3-1中生产工序危险等级为1.1级建筑物同时满足总存药量小于10kg、单人操作、建筑面积小于12m2时，其防雷类别可划为二类，当有措施保障雷雨天不作业无人时，可不设防雷装置。

3 表中未列的品种、加工工序，其危险场所分类和防雷类别划分可参照本表确定。

表12.1.1－2    储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所类别和防雷类别

| 序号 | 仓库名称 | 危险品名称 | 危险场所 类别 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物库 | 烟火药（包括裸药效果件）、开球药 | F0 | 一 |
|  |  | 黑火药，单基火药 | F0 | 一 |
| 2 | 引火线库 | 引火线 | F0 | 一 |
| 3 | 半成品库 | 未封口含药烟花爆竹半成品 礼花弹半成品 已封口烟花爆竹半成品（1.3级除外） | F0 | 一 |
|  |  | 已封口架子烟花、玩具烟花半成品 已封口喷花半成品（药量≤500g）、吐珠半成品（药量≤4g/珠） 已封口爆竹半成品（白药≤0.2g/个或黑药≤1g/个）** 已封口个人燃放类D级半成品** | F1 | 二 |
| 4 | 成品库 | 礼花弹成品 单个（筒）药量40g及以上的地面烟花、旋转型、升空型、吐珠型（药量﹥4g/珠）、组合类烟花成品 单个（筒）药量25g及以上含爆炸音剂、笛音剂的烟花成品 爆竹成品（白药大于0.2g/个或黑药大于2g/个） | F0 | 一 |
|  |  | 架子烟花成品 喷花成品 单个（筒）药量40g以下的内筒型地面烟花、旋转型、升空型、吐珠型（药量≤4g/珠）、组合类烟花成品 单个（筒）药量25g以下含爆炸音剂、笛音剂的烟花成品 电点火头成品* 爆竹成品（白药≤0.2g/个或黑药≤1g/个）* 个人燃放类不含爆炸音剂、笛音剂的C级烟花成品** 个人燃放类D级成品* | F1 | 二 |

12.1.2  当危险场所既存在黑火药、烟火药又存在易燃液体时，危险场所类别的划分除应符合本标准的规定外，还应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058中有关爆炸性气体环境危险区域划分的规定。

12.1.3  危险场所与相毗邻场所采取不燃烧体密实墙隔开且隔墙上设有相通的门，当门经常处于关闭状态（除有人出入外）时，与危险场所相毗邻的场所类别可按表12.1.3确定；当门经常处于敞开状态时，与危险场所相毗邻的场所类别应与危险场所类别相同。

表12.1.3   与危险场所相毗邻的场所类别

| 危险场所类别 | 用一道有门的密实墙隔开的 工作间危险场所类别 | 用二道有门的密实墙通过走廊隔开的 工作间危险场所类别 |
| --- | --- | --- |
| F0 | F1 | 非危险场所 |
| F1 | F2 |  |
| F2 | 非危险场所 |  |

注：1本条不适用于配电室（电机室、控制室、仪表室等）。

2密实墙应为不燃烧体的实体墙，墙上除门外无其它孔洞。

12.1.4  排风室的危险场所类别应按下列规定分类：

1  为F0类危险场所（黑火药除外）服务的排风室划为F1类危险场所。

2  为F1类、F2类危险场所服务的排风室与所服务的危险场所类别相同。

3  为各类危险场所服务的排风室，当采用湿式净化装置时，可划为F2类危险场所（黑火药除外）。

12.1.5  为危险场所服务的送风室，当通往危险场所的送风管能阻止危险物质回到送风室时，该送风室危险场所类别可划为非危险场所。

12.1.6  运输危险品的敞开式或半敞开式通廊，其危险场所类别应划为F2类，防雷类别宜为二类。

12.1.7  存放危险品的晒场宜设置防直击雷装置，避雷装置保护范围的滚球半径可取60m。

12.1.8  存药量不大于20g且放在封闭容器内或在排风柜内操作，不可能由于电气原因而引起爆炸事故的工作间，可划为非电气危险场所。

## 12.2  电气设备

12.2.1  危险场所的电气设备应符合下列规定：

1  正常运行和操作时，可能产生电火花或高温的电气设备应安装在无危险或危险性较小的场所。

2  危险场所内采用的防爆电气设备，必须是符合国家有关技术标准生产、并由国家指定认证机构鉴定合格的防爆电气产品。强制性产品应通过防爆电气CCC认证。

3  危险场所采用的接线盒、绕性连接管等管件配件的选型，应与该危险场所电气设备防爆等级相一致。

4  危险场所电动机的电气设计应符合《通用用电设备配电设计规范》GB50055中第二章电动机的规定。

5  生产时严禁工作人员入内的工作间，其用电设备的控制按扭应安装在工作间外，并应将用电设备的启停与门连锁，门关闭后用电设备才能启动。

6  危险场所不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。

7  危险场所内严禁使用对讲机、移动电话等无线通讯器材。不应安装、使用无线电遥控设备和无线电通信设备，以及未经安全论证的基于射频识别（RFID）技术的产品。

8  当F1、F2区使用自动导引车等设备时，应对其方案及产品进行安全论证。

12.2.2  危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，应符合下列的要求：

1  安装电气设备的工作间，应采用不燃烧体密实墙与危险场所隔开，隔墙上不应设门、窗、洞口。

2  传动轴通过隔墙处的孔洞，应采用填料函封堵或有同等效果的密封措施。

3  安装电气设备工作间的门应设在外墙上或通向非危险场所，且门应向室外或非危险场所开启。

12.2.3  工作间仅存在黑火药、烟火药及其粉尘环境，危险场所为F0类、F1类和F2类时，电气设备保护级别的选择应符合表12.2.3-1的规定。

表12.2.3-1  危险场所内电气设备保护级别（EPL）的选择

| 危险场所类别 | 设备保护级别（EPL） |
| --- | --- |
| F0 | Da |
| F1 | Da 或 Db 或 Gb IP65 |
| F2 | Da 或 Db 或 Dc或 Gb IP54 |

F0类、F1类和F2类电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系应符合表12.2.3-2的规定。

表12.2.3-2  电气设备保护级别（EPL）与电气设备防爆结构的关系

| 电气设备保护级别 （EPL） | 电气设备防爆结构 | 防爆形式 |
| --- | --- | --- |
| Da | 本质安全型 | “iD” |
|  | 浇封型 | “mD” |
|  | 外壳保护型 | “tD” |
| Db | 本质安全型 | “iD” |
|  | 浇封型 | “mD” |
|  | 外壳保护型 | “tD” |
|  | 正压型 | “pD” |
| Dc | 本质安全型 | “iD” |
|  | 浇封型 | “mD” |
|  | 外壳保护型 | “tD” |
|  | 正压型 | “pD” |

12.2.4  F0类危险场所不应安装电气设备。当确有必要时，可设置检测仪表，但应满足下列规定：

1  单基火药工作间（库房）应选用Da级产品，电气设备最高表面温度不应超过85℃。

2  黑火药工作间（仓库）应选用Da级产品，电气设备最高表面温度不应超过100℃。

3  除单基火药、黑火药外的工作间（仓库）宜优先选用Da级产品。当无Da级产品时，可选用Db级产品，但电气设备最高表面温度不应超过100℃。

12.2.5  F0类危险场所，应选用不低于Db级、IP65、且最高表面温度不超过135℃的灯具，安装在窗户外隔窗照明，该窗户应为不可开启的固定窗。

门灯及安装在外墙外侧的开关、配电箱等的选型应与灯具防爆要求相同。

干法生产黑火药的F0区，应在距离外墙3m以上设置不低于Db级、IP65的投光灯进行照明。

12.2.6  F1类危险场所电气设备的选型应符合下列规定：

1  电气设备应选用不低于Db级、IP65的产品，且最高表面温度除单基火药场所应不超过100℃ 外，其他场所应不超过135℃。

2  门灯及安装在外墙外侧的开关，应选用不低于Dc级、IP54的产品，且最高表面温度执行本标准12.2.6 第1款规定。

12.2.7  F2类危险场所电气设备、门灯及安装在外墙外侧的开关，应选用不低于Dc级或不低于IP54级防水防尘型产品，且设备表面温度执行本标准12.2.6第1款规定。

## 12.3  室内电气线路

12.3.1  危险场所电气线路应符合下列规定：

1  危险性建筑物低压配电线路的保护应符合《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。对突然断电可能造成爆炸、燃烧危险的线路，保护动作时应作用于信号报警，不跳闸。

2  电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设。

3  电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。当采用绝缘电线敷设时，应穿钢管保护，线路宜眀敷，进入防爆电气设备时，应装设相适应的密封装置。除照明分支线路外，电缆不应有分支或中间接头。电缆敷设以明敷为宜，在有机械损伤可能的部位应加钢管保护，亦可敷设于桥架上，桥架应采用金属封闭型。存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所，不应设置电缆沟。

4  电气线路的电线和电缆的额定电压不得低于450V/750V。保护线的额定电压应与相线相同，并应在同一钢管或护套内敷设。电话线路电线的额定电压应不低于300V/500V。

5  插座回路应设置额定动作电流不大于30mA、瞬时切断电路的剩余电流保护器。

6  检测仪表线路可采用线芯截面不小于1.0mm2铜芯聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电缆；也可采用线芯截面不小于1.5mm2铜芯阻燃绝缘电线穿镀锌焊接钢管敷设。

7  危险场所电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面应符合表12.3.1的规定。

8  保护线(PE线)截面的确定应符合现行国家标准的有关规定。

表12.3.1   危险场所电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面

| 危险场所类别 | 绝缘电线或电缆线芯最小截面(mm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 | 照明 | 控制按钮 |
| F0 |  |  | 铜芯1.5 |
| F1 | 铜芯2.5 | 铜芯2.5 | 铜芯1.5 |
| F2 | 铜芯1.5 | 铜芯1.5 | 铜芯1.5 |

12.3.2  危险场所电气线路穿钢管敷设应符合下列规定：

1  穿电线的钢管应采用公称口径不小于15mm的镀锌焊接钢管，钢管间应采用螺纹连接，且连接螺纹不应少于5扣。在有剧烈振动的场所应设防松装置。

2  电气线路与防爆电气设备连接处必须作隔离密封。

3  电气线路宜采用明敷。

12.3.3  危险场所电气线路采用电缆敷设应符合下列规定：

1  电缆明敷时，应采用金属铠装电缆。

2  电缆沿桥架敷设时，宜采用绝缘护套电缆；桥架应采用金属槽式结构。

3  存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所，不应设置电缆沟。电缆不宜敷设在电缆沟内。当必须敷设在电缆沟内时，应设置防止水及危险物质进入沟内的措施，电缆沟在过墙处应设隔板，并对孔洞严密封堵。

4  电力电缆不应有分支或中间接头。照明线路的分支接头应设在接线盒内。

5  在有机械损伤可能的部位应穿钢管保护。

12.3.4  F0类危险场所电气线路应符合下列规定：

1  危险场所不应敷设电力和照明线路，可敷设本工作间的控制按钮及检测仪表线路。灯具安装在固定窗外的电气线路，应采用线芯截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管敷设，亦可采用线芯截面不小于2.5mm2的铜芯金属铠装电缆明敷。

2  当采用穿钢管敷设时，接线盒的选型应与防爆电气设备的等级相一致。当采用铠装电缆时，与设备连接处应采用铠装电缆密封接头。

3  控制按钮线路线芯截面选择应符合表12.3.1的规定。

12.3.5  F1类危险场所电气线路应符合下列规定：

1  电线或电缆线芯截面选择应符合表12.3.1的要求。

2  引至1kV以下的单台鼠笼型感应电动机的供电回路，电线或电缆线芯截面长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。

3  移动电缆应采用线芯截面不小于2.5mm2的重型橡套电缆。

12.3.6  F2类危险场所的电气线路应符合下列规定：

1  电气线路采用的绝缘电线或电缆的线芯截面选择应符合表12.3.1的规定。

2  引至1kV以下单台鼠笼型感应电动机供电回路，绝缘电线或电缆线芯截面长期允许的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载运行时，线芯的载流量应留有适当裕量。

3  移动电缆应采用线芯截面不小于1.5mm2的中型橡套电缆。

## 12.4  照明

12.4.1  烟花爆竹生产厂房主要工作间的照度标准宜为200lx，且主要生产的工作间出入口应设置应急照明，其照度值应不低于该场所正常照明照度值的10％，应急时间宜为30min。

12.4.2  烟花爆竹生产的辅助厂房、仓库的照度标准宜分别为100lx、50lx。

12.4.3  危险性建筑物可不设燃烧爆炸事故后继续消防用的应急照明和疏散指示系统。

## 12.5  20kV及以下变（配）电所和厂房配电室

12.5.1  烟花爆竹企业的供电设计应符合《供配电系统设计规范》GB50052中有关规定。

12.5.2  烟花爆竹生产过程中因突然中断供电有可能导致燃爆事故发生的用电负荷应划分为二级，其它生产用电负荷为三级。企业设置的自动控制系统、消防系统、火灾自动报警系统、视频监控系统、安全防范系统均应设置备用电源。

12.5.3  危险品生产区20kV及以下变电所应为独立变电所。危险品总仓库区20kV及以下变电所宜为独立变电所。

12.5.4  变电所设计除执行本规范外，尚应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB50053和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。

12.5.5  变压器低压侧中心点接地电阻不应大于4Ω。

12.5.6  厂房配电室、电机间、控制室可附建于各类危险性建筑物内，但应符合下列规定：

1  与危险场所相毗邻的隔墙应为不燃烧体密实墙，且不应设门、窗与危险场所相通。

2  门、窗应设在建筑物的外墙上，且门应向外开启。

3  与配电室、电机间、控制室无关的管线不应通过配电室、电机间、控制室。

4  设在黑火药生产厂房内的配电室、电机间、控制室，除应满足上述要求外，配电室、电机间、控制室的门、窗与黑火药生产工作间的门、窗之间的距离不宜小于3m。

12.5.7  应急柴油发电机房不应附建于危险性建筑物，可附建于非危险性建筑物，并应符合下列规定：

1  应急柴油发电机的排烟口应朝向安全的方向，且应有阻火措施。

2  应急柴油发电机房、储油间、阀门间应按照《建筑设计防火规范》GB50016的规定，装设必要的检测、报警装置和消防设施。

## 12.6  室外电气线路

12.6.1  引入危险性建筑物的1kV以下低压线路的敷设应符合下列规定：

1  从配电端到受电端宜全长采用金属铠装电缆埋地敷设，在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。

2  当全线采用电缆埋地有困难时，可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线，并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入，其埋地长度应符合式（12.6.1）的要求，但不应小于15m。

L≥2ρ                              （12.6.1）

式中： L——金属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋于地中的长度(m)；

ρ——埋电缆处的土壤电阻率(Ω.m) 。

3  在电缆与架空线换接处尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子的铁脚、金属器具等应连在一起接地，其冲击接地电阻不应大于10Ω。

12.6.2  引入黑火药生产工房的1kV以下低压线路，从配电端到受电端应全长采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。

12.6.3  与烟花爆竹企业无关的电气线路和通信线路，严禁穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区。当在危险品生产区或危险品总仓库区围墙外敷设时，20kV及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m。

12.6.4  危险品生产区和危险品总仓库区20kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与危险性建筑物的距离应符合下列规定：

1  距1.1级危险性建筑物的水平距离不应小于电杆档距的三分之二，且不应小于35m。

2  距1.3级建筑物外墙不应小于电杆高度的1.5倍。

12.6.5  当危险品生产区和危险品总仓库区架空敷设1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级建筑物外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离不应小于35m。

## 12.7  防雷与接地

12.7.1  危险性建筑物应采取防雷措施。防雷类别应执行本标准表12.1.1-1和12.1.1-2的规定，并应符合下列规定：

1  一类防雷建筑物应设置独立的接闪装置，并独立接地。接闪装置的基础边缘和接地极离开建筑物的地中间隔距离应不小于3m。

2  二类防雷建筑物宜在屋面设置接闪带并组成网格。金属屋面板不应作为接闪装置。

3  本标准未做规定者，尚应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。

12.7.2  变电所引至危险性建筑物的低压供电系统宜采用TN-C-S接地型式，从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路应采用TN-S系统。

12.7.3  危险性建筑物内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应等接地、防静电接地、信息系统接地等应共用接地装置，接地电阻值应取其中最小值。该共用接地装置应与一类防雷建筑物的独立接闪装置的接地装置分开，地中保持3m以上间距。

12.7.4  危险性建筑物内穿电线的钢管、电缆的金属外皮、除输送危险物质外的金属管道、建筑物钢筋等设施均应等电位联结。

12.7.5  危险性建筑物总配电箱内应设置电涌保护器。电源SPD选择 8/20μsⅡ类试验，性能参数应符合下列规定：

1  变电所配电柜In≥80kA，Up＜2.5kV；

2  建筑物总配电箱In≥60kA，Up＜1.5kV；

3  设备控制箱In≥40kA，Up＜1.2kV；

4  摄像机直流电源端口In≥10kA，Up＜输出电压 +20kV。

12.7.6  当危险场所设有多台需要接地的设备，且位置分散时，工作间内应设置构成闭合回路的接地干线。接地体宜沿建筑物墙外埋地敷设，并应构成闭合回路，且每隔18～24m室内与室外连接一次，每个建筑物的连接不应少于两处。

12.7.7  架空敷设的金属管道应在进出建筑物处与防雷电感应的接地装置相连接。距离建筑物100m内的金属管道应每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地或地沟内敷设的金属管道在进出建筑物处，亦应与防雷电感应的接地装置相连。

12.7.8  平行敷设的金属管道，当其净距小于100mm时，应每隔25m左右用金属线跨接一次；当交叉净距小于100mm时，其交叉处亦应跨接。

## 12.8  防静电

12.8.1  危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体，均应进行直接静电接地。

12.8.2  静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置。

12.8.3  危险场所中不能或不宜直接接地的金属设备、装置等，应通过防静电材料间接接地。

12.8.4  危险工作间应采用导静电地面、工作台面，其电阻值应控制在0.05MΩ～1.0MΩ。储存危险品的场所、中转库和仓库应采用防静电地面，其电阻值应控制在0.05MΩ～10000MΩ。

12.8.5  危险场所需要采用空气增湿方法泄漏静电时，其室内空气相对湿度宜为60%。黑火药生产的危险场所空气相对湿度宜为65%。当工艺有特殊要求时可按工艺要求确定。

12.8.6  危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具。当必须使用静电非导体材料制作的工装器具时，应对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求。

12.8.7  黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧，应设置人体静电释放装置、并与建筑物接地装置连接在一起。

## 12.9  充电

12.9.1  危险场所使用蓄电池时应符合下列规定:

1  选择与危险场所类别相适应的防爆型免维护铅酸蓄电池；

2  危险性建筑物内不应设置蓄电池充电装置和更换电池工作间。

# 13 自动控制和电信

## 13.1  一般规定

13.1.1  烟花爆竹生产线宜设置全过程自动化控制，通过计算机、通信、控制与信息处理技术的结合，实现生产过程的自动化、连续化和信息化。

13.1.2  电气危险场所的分类、防爆仪表和设备的选型、线路技术要求、防雷接地等应符合本标准第12章的规定。

13.1.3  自动控制、电信等设备应采用符合国家标准和有关市场准入制度的合格产品。

## 13.2  自动控制

13.2.1  自动控制系统设计功能应满足工艺要求，且技术先进、安全可靠、易维护操作。

13.2.2  当生产线设置自动控制系统时，应具备实时监控生产工艺过程参数和安全相关参数，故障自诊断报警和处置，联动控制以及自动记录等功能。

13.2.3  接触物料的信号采集设备，应选择与工艺介质相容的材质和选用灵敏度、可靠性满足工艺要求的设备，其安装位置应保证采集信号的准确和安全。

13.2.4  自动控制系统UPS应急电源的供电时间不应少于0.5h。

13.2.5  自动控制系统中执行机构的形式及调节器正反作用的选择，应使组成的自动控制系统在突然停电、停气时满足安全要求。

13.2.6  电气危险场所内的控制或检测信号线路设置应符合下列规定：

1  采用额定电压不低于工作电压的阻燃铜芯绝缘电线和电缆。其芯线截面选择应符合本标准表12.3.1的规定。当采用多芯电缆时，其芯线截面不宜小于1.0mm2；

2  敷设在F0类、F1类电气危险场所的控制或检测信号电缆宜采用铠装电缆。当采用非铠装电缆或电线敷设时，应穿镀锌焊接钢管保护或沿金属封闭式桥架敷设；

3  仪表、接线盒（箱）、分线盒（箱）等进出孔的密封应符合防爆要求；

4  本质安全线路的长度和敷设形式应符合本质安全型仪表和关联电气设备的本质安全特性要求。

13.2.7  引入危险性建筑物的自动控制系统等线路应埋地敷设，并在进出建筑物处设置电涌保护器（SPD）。

13.2.8  自动控制系统的设计除应符合本标准本节的规定外，尚应符合《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》GB4830、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的规定。

## 13.3  工业电视系统

13.3.1  危险品生产场所和危险品总仓库区宜设置工业电视系统。当设置工业电视系统时，应符合下列规定：

1  监视区域全面覆盖危险作业场所，监控范围内无死角；

2  采用与危险区域相适应的防爆型固定式枪型网络高清彩色摄像机；

3  显示设备的图像分辨率不低于高清网络摄像机的分辨率；

4  录像设备记录的图像信息具有原始性、实时性，且硬盘容量满足存储时间不低于30d的要求；

5  危险区域内视频信号的传输采用有线传输方式；

6  信号线路SPD性能参数：C2试验类型、额定冲击电流5kA、保护水平＜(5x信号电压水平+20)V、传输速率100Mbit/s、插入损耗＜0.5dB。

13.3.2  工业电视系统的监控室可与危险品生产区或危险品总仓库区有人值班的值班室共用。监控室不应设置在岗哨内。

13.3.3  工业电视系统的设计除应符合本标准本节的规定外，尚应符合《工业电视系统工程设计规范》GB50115的规定。

## 13.4  火灾报警系统

13.4.1  危险品生产区和危险品总仓库区可设置火灾自动报警系统。

13.4.2  火灾自动报警系统的设计应符合下列规定：

1  当生产工序设置消防雨淋系统时，应设置火灾自动报警系统，并应与消防雨淋系统联动；

2  火灾报警区域应按照单个危险品厂房划分。火灾探测区域应按照危险工作间划分，且探测区域的面积应覆盖生产工艺要求的保护面积；

3  采用临时高压给水系统的厂房，其火灾报警信号应与压力开关等信号通过“或”逻辑组合方式启动消防水泵；

4  火灾自动报警系统应选择点型火焰探测器、图像型火焰探测器等光电快速感应探测器。

13.4.3  各区域火灾报警控制器应设置在有人值班的工作间或消防控制室内。消防控制室应根据生产特点，具有火灾报警、联动以及消防水泵运行状态监视等功能。

13.4.4  火灾报警系统设计除应符合本标准本节的规定外，尚应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

13.4.5 当危险品生产区和危险品总仓库区不设置火灾自动报警系统时，可采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置。

## 13.5  安全防范系统

13.5.1  烟花爆竹总仓库区及仓库的安全防范措施应采用“人防、物防、技防”相结合的方式。

13.5.2  烟花爆竹的危险品仓库及库区宜设置安全防范系统。

13.5.3  安全防范系统的设计除应符合本标准本节的规定外，尚应符合《安全防范工程技术标准》GB50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定。

## 13.6  通信

13.6.1  危险品生产区和危险品总仓库区应设置畅通的固定电话。

13.6.2  电气危险场所内的通信电线及电缆应采用阻燃型，其绝缘强度不应低于工作电压，且绝缘试验电压不应低于500V。通信电线应采用截面不小于0.5 mm2的铜芯绝缘电线，通信电缆应采用线芯直径不小于0.5 mm的铜芯电缆。

## 13.7  射频辐射安全防护

13.7.1  烟花爆竹生产企业的危险品生产区、总仓库区和销售批发企业危险品仓库区内不应设置无线电通信塔（基站）。

13.7.2  当无线通信塔安装民用波段无线电设备发射天线、发射功率不大于50W且设置在危险品生产区和危险品总仓库区围墙外时，应符合以下规定：

1  无线通信塔与生产或储存电点火头危险性建筑物外墙的距离应不小于80m；

2  无线通信塔与生产或储存非电点火头危险性建筑物外墙距离应不小于50m。

## 13.8  控制室

13.8.1  烟花爆竹生产建设项目和经营批发仓库的消防控制室、监控室、监控中心及自动控制室宜设置在单独建筑物内，亦可附建在非危险性建筑物内。

13.8.2  1.1级建筑物内不应附建有人值班的控制室。1.3级建筑物内可附建控制室，但应符合本标准第12.5.6条的规定。

13.8.3  当1.1级建筑物需要设置有人值班的控制室时，应将控制室嵌入防护土堤外侧或布置在防护土堤外符合安全要求的位置。

# 附录A  典型配方药剂的TNT当量系数

A.0.1  典型配方药剂的TNT当量系数应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  典型配方药剂的TNT当量系数

| 序 号 | 药剂名称 | 配 方 | TNT当量系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆竹药（加珍珠岩） | 40.5%高氯酸钾、10%珍珠岩、22.5%银粉、 27%硫磺 | 0.76 |
| 2 | 爆竹药（不加珍珠岩） | 45%高氯酸钾、25%银粉、30%硫磺 | 0.8 |
| 3 | 开苞药（加高氯酸钾） | 55%高氯酸钾、25%银粉、10%硫磺、10%合金 | 0.86 |
| 4 | 开苞药（加谷壳） | 55%硝酸钾、25%银粉、10%硫磺、 10%合金、谷壳 | 0.56 |
| 5 | 红光药 | 42%高氯酸钾、20%合金、18%碳酸锶、7%乙烯、5%漆片、5%树脂 | 0.54 |
| 6 | 喷花硝 | 71%硝酸钾、11.4%硫磺、17.6%炭 | 0.26 |

注：对于表中未列出的药剂配方，其当量系数应通过试验测定或者对照表中配方参照确定。

# 附录B  防护屏障的防护范围

B.0.1  防护屏障的防护范围见图B.0.1。

图B.0.1  防护屏障的防护范围

B.0.2  “一字防护土挡墙”防护屏障的防护要求见图B.0.2。

图B.0.2  “一字防护土挡墙”防护屏障的防护要求

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为:

“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是未注明日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》GB 4830

《烟花爆竹 安全与质量》GB 10631

《烟花爆竹作业安全技术规程》GB 11652

《大型焰火燃放安全技术规程》GB 24284

《烟花爆竹 烘干系统技术要求》GB/T 38141

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑地面设计规范》GB 50037

《供配电系统设计规范》GB 50052

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《低压配电设计规范》GB 50054

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093

《工业电视系统工程设计规范》GB50115

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB 50154

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《安全防范工程技术标准》GB 50348

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

《导（防）静电地面设计规范》GB 50515

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974