附件2

中华人民共和国国家标准

烟花爆竹工程设计安全标准

- GB 50161—20XX

条文说明

目  次

1 总则

3 建筑物危险等级和计算药量

3.1 建筑物危险等级

3.2 计算药量

4 工程规划和外部距离

4.1工程规划

4.2危险品生产区外部距离

4.3危险品总仓库区外部距离

4.4燃放试验场和销毁场外部距离

5 总平面布置和内部距离

5.1总平面布置

5.2危险品生产区内部距离

5.3危险品总仓库区内部距离

5.4防护屏障

6 工艺与布置

7 危险品储存和运输

7.1危险品储存

7.2危险品运输

8 建筑结构

8.1一般规定

8.2危险品生产区危险性建筑物的结构选型和构造

8.3抗爆间室和抗爆屏院

8.4危险品生产区危险性建筑物的安全疏散

8.5危险品生产区危险性建筑物的建筑构造

8.6危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构

8.7通廊和隧道

9  消防给水和灭火设施

10 废水处理

11 供暖通风和空气调节

11.1供暖

11.2通风和空气调节

12 危险场所的电气

12.1危险场所类别的划分

12.2电气设备

12.3室内电气线路

12.4照明

12.5 20kV及以下变（配）电所和厂房配电室

12.6室外电气线路

12.7防雷与接地

12.8防静电

12.9充电

13 自动控制和电信

13.1一般规定

13.2自动控制

13.3工业电视系统

13.4火灾报警系统

13.5 安全防范系统

13.6通讯

13.7 射频辐射安全防护

13.8 控制室

- 1  总  则

1.0.1 本条强调了烟花爆竹工程设计必须贯彻的安全方针，以及制订本规范的目的，使所建工程从本质上符合安全要求，以利投入使用后对国家和人民生命财产安全有一定保障。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。对烟花爆竹行业的新建、扩建工程，应按规范要求建成一个本质安全型的工程。对现有企业，由于历史原因，存在着不少安全隐患，在改建时，为了消除这些不安全因素，防止事故发生，以及限制事故波及范围，所以，亦应遵守本标准，使改建部分达到标准要求。

本次修订，对零售烟花爆竹的储存，因其条件不同，不适用本规范。

1.0.3本条是从保障人民群众生命和财产安全出发强调了外部安全距离规定的外延要求。

1.0.4本规范主要规定了烟花爆竹建设工程在安全上的特殊要求，不能包括工程设计中的所有问题，因此，本规范未规定的其他问题应执行现行国家工程建设相关标准规范的规定，如《建筑设计防火规范》GB50016、《工业企业设计卫生标准》GBZ1、《工业企业总平面设计规范》GB50187以及土建、供排水、电气设计等一系列有关专业的标准规范。

- 3  建筑物危险等级和计算药量

- 3.1 建筑物危险等级

3.1.1对烟花爆竹生产项目的建筑物划分危险等级，主要是为了便于确定危险性建筑物与相邻的建筑物、构筑物、设施及场所的安全距离，其次是为了确定危险性建筑物的结构形式和应采取的安全措施。

建筑物的危险等级是根据建筑物内所含的生产工序和制造、加工或储存危险品的危险性决定的。危险品的危险性是根据危险品的感度、一旦发生爆炸事故时所产生对外界的破坏力为主要依据。本规范中的危险品指烟花、爆竹成品、已装药的半成品及其药剂；事故指涉及烟花、爆竹成品、已装药的半成品及其药剂的燃烧、爆炸事故。

实践证明，烟花爆竹企业的事故主要有两种形式，即爆炸和燃烧，这两种情况下，对外界破坏遵循的规律不一样，须分别处理。本规范中将危险等级分为两级：1.1级为具有整体爆炸危险的建筑物；1.3级为具有燃烧危险的建筑物。

1.1级建筑物主要特点是其中的危险品具有整体爆炸危险或有迸射危险性。该建筑物一旦发生事故，主要以爆炸冲击波和爆炸破片的形式，对外界产生破坏，且这种破坏不局限于本建筑物中，周围的建筑物及附近的人员也会受到严重破坏和伤害，尤其是冲击波和破片的速度非常快，来不及疏散或采取相应的补救措施，一般多采用安全距离来防范对周围的危害。

通过我们对典型烟花爆竹药剂的TNT当量试验和全国范围的调研发现，烟花爆竹药剂爆炸时，其破坏威力变化很大，有的与TNT相当，有的与黑火药相当。本次修订增加了“典型配方药剂的TNT当量系数”附录，为便于工程设计人员参考。由于给出的配方数量较少，对于不在附录中其它配方的TNT当量系数应通过试验测定，或者比较规范附录从严执行。

工程规划和设计过程中，对每种威力的药都定一个档次，既不可能，也不必要。经过反复的考虑和比较，借鉴现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089和国内、外同类标准的制订经验，考虑到工程处置、管理上方便，本次修订把1.1级再细分为：破坏威力与TNT相当的作为1.1-1级，破坏威力与黑火药相当的作为1.1-2级。这两级主要区别在破坏威力不同，因此在工程处置、管理上的差别主要在于安全距离不同。

1.3级建筑物主要特点是其中的危险品具有燃烧危险和较小爆炸或较小迸射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险性。该建筑物一旦发生事故，主要是燃烧事故，事故对外界的破坏主要是靠火焰以及辐射出的热量烧伤人员和引燃其他财产，但考虑到其中的危险品多数是有爆炸可能的含有烟火药、黑火药的危险品，特别是大量堆积的1.3级危险品发生爆燃时，其火球的形成规律及热辐射不同于普通的危化品，因此，不能笼统的按《建筑设计防火规范》处理，需在本规范中单独列为一个等级以考虑它的特殊性。

1.3级建筑物有两种情况：一种情况是，烟花产品的包装厂房，所包装的对象中含有烟火药、黑火药这样一些爆炸品，但加工方式（加工时不直接接触药剂）和这些爆炸品存在的状态（分散在各个产品中），使之不易发生整体爆炸事故，只发生燃烧事故或较小爆炸事故，故将其定为1.3级建筑物。另一种种情况是，建筑物内的危险品偶尔有轻微爆炸，但这种爆炸轻微到破坏效应只局限于本建筑物内。同样以包装厂房为例，在包装厂房中发生火灾事故时，其中的爆竹会发生爆炸，但其威力不会波及到厂房以外，因此，包装厂房在包装某些产品时，也是属于偶尔有轻微爆炸，但其破坏效应只局限于本建筑物内的厂房。

危险品成品仓库要求在仓库内只有成箱产品的搬动，没有其它操作。

本条中的制造、储存、运输均指危险建筑物内，正常生产运行时所发生的制造、储存、运输。

3.1.3本条是根据建筑物危险等级的划分原则，对烟花爆竹企业危险品生产、加工厂房和危险品储存库房的具体规定。

1992年曾进行过81个典型配方的5000多次的冲击和摩擦感度试验，随着烟花行业技术进步，烟花爆竹产品配方发生了重大变化，为此我院2018年又组织进行了9个代表性配方的49次TNT当量试验。结果表明：含氯酸盐、高氯酸盐的药剂的TNT当量均大于黑火药，有些含有惰性剂的烟火药剂的TNT当量与黑火药相当、甚至还小。

因此，分级的原则主要是：把烟花爆竹生产使用的含氯酸盐、高氯酸盐的烟火药剂及其效果将定为1.1-1级；把黑火药和含有惰性剂（如：碳酸锶）的烟火药，以及其它TNT当量值相当于黑火药的烟火药定为1.1-2级。对1.1-1级药剂进行加工的工序，定为1.1-1级工序，烟火药的TNT当量值有高有低，但在生产中同一厂房不同当量的烟火药没有区分开，因此按高的划分；对1.1-2级药剂进行加工的工序，定为1.1-2级工序。对药量比较少且分散或不直接加工危险药剂的工序定为1.3级工序。

本规范表3.1.3-1和表3.1.3-2就是依据上述原则，再考虑危险品的感度、生产工艺的危险程度、事故频率及产品包装情况等因素，对生产工序和库房，划分危险等级。厂房的危险等级，由其中的生产工序的危险等级确定；库房的危险等级，由其中储存的危险品的危险等级确定。

表3.1.3-1中所列工序，是修编组根据现场调研、综合全国大部分地区的实际情况，参照现行国家标准《烟花爆竹安全与质量》GB10631中的产品分类定出的，基本上能概括烟花爆竹生产的危险工序。由于各地各厂的工艺流程不同、生产习惯不同，因此难以把全国各地所有的烟花爆竹生产企业的工序一一列出，对于那些没列出的工序，可参照本表确定危险等级。

将烟花爆竹生产中所有药物（黑火药、烟火药、效果件、开球药等）生产工序（包括烟花爆竹产品制作装药前的药物计量）的危险等级统一归入表3.1.3-1中的黑火药、烟火药及效果件栏目。本次修编把笛音/爆音效果件生产的工序从烟火药生产中分出来单列。

单料称料工序，定义为：只有称量这一操作，称量的物质没有爆炸或自燃性质，并且称量后分开存放在容器内。这样的厂房称为原料厂房，作1.3级处理。称量的物质有爆炸或自燃性质或有混合这一操作的作为混合厂房。

氧化剂、可燃物的粉碎和筛选厂房还没形成爆炸品，较少发生能波及到建筑物以外的爆炸事故，因此作1.3级厂房，但其粉尘很大，事故机率相对大一些。同时，其对周围环境污染也很大，这样，一是影响周围厂房的工人健康，二是易将火灾传播出去，故要求原料称量，氧化剂、可燃物的粉碎和筛选厂房单独建设不与其他厂房联建，这在本规范6.0.8条中有规定。

无论黑火药引线还是烟火药引线，基本上采用机械制引，生产过程中一人管理多台设备，每台设备的药量与引火线的规格有关，随着氯酸盐药物的禁止使用，制引工序发生事故的频率大大降低，发生事故后的危害程度主要与引火线的规格有关系，修编时把引火线的制作等工序归入1.1-2级，不再细分黑火药引线和烟火药引线。该条目中的 “切引”工序还包括烟花爆竹产品制作过程中的切引。近年来水溶剂湿法制引在行业内越来越多，其物料感度及发生事故的频率显著降低，在修编时将其归入1.3级。

烟花爆竹已装药的钻孔工序，药都分散在纸筒、引线中，因没有集中在一起的裸露药，不易发生波及到建筑物以外的爆炸事故，但该工序事故频率较高，因此，该工序在爆竹和烟花制造中定为1.1-2级，以强调它的危险性，并采用相应的措施（如单独建设）。从全国调研情况看，各厂对这一厂房一般都是单独建设的，这样要求大家也能接受。

对于组合烟花类、礼花弹类、小礼花类、升空类、旋转类、旋转升空类、造型玩具类产品中，对烟火药或同时有烟火药、黑火药的装药、压药工序定为1.1-1级，对只有黑火药的装药、压药工序列入其中的1.1-2级；吐珠类、喷花类、架子烟花、烟雾类产品的装药，药物主要成分是黑火药、含惰性剂的烟火药，或者药物为湿态，这些产品的装药工序定为1.1-2级。

烟花爆竹制造中的插引（含机械插引，手工插引和空筒插引）工序药物分散在纸筒、引线中，不易发生波及到建筑物以外的爆炸事故，在禁止使用氯酸盐药物的情况下，发生事故的频率大大降低，因此，修订中把插引工序列入1.3级，考虑到机械插引这一工序的切引具有危险性，曾引发过燃爆事故，本规范6.0.8条对机械插引工序的工艺布置进行了特别规定。组装、包装和礼花弹制造中的糊球工序，由于不对裸露药剂进行直接加工，厂房不易发生事故，即使发生了事故，只要不严重违反技安规程，不大量存放成品或待加工品，是不会酿成波及本建筑物以外的爆炸事故的，故也将这几道工序定为1.3级。

电子点火头蘸药在湿态下进行，由于电子点火头药量分散，不易发生波及工房外的爆炸事故，故将检测、干燥（晾干）、包装等工序也列入1.3级。

摩擦类产品雷酸银药物配制没有包括在黑火药和烟火药范围内，故单独列出雷酸银药物配制与和拌药砂工序，列入1.1-1级；发令纸中含有赤磷、高氯酸盐等物质，干燥（晾干）时可能发生燃爆事故，故发令纸干燥工序列入1.1-1级，机械蘸药工序虽然药物为湿态但药量相对较多，而且机械设备残留药物干燥后也易于发生事故，故将机械蘸药工序列入1.1－2级；其它工序药量很少不易发生事故，故列入1.3级；线香类产品装药工序列入1.1-1级，其它制作工序药物为湿态或分散，不易发生事故，故列入1.3级。

从烟花行业目前的单基火药生产项目看，其生产工艺与军工单基发射药的生产工艺基本相同，生产过程涉及的危化品、工艺流程也基本相同，考虑到军工燃烧爆炸品工程设计安全标准中，对单基发射药项目有比较完整的安全要求，没有必要重复规定，在实际工程中执行军工燃烧爆炸品工程设计安全标准即可。

表3.1.3-2包括中转库和成品总仓库，中转库是指准备进入下一道工序的待加工品（半成品）或成品进总库区前在厂区内集中暂存的库房。

本次修订时对半成品库的危险等级进行了归类修改。半成品的面很广，有封口的、也有未封口的，有很危险的也有危险性小的，这与产品的品种、加工工艺及外贸需求有关：

未封口的半成品、半成品的引火线和烟火药常暴露在外，事故机率相对增加，产生同时爆炸的可能性也大，加之半成品库中存药量大，因此，发生爆炸事故后不易仅局限在本库房内，如：1988年1月4日，山西某爆竹厂，在中转库领爆竹并编爆竹，整房爆竹半成品(已制好，待编鞭)爆炸，炸死几人，并抛到几十米外；同年四川某县也有一次类似事故。因此有裸药的半成品中转库应为1.1级，考虑半成品的药剂有纸壳约束，使爆炸威力有所削弱，故将其归入1.1-2级。

礼花弹半成品及其他装药量较大的半成品（1.3级除外），单个威力不小，在库房中又是集中堆放，一旦发生事故，殉爆的可能性很大，即会酿成爆炸事故，一旦发生事故，可能殉爆周围产品，考虑药剂有纸壳约束，使爆炸威力有所削弱，故将其定为1.1-2级。

含爆炸音剂、笛音剂半成品感度较高，考虑药剂有纸壳约束，使爆炸威力有所削弱，因此把已封口的含爆炸音剂、笛音剂的半成品定为1.1-2级。对于已封口的单个装药量较大的烟花半成品及爆竹半成品，单个威力不小，在库房中又是集中堆放，一旦发生事故，殉爆的可能性很大，即会酿成爆炸事故，一旦发生事故，可能殉爆周围产品，考虑药剂有纸壳约束，使爆炸威力有所削弱，故将其定为1.1-2级。

对于已封口架子烟花、玩具烟花半成品，考虑到单个半成品威力较小；对已封口喷花半成品（药量≤500g）、吐珠半成品（药量≤4g/珠），已封口爆竹半成品（白药≤0.2g/个或黑药≤1g/个），已封口个人燃放类D级半成品，考虑到单个半成品装药量较小，且药剂有纸壳约束，从历次事故案例可以发现，这里半成品库发生事故时，一般对周围影响较小，本次修订时将其定为1.3级。

本次修订时对成品库的危险等级进行了归类修改。对于礼花弹及其他装药量大的烟花爆竹成品，单个威力不小，在库房中又是集中堆放，一旦发生事故，殉爆的可能性很大，即会酿成爆炸事故，如：2008年2月，广东某仓储公司仓库发生爆炸，库区20栋库房不同程度损毁（3栋库房整体炸毁、15栋库房过火烧毁、2栋库房顶板脱落），其中储存有礼花弹及装药量大的烟花爆竹产品的3栋库房发生了整体爆炸。故礼花弹及其他装药量大的烟花爆竹成品仓库应为1.1级，考虑产品中的药剂有纸壳约束，使爆炸威力有所削弱，故将其归入1.1-2级。

在成品库中，将《烟花爆竹 安全与质量》GB10631规定的将个人燃放类C、D级产品、电子点火头，定为1.3级的依据，参考了美国、德国烟花爆竹规范，并结合我国的分级原则和事故经验确定的。如对C级爆竹成品库定为1.3级，就借鉴了一例事故的经验，1983年广西合浦某爆竹厂，因装卸时擦着引线，燃爆满屋的爆竹，事后爆竹的碎纸近半米厚，可是爆炸仅局限在这一厂房内，甚至该厂房都没受到损坏；也没产生火灾。

表3.1.3-1、3.1.3-2中，“单个”产品是指没有组合的个体产品，“单筒”是特指组合烟花类产品中，相对独立的个体筒子。

3.1.4烟花爆竹企业涉及的氧化剂、可燃物及其它化工原材料的火灾危险性类别在防火规范中均有规定，在烟花爆竹企业储存时其性质没有发生变化，故本规范不对其仓库的危险等级重新进行规定。而对危险性可能发生变化的使用工序（比如粉碎、混合等）的危险等级进行了规定。

- 3.2  计算药量

3.2.1危险性建筑物的计算药量是确定建筑物安全距离的重要根据，它考虑建筑物中发生事故时，对外界可能造成的最严重破坏，这就要计算建筑物正常运转中可能有的能同时爆炸或燃烧的最大药量。许多实验和事故证明，一次爆炸(燃烧)的药量若分几次爆炸(燃烧)，其威力就小得多。因此，确定计算药量的原则是：能形成同时爆炸（燃烧）或殉爆（燃）的药量，就要合起来计算；不会引起殉爆（燃）或不同时爆炸（燃烧）的药量可分别计算，取最大者。因各企业情况千差万别，很难定的很细，作为工程设计标准也没必要很细，故这一节只定原则要求。

在实际应用中，要把建筑物内的存药量与计算药量区分开来。存药量是建筑物中所有的药量之和；计算药量是指建筑物中那些能形成同时爆炸（燃烧）的药量之和，不会同时发生爆炸（燃烧）的药量可不计入计算药量，两者是不同的。

3.2.2防护屏障内的危险品药量及运输工具内的药量，与危险性建筑物同处在一个防护屏障内，同时殉爆(燃)的可能性很大，所以应该计入危险性建筑物的计算药量内。

3.2.3危险性建筑物抗爆间室内的药量，因考虑结构采取了抗爆防护，该部分药量不应殉爆厂房内的存药，厂房内的其它药物一旦发生事故，也不会引起抗爆间室内的药量爆炸(燃烧)，为此，该部分药量可不计入危险性建筑物的计算药量。

在实际应用中，要把建筑物的计算药量与抗爆间室的设计药量区分开来。设计药量是描述抗爆间室抗爆能力的数据，一般以TNT当量表示，是特种结构设计单位用于设计抗爆间室的具体结构、尺寸的。如果建筑物内有多个抗爆间室，且单个抗爆间室内的药量比其药量大，则需取最大一个抗爆间室的设计药量作为建筑物的计算药量。

3.2.4当厂房内几处存药，采取防护措施（如防爆箱）隔离，不会相互引起爆炸或燃烧，则可以分别计算，取其中最大值作为危险性建筑物的计算药量。对于1.1级厂房，目前行业内的厂房隔墙及设备均难以有效隔爆，为安全起见，需把厂房内的存药量作为计算药量（抗爆间室除外）；对于1.3级厂房，如果采用240mm以上密实砖墙或无危险品的辅助间完全隔开的，可以取其中最大一个工作间的药量作为厂房的计算药量；对于1.3级库房，如果采用240mm以上的密实砖墙将各存放间完全隔开的，使得一个存放间发生事故不会殉燃其它存放间时，可以将其中最大一个工作间的存药量作为该库房的计算药量。

3.2.5对于表3.1.3-2中带*的成品，单个产品的装药量很小而且分散在各个纸壳内中，从事故案例发现，其影响药量比库房总药量影响小很多，其计算药量取库房总药量的50%比较合适。从参编单位进行的成箱成品、半成品火烤（烧烤）试验看，表3.1.3-2中带**的成箱成品、半成品同时燃烧的数量只占一部分，另外从事故情况分析，这些库房燃烧的时间均比较长，经过反复比较、研讨，认为取库房存药量的70%作为其计算药量，不会增大安全风险。

- 4  工程规划和外部距离

- 4.1  工程规划

4.1.1烟花爆竹生产属于危险性行业，有发生燃烧、爆炸事故的危险，一旦发生燃烧、爆炸事故，将有可能波及到周围，并有一定的破坏性。所以，在选择厂址时，应重点考虑避免对外界重要设施的影响，故作此特别规定。对于企业选址还应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的规定。

4.1.2总结易燃、易爆危险品生产、储存的实践经验和过去的事故教训（比如：1985年4月太原某烟花厂特大燃烧爆炸事故、1993年12月广西某爆竹厂特大燃烧爆炸事故、2000年3月江西某花炮厂燃爆事故），工程规划时，应从整体布局上考虑，根据组成企业的各区功能、性质，做到分区、分开布置，这不仅有利于安全，而且便于企业管理。

4.1.3本条具体规定了在进行分区规划时，应遵循的基本原则和应考虑的主要问题。

1本款强调在分区规划，确定各区位置时，应该全面考虑条文中所说的各种因素，同时提出危险品生产区宜设在适当位置。一个企业，最主要，也是最重要的部分是生产区，其他部分是对它的配套、辅助，是为它服务的。因而，布局是否合理、安全，决定于危险品生产区的布置。历来的经验表明，在总体布局上合理布置，确定危险品生产区的位置，是企业安全的保证，同时，有助于各区的联系，合理组织生产、方便职工生活。

危险品总仓库区，是集中存放危险品的地方，存药量比较大，从安全角度上考虑，宜设在有自然屏障或有利于安全的地带。销毁场和燃放试验场，都是散发火星的地方，而且也容易出事，为不影响危险品生产区，故宜单独布置，且设在有利于安全的偏僻地带。

2非危险品生产区，系指不涉及烟火药或爆竹药等危险品的生产区，对内外不存在危险，所以，在满足生产的原则上，宜将非危险品生产区靠近住宅区方向布置，以方便职工。

3为了确保安全，减少不安全因素，本款强调不应使无关人员和货流通过危险品生产区和危险品总仓库区，同时考虑到住宅区人员密集，从人对危险品运输的影响，和危险品运输一旦出事对人员的影响两方面考虑，强调提出危险品货物运输不宜通过住宅区。这里住宅区是指本厂的住宅区。

4.1.4在山区建厂，充分利用有利地形，布置危险性建筑物，既有利于安全，又可减少占地。但本款规定不应将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。对于狭窄沟谷，首先人员疏散困难；第二，一旦发生爆炸，产生的有害气体不易扩散；第三，山体对爆炸冲击波还有反射作用，将加剧破坏，鉴于这三点规定此条。

4.1.5本条针对烟花爆竹批发经营企业建设危险品仓库的情况，对其应执行的外部距离和内部距离作出了明确的规定。

- 4.2  危险品生产区外部距离

4.2.1危险品生产区内的危险性建筑物与其周围村庄、企业、公路、铁路、城镇和本企业生活区等之间的距离，均属外部距离。由于危险品生产区内各危险性建筑物的危险等级及其计算药量不尽相同，因而所需外部距离也不一样。所以在确定外部距离时，应根据危险品生产区内1.1级、1.3级建筑物的各自要求，分别计算，取最大值。

外部距离自危险性建筑物的外墙算起，与原规范相一致。对于晒场，则自晒场边缘算起。

4.2.2本规范中，1.1级建筑物是具有集中爆炸危险品的建筑物。试验表明，不同性质的爆炸物品爆炸后，所形成的空气冲击波峰值超压，在较远处差别不太明显，为此，根据试验资料、事故调查和国内外有关文献，经分析整理后，提出用表4.2.2来确定1.1级建筑物的外部距离，不再区分1.1-1级和1.1-2级建筑物。

1对人数小于或等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于等于50人的企业围墙和本企业总仓库区，考虑该项人员相对较少，按轻度破坏标准考虑，即：玻璃大部分粉碎，木窗扇大量破坏、木窗框和木门扇破坏，板条内墙抹灰大量掉落，砖外墙出现较小裂缝，钢筋混凝土结构无损坏。

1 本次修订以人数划分居民点外部距离的档次，细分了大于50人至小于等于5000人的规定。

2 对人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的企业围墙，考虑到该项人员相对较多，按次轻度破坏标准考虑，即：玻璃少部分到大部分呈大块、条状或小块破碎；木门窗的窗扇少量破坏，板条内墙抹灰少量掉落；瓦屋面少量移动；其他砖外墙、木屋盖、钢筋混凝土屋盖均无破坏。

3 对人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的企业围墙、220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路，根据该项的重要性，对其外部距离，按次轻度破坏标准的中偏下标准考虑。

4 对城镇规划边缘、学校，考虑人员较多且集中，各种设施也多；对220kV以上区域变电站、220kV以上架空输电线路，考虑其跨区域性，一旦出事影响面非常广。所以，以上各项均按次轻度破坏标准下限确定外部距离。

5 对铁路、省级及以上公路、通航河道和35kv架空输电线等，考虑是活动目标和线形目标，参照零散住户外部距离再适当降低确定；

6 本次修订增加了对风力发电机组的外部距离规定，对风电场本规范仅对风力发电机进行了规定，风力发电机指一套风力发电机，其组成包括：风轮、发电机（包括装置）、塔架、限速安全机构和储能装置等构件，外部距离应至其构件边缘处。风电机是按照其重要性和经济价值对其对应的冲击波超压的破坏标准进行区分，并综合考虑了国外风电机对外围建（构）筑物火灾危害的距离要求规定了对风力发电机外部距离不应小于600m。风电场配套变、配电站的外部距离可执行标准对应电压等级的变电所距离要求，其办公、生活区的外部距离可执行标准相应人数规模企业的距离要求。

由于无法将外部目标一一罗列，可根据人数规模和重要性选用相应项目栏来确定外部距离（如，本企业住宅区可根据人数规模选择第一项、第二项或第三项的外部距离要求）。若外部目标要求的安全距离大于本规范规定，则执行外部目标的规定。规范中所指住户指具备法定居住条件的有固定人员居住场所。

4.2.3  1.3级建筑物外部距离，在参照了国内外同类标准后，主要考虑的是防火，既防止外来的火引燃危险品，又防止一旦发生事故，明火传到外界，波及外部；再考虑综合安全系数。本次修增加了对风力发电机组的外部距离规定，说明与4.2.2相同。

- 4.3  危险品总仓库区外部距离

4.3.1烟花爆竹危险品总仓库区与其周围村庄、企业、铁路、公路、城镇和本企业生产区、住宅区等之间的距离，均属外部距离，由于总仓库区内各危险品仓库的危险等级和计算药量不尽相同，所以要求的外部距离也不一样。故在确定总仓库区的外部距离时，应分别按总仓库区内各个仓库的危险等级和计算药量计算，取大值。

4.3.2本条规定原则与第4.2.2条基本相同，鉴于危险品总仓库区发生爆炸事故的机率很少，本着节约土地，节省投资等原则，有集中爆炸危险品的1.1级仓库，按轻度破坏标准偏下限来确定与零散住户和本厂危险品生产区边缘的外部距离；与其它目标项目的外部距离，根据其重要性确定。

- 4.3.3  1.3级仓库的外部距离，主要考虑防火要求，为此规定最小防火星距离为35m；同时参照了国外同一类别烟火安全距离的标准，制定了本规范表4.3.3。

4.3.4本条明确了总仓库区和生产区之间执行外部距离，且取各自要求的最大值。

4.3.5 新增条款。本条规定了总仓库区1.1级药物仓库遇有利地形可适当折减，制定了有利地形的条件及折减值。

- 4.4  燃放试验场和销毁场外部距离

4.4.1本条规定了燃放试验场的外部距离，按照现行国家标准《大型焰火燃放安全技术规程》GB24284的距离规定执行。

4.4.2本条规定了烟花爆竹生产企业日常销毁危险品的销毁场外部距离。危险品的销毁可以采用多种方式，常用的是烧毁法。本条规定了当采用烧毁法时，考虑有可能发生爆炸的危险，限定一次烧毁药量不应超过20kg，以控制一旦爆炸对外界的影响，同时规定外部距离不应小于65m，是按次轻度破坏标准确定的。

- 5  总平面布置和内部距离

- 5.1  总平面布置

- 5.1.1总结多年来的生产、建设实践经验，为使厂区布置更加科学、合理，确保安全，本条提出了对危险品生产区总平面布置的一般原则和基本要求。

1根据多年的生产、建设经验，企业根据生产工艺特性、产品种类，建立生产线，做到分小区布置，不仅方便管理，也有利于安全。

2本款提出生产线的厂房布置，应符合生产匹配、且应符合工艺流程，宜避免危险品往返和交叉运输，是从生产能力配套、安全生产，减少危险品的运输环节和相互影响等方面考虑而制定的。

3建筑物之间的距离要满足内部距离的要求，是为了控制一旦发生事故，对周围建筑物的影响不得超过允许的破坏标准。

4本款提出同一等级的厂房和库房宜集中布置，是指同一生产线上的同类厂房和库房，目的是为了减少较危险的厂房和库房对危险性小的厂房的影响，使整个厂区危险性降低，这样不仅可以减少厂区的占地面积，还有利于安全。

5当危险品生产厂房靠山布置时，要考虑到山体的稳定，防洪以及山体对空气冲击波阻挡而产生的反射波。靠山布置太近时，山体对空气冲击波的反射作用，会使邻近厂房和相对面产生的灾害加强，所以不宜太近，具体要多少距离，要综合考虑。

对于危险品生产厂房布置在山凹中，从利用地形因素上讲是合适的，但不利于人员的安全疏散和有害气体的扩散，所以，提出要考虑人员安全疏散的问题。

6新增条款。从有利于安全考虑，规定了运输道路不应在各危险性建筑物的防护屏障内穿行通过，这样从道路布置设计上就保证了运输车辆受到防护屏障的保护，相对安全。

5.1.2本条提出了对危险品总仓库区的总平面布置的一般原则。

1一般危险品的总仓库存药量都较大，发生爆炸事故时破坏性都较强，所以，结合地形，充分利用，布置不同等级的危险品仓库，不仅可以减少占地，而且有利于安全。

2比较危险的或计算药量大的危险品仓库，一般容易发生爆炸事故，或者一旦出事破坏性较大，考虑到库区的值班室，一般都设在库区出入口附近，而且，车辆、人员都必须经过出入口，故本条提出不宜布置在库区出入口附近。

3本款规定运输道路设计时，运输危险品的车辆，不应在其他的防护屏障内通过，是为了安全起见。因为，车辆通过其他防护屏障内，增加了车和人与危险品仓库的接触，增加了不安全因素，提高了发生事故的机率。

4新增条款。本款提出同一等级的仓库宜集中布置，计算药量大和危险性大的仓库宜布置在总仓库区的边缘地带，目的是为了减少较危险的仓库对危险性较小的仓库的影响，使整个总仓库区危险性降低，这样不仅可以减少库区的占地面积，还有利于安全。

5.1.3为确保危险品生产区和危险品总仓库区的安全，方便管理，也为了能真正起到防护作用，本条强调应分别设置密砌砖围墙。考虑到即使特殊地形设置密砌围墙有困难时，也应设置围墙，但设置方法，可以结合具体地形条件因地制宜处理。

对于围墙与危险性建筑物的距离，原规范规定不宜小于5m是因为当时有部分烟花爆竹工厂在乡政居民区内故沿用了《建筑设计防火规范》的规定，现改为宜为12m，不得小于5m的规定，是为了提高防火的能力，防止从围墙外扬进火星把危险性建筑物引燃。在新建时宜加大围墙与危险性建、构筑物的距离。

5.1.4危险品生产区和危险品总仓库区的绿化不仅可以美化环境，调节气温，改善工人工作条件，而且还有助于削弱爆炸产生的冲击波，同时，还能阻挡爆炸产生的飞片，从而达到减少对周围建筑物的破坏。本条提出宜种植阔叶树，是因为它不易引燃，在此强调选择树种时，不应选用易引燃的针叶树或竹子。

5.1.5本条规定是为了提高防山火的能力。

5.1.6新增条款。由于危险性建筑物抗爆间室的泄爆面是爆炸时的泄压面，为了安全起见，在总平面布置时，应注意避免将抗爆间室的泄爆方向面对人多、车辆多的主干道和主要建筑物。

- 5.2  危险品生产区内部距离

5.2.1危险品生产区内各建筑物之间距离，属于内部距离，由于危险品生产区内，有着不同等级的危险性厂房，还有为危险品生产区服务的车间办公室，公用建、构筑物，如锅炉房、变电所、水塔等，而且各危险性厂房的计算药量又不尽相同，对这些不同危险等级、不同计算药量和不同用途、不同重要性的各公用建筑物、构筑物，都有自己各自不同的内部距离要求，在确定各建筑物之间的内部距离时，要全面考虑彼此各方的要求，综合结果，取大值。同时根据危险性建筑物的耐火等级，还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

内部距离计算自危险性建筑物的外墙算起，与原规范一致。对于晒场，则自晒场边缘算起。

5.2.2本条规定了危险品生产区内1.1-1级建筑物内部距离。这是根据国内多年爆炸危险品生产的实践，试验资料的总结，事故材料的统计结果，并参考了现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089确定的。

表5.2.2规定的1.1-1级建筑物内部距离，是按一旦危险性建筑物发生爆炸，周围邻近砖混建筑物按次严重破坏的标准考虑确定的，即：玻璃粉碎、木门窗扇摧毁、窗框掉落、砖外墙出现严重裂缝并有严重倾斜，砖内墙也出现较大裂缝。在制定表5.2.2时，主要考虑冲击波破坏，不考虑偶尔飞片的破坏和杀伤。

1.1级建筑物应设防护屏障。表5.2.2中所列的双方无屏障是指由于防护屏障有开口，形成了无防护作用范围，造成的无防护作用范围内的建筑物与该建筑物之间形成的双方无防护的情况。

根据工艺需要本条新增了注2，1.1级工序采用抗爆间室或装甲防护形式，可视为有防护屏障的规定。

5.2.3本条规定了1.1-2级建筑物的内部距离要求。

5.2.4目前企业现状存在大部分建筑物为无墙体的敞开面，故对这种情形做出增加20%内部距离的规定。

5.2.5对于镶嵌在山坡陡峻的山体中的危险性建筑物，考虑到山体对爆炸冲击波有反射作用，漏泄出的冲击波压力将加强。同时参考现行国家标准《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB50154中危险性建筑物面对面布置时内部距离增大系数的规定，制订了此条规定。

5.2.6根据国内多年事故资料的统计结果，有迸射危险的产品生产线，在发生事故时，对周围建筑物影响加大，故对生产这类产品的建筑物内部距离做出增加50%的规定。

5.2.7本条规定了1.1级建筑物与公用建、构筑物之间的内部距离。鉴于公用建筑物服务面广，牵涉范围大，所以根据不同的公用建、构筑物的重要性和对安全的影响程度，采用不同的允许破坏标准，来确定内部距离。

1锅炉房考虑到它们是全厂供热的中心，一旦遭破坏，直接影响整个企业，独立变电所、水塔和消防水池考虑到它们是全厂供电、供水的中心，一旦遭破坏，直接影响整个企业，为此，内部距离按砖混结构轻度破坏标准计算，破坏特征：玻璃大部分粉碎，木窗扇大量破坏、木窗框和木门扇破坏，板条内墙抹灰大量掉落，砖外墙出现较小裂缝，钢筋混凝土结构无损坏。本次修订将高位水池改为消防水池，但该消防水池不包含用于补水的中间水池。

本条规定了仅为1.1级建筑物服务的消防蓄水池与该建筑物的距离按表5.2.2数值执行。

2 厂部办公室，辅助部分建筑物，考虑到人员密集，为此，内部距离按砖混结构轻度破坏标准下限计算。

5.2.8本条规定了危险品生产区内1.3级建筑物的内部距离。1.3级建筑物主要是集中燃烧的危险，着重从防火的角度确定与邻近建筑物的距离，同时考虑了偶尔有轻微爆炸的危险。表5.2.8所规定的内部距离，是总结了国内外军工、烟花爆竹标准中集中燃烧级的内部距离规定而制定的。

根据现状调研，部分企业厂房耐火等级达不到一、二级，导致内部距离不符合缩小条件，故本此修订增加了耐火等级要求，并增加了两座相邻厂房之间设置防护屏障的要求。

5.2.9 本条规定了1.3级建筑物与公用建、构筑物之间的内部距离，主要还是考虑了防止火灾。

5.2.10为减少厂房内作业人员身边的存药量，部分企业使用了此种存储方式。表5.2.10规定的内部距离，第一，是按照临时存药洞事故时不致引起邻近建筑物内药物发生殉爆的距离；第二，是为避免临时存药洞事故时对邻建筑物产生抛掷现象，按照相邻建筑物设置在临时存药洞爆炸漏斗半径以外的距离。该距离允许相邻建筑倒塌。

- 5.3  危险品总仓库区内部距离

5.3.1危险品总仓库区内各建筑物之间的距离，属于危险品总仓库区的内部距离。由于危险品总仓库区内，各仓库的危险等级不一，计算药量不相同，所以，要求也不一样。在确定危险性仓库之间的内部距离时，应根据各仓库危险等级，计算药量分别计算，取大值。

5.3.2本条规定了危险品总仓库区内1.1-1级仓库的内部距离。表5.3.2中列出的单有、双有屏障的内部距离，是参考了国内外有关资料，一旦某仓库爆炸，相邻仓库按允许次严重破坏标准上限而定的，即：门窗框掉落、门窗扇摧毁，木屋架杆件偶然折裂，木檩条折断，支座错位，钢筋混凝土屋盖出现明显裂缝，砖外墙出现严重裂缝并有严重倾斜，砖内墙出现较大裂缝，但不至于倒塌。

5.3.3本条规定了1.1-2级仓库的内部距离要求。

5.3.4本条规定了危险品总仓库区内1.3级仓库的内部距离。表5.3.4中列出的内部距离，是根据燃烧试验和美国有关烟火库的标准而制订的。

5.3.5本条规定了在危险品总仓库区内设置20kV及以下变电所时，变电所与各级仓库的内部距离。

5.3.6库区值班室是仓库管理人员和保卫人员值班的地方，经营批发企业办公室有固定人员办公，为保证人员安全，本条强调宜结合地形布置在有自然屏障的地方，既方便管理，又确保安全。

考虑到值班室、办公室与1.1级仓库的距离远不利于管理，距离近又不利于安全。为此，值班室、办公室与1.1级仓库的内部距离，按一旦仓库爆炸，值班室受到中等破坏标准而制定的，并根据值班室、办公室是否设有防护屏障而分成几个档次确定。个别企业要求值班人员数量较多，为避免群死群伤，补充规定了当值班室、办公室人员超过规定人数时，其距离应增加40%的规定。

值班室与1.3级仓库的内部距离，按防火要求确定。本次修订，增加了表5.3.6-2。

5.3.7新增条款。考虑到展厅人员规模较大，本条是保护人员安全及避免财产重大损失的一般性规定。

5.3.7为管理方便，在危险品总仓库区内可以设置无固定值班人员的岗哨位，岗哨位与各级仓库的距离，考虑岗哨位无固定人员，故距离不限。

5.3.8本条明确了洞库和覆土库应执行的规范。

- 5.4  防护屏障

5.4.1本条指出，防护屏障有多种形式，可以根据需要采用不同的形式。规范中规定的为人工防护屏障，同时强调，设置的防护屏障，要能真正起到对被保护建筑物的防护作用。

5.4.2本条规定了在危险品生产区和危险品总仓库区内各级危险性建筑物设置防护屏障的要求。

1强调了对于有集中爆炸危险的1.1级建筑物应设置防护屏障，以阻挡爆炸产生的飞散物，削弱爆炸产生的冲击波，达到减少对周围的影响。

2当1.1级建筑物内计算药量小于100kg时，可采用夯土防护墙。这是针对夯土防护墙的结构强度做出的修订。对于计算药量小的建筑物，采用简易的夯土防护墙，就可起到防护作用。

3对1.3级建筑物，主要考虑燃烧危险，即使轻微爆炸对外影响也很小，故可以不设防护屏障。

5.4.3防护屏障，从阻挡爆炸空气冲击波和阻拦爆炸飞散物防护作用来讲，与建筑物的距离越小防护作用越好，但考虑到施工、使用、采光、排水等因素，两者之间还应有一定距离。

1规定了当建筑物前面与防护屏障之间需考虑汽车回转半径、联系通道时，防护屏障的内坡脚与建筑物外墙的水平距离不应大于9m，同时应增加防护屏障的高度，宜增高1m。

2规定了当只考虑建筑物采光、排水等因素时，防护屏障的内坡脚与建筑物外墙的水平距离不应大于3m，且不应小于1.5m。

- 5.4.4 防护屏障的高度直接影响防护屏障的作用效果，为有效阻挡爆炸空气冲击波，阻拦大部分飞散物，起到防护作用，本条规定了防护屏障的最低高度不应低于建筑高度，且不应低于防护屏障内危险性建筑物外墙顶部与被保护建筑物屋檐之间连线的高度。

5.4.5在设置防护屏障时，应同时考虑生产运输、人员疏散。本次修订补充了对运输通道、运输隧道和安全疏散隧道的具体要求。

5.4.6条规定了防护土堤的具体做法要求。该要求是试验、事故、实践的总结，只有这样的防护土堤，才能有真正的防护作用。

防护土堤应分层夯实，确保其整体强度、边坡稳定。防护土堤坡度，应根据不同土质材料确定；当采用土堤底宽为高度1.5倍时，由于坡度很陡，应采取构造措施。

5.4.7本条规定了夯土防护墙的具体做法要求。

5.4.8当采用钢筋混凝土防护挡墙时，应根据建筑物的计算药量、与建筑物的距离，通过计算爆炸作用荷载，来确定钢筋混凝土防护挡墙的厚度和配筋。

- 6  工艺与布置

6.0.1烟花爆竹行业属高危行业，从安全上考虑，鼓励烟花爆竹生产采用机械化、自动化生产、采用隔离操作工艺技术，以减少事故对人员的伤害，有利于安全。

在工程建设和管理中，应尽可能减少危险性建筑物的存药量和作业人员，做到小型分散，这是根据我国的国情和烟花爆竹行业长期实践中总结出来的控制事故规模、减少事故损失的经验，应推广。随着机械化、自动化的广泛应用，需要有配套的自动监测与控制技术，并坚持“三少、三隔离”的原则

6.0.2工艺设计的配套、协调、顺畅，不交叉、不倒流，各工序与生产能力应匹配，不出现生产瓶颈，这是从工程设计上保证各项设施均衡，是保障安全生产的基础条件。本次修编强调了设备设施的生产能力相互匹配。

6.0.3各种机械和监控设施在危险场所的应用必须满足环境的安全要求，即电气设备应防尘、防爆或采取隔墙传动等技术防护措施，接触危险品物料的设备、仪器、工器具的材质应与接触的危险品物料具有相容性，且应符合安全使用要求。随着机械化、自动化的广泛应用，导静电设施越来越重要，本次修编增加了导出静电的要求。

6.0.4 本条要求在有易燃易爆粉尘的工作场所应设置清洗设施，是为了及时清洗易燃易爆粉尘，避免粉尘聚集引发事故。

6.0.5危险品生产厂房的允许最大存药量，在满足生产的前提下，应尽量减少。

《烟花爆竹劳动安全技术规程》GB11652对各危险品生产厂房的允许最大存药量均进行了规定，本规范不再作具体规定。从全国烟花爆竹主产区现场调研情况看，有些地方烘干房药量比较大，对生产区的安全是一个很大威胁，应严格执行GB11652的有关要求。

危险品中转库的允许最大存药量，考虑到有利于生产周转，故限定不超过两天生产需要量。因不同企业、不同规模、不同产品相差较大，有些企业某些产品两天的生产量过大，而生产区不允许大量集中存放，故对中转库单库最大存药量进行了限制。

工房内的临时存药间（暂存间）和工房附近的临时存药洞是从减少作业人员身边的存药量和便于组织生产，减少从中转库取药次数而设置的。工房内的临时存药间（暂存间）与操作间一般仅一墙之隔，存药量不宜过大，本次修编明确其不应超过2小时工作需要量；工房附件的临时存药洞一般布置在两个厂房中间的山体内，药量过大与生产厂房的安全距离难以保证，故其最大存药量以不超过半天的生产需要量为限。

6.0.6单层厂房比两层厂房的事故危害要小，加之发生事故时，楼上的人员不好疏散，因此，从安全上要求危险厂房和仓库都应为单层。矩形的厂房和库房（仓库）当某一点发生偶然事故时，对本厂房和库房（仓库）中其余部分的影响要比其他形式的建筑物小，所以危险厂房和库房（仓库）的平面都宜采用矩形。

6.0.7  1.1级厂房危险性相对较大，事故率高，历年来烟花爆竹工厂的事故多集中在这一类厂房。规定这类厂房单机单栋或单人单栋、独立建设，可限制事故规模，避免引起连锁反应、造成重大事故。但若采取有效的抗爆防护措施，比如：抗爆间室或经计算确定的其它防护间，在一个工作间内的燃烧爆炸事故不会影响相邻工作间时，则可以联建，可减少占地面积。从调研情况看，引火线制造均采用机械制引，一人可以看管几台设备，每台制引机的药量较少，发生事故基本上是爆燃事故，工作间之间采用符合防护要求的实体墙隔离后，可以联建、但不超过4间，这样可以减轻作业人员的劳动条件、减少占地面积，厂房危险品数量也不至于过大。本次修编增加了有机溶剂法生产引火线的要求，考虑到生产过程中存在大量易燃易爆炸挥发性溶剂，而行业现状对于易燃易爆炸挥发性溶剂的控制措施严重不足，估限制其联建不超过2间。

6.0.8  1.3级厂房联建时，必须采用密实砌体墙隔开。机械插引的引线数量相对较多，为避免事故时的相互影响及操作人员的及时疏散，每个工作间只能布置插引机1台，当采用密实墙隔离，可以联建但不应超过4间；水溶剂湿法生产引火线的工作间湿度比较大，发生事故的风险比较小，每个工作间布置4台设备并采取联建，可有效减少工房占地面积、减轻作业人员劳动强度；1.3级厂房中的称原料，氧化剂、可燃剂的粉碎和筛选厂房，粉尘很多，这些粉尘又都是可燃剂和氧化剂，容易发生燃烧甚至于粉尘爆炸，和其他1.3级厂房比事故率高；结合我国烟花爆竹工厂的实际情况，以上几个厂房应独立建设。

6.0.9 为本次修编新增条款。连续化、自动化生产厂房设置的基本要求。

6.0.10中转库存药量大，生产厂房事故率高，两者联建容易产生恶性事故。为了减少1.1级工序的危险品药量，本次修编增加了就近设置半成品中转库的要求。

6.0.11危险性建筑物与非危险性建筑物分开布置是易燃易爆危险品生产、储存工程建设中贯彻“三少、三隔离”原则的基本要求。有固定操作人员的非危险品生产厂房不得与危险品厂房联建，主要是考虑危险品厂房有可能发生燃爆事故的风险，如与非危险品厂房联建，将波及该厂房，扩大事故的灾害。另外，非危险品生产的作业人员可避免受危险品生产的威胁，所以不允许联建。

6.0.12设置必需的生产辅助用室（如工器具室等），可以减少工器具的搬动和作业人员的交叉，利于安全管理。但手工作业的1.1级厂房固有的危险性决定了它不要附建除更衣室、工器具室外的其它辅助用室。

6.0.13对厂房内设置临时存药间（暂存间）和厂房附近设置临时存药洞的基本要求。从对全国主产区调研情况看，设置临时存药间（暂存间）和临时存药洞可以最大限度达到“存药岗位不操作、操作岗位少存药”，对减少事故发生概率和降低事故伤害程度是有利的。

6.0.14危险品生产宜采取人机隔离、远距离操作。对危险品进行直接加工的岗位无论手工作业还是机械化、自动化作业，均需有针对性的设置隔离防护设施。对有升空拼射危险的生产岗位设置拦截等防迸射措施，防止事故时迸射对附近工位的影响。

6.0.15规定人均最少使用面积，以利减少作业场地小互相干扰而引起的事故。还可控制人员密度，减少事故的伤亡。1.1级厂房人均面积不少于9.0 m2、是通过核算单机单栋（或单人单栋）设备或作业台的面积而定的，1.3级厂房的人均使用面积不应少于4.5m2是通过核算作业台面积、人员疏散要求等设定的。通过对全国主产区的调研情况看，设置人均面积是必要的，也符合大多数企业的现状。

6.0.16是根据升空迸射类产品的危险特性及事故案例而规定的。例如，2006年湖南浏阳地区某烟花厂升空迸射类产品某生产工房发生事故，迸射出的产品引起邻近中转库发生燃烧爆炸，导致多人死亡、整个工厂基本被毁。为便于设计单位根据建设地点灵活设置拦截装置，本次修编取消了具体做法。

6.0.17采用日光干燥方式，可以节约能源、减少投资。但近年来，因日光干燥，出现安全生产事故比较多，故本次修订，对采用日光干燥提出了安全要求。为了标准间的统一，本次修编增加了《烟花爆竹 烘干系统技术要求》GB/T38141的要求。

采用暖气干燥方式，要求热媒采用热水或低压饱和蒸汽，热水温度不高于90℃，低压饱和蒸汽压力不大于0.05MPa，经军用烟火生产企业实践证明，这样可保证药粉掉在散热器上不至于马上引燃。

从调研情况看，部分企业采用热风干燥方式。对药剂和带裸药的半成品采用热风干燥方式，干燥厂房容易形成药剂扬尘，增加事故风险。在满足烘干温度要求的情况下，对无裸露药剂的成品、半成品和无药的半成品可采用热风干燥的方式，若药剂和带裸药半成品的烘干采用热风干燥，应采取防止药物发生扬尘的有效措施，以降低事故风险。

由于明火，温度不好控制，易直接引燃药物。故严禁采用明火烘烤，包括火炕、在锅上烘烤等间接的形式。

6.0.18对干燥的产品为防止在产品未完全凉透之前进行装箱，造成热量积聚，引发事故，需要配套凉药厂房。从调研情况看，有些地区晒场（特别是亮珠晒场）产品进入晒场后一直到产品晾晒达到要求后才收集，没有设置凉药工房，对于这种情况要求晒场设置可靠的防雨设施，同时要求晒架不能太低、能可靠防止雨水反溅影响产品。

6.0.19当危险品运输采用廊道时，应采用敞开式和半敞开式廊道，防止传爆，不允许采用封闭式廊道。

6.0.20曾有产品陈列室发生过事故，故作此规定。

- 7  危险品储存和运输

- 7.1  危险品储存

7.1.2、7.1.3对危险品库房（仓库）的单库存药量和面积进行限定，是为了减少库房一旦发生燃烧、爆炸时对外界造成的影响。危险品生产区内作业人员较多，严格控制生产区内中转库房的存药量，以防止一旦发生事故造成重大人员伤亡。

7.1.4对危险品的堆放通道，定出垛间距及堆垛与内墙壁的距离，是为了便于通风和人员检查，按一般人体肩宽0.4～0.5m左右而定的。定出1.5m的运输通道宽，主要考虑小推车在库内运输的情况。

对危险品的堆放高度限定，成箱成品的堆垛高度，主要从不压坏最底层包装箱和便于装卸防止倒垛考虑而订的。散件成品、半成品的堆垛高度，是为了方便搬运而订的。

- 7.2  危险品运输

7.2.1危险品运输从安全上有特殊的要求，本条规定应采用带有防火罩装置的汽车运输。三轮车不易控制，不宜用于危险品运输；畜力车、翻斗车和挂斗车，更由于有失控和不灵活等不安全因素，故而严禁使用。对于危险品运输车的具体规定以及运输危险品从业人员的管理规定还需执行相关的法律法规。

7.2.2本条第一、二款的规定，一方面是考虑到生产过程中，危险品药粉有可能散落在1.1级和1.3级建筑物的附近，保持一定距离，可以避免行驶车辆碾压危险品药粉而发生事故；另一方面是从运输、生产过程中发生事故时减少相互影响考虑的。第三款的规定是防止火星飞到运输的危险品车上，造成事故。本次修订补充了有相应防护条件情况下可减少主干道中心线与各类建筑物的距离。

主干道为连接危险品生产区（或库区）主要出入口用于运输危险品的公用道路。

7.2.3新增条文，增加危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各类建筑物的距离不应小于10m的规定。原规范只对危险品生产区有规定，而危险品总仓库区没有相应规定，这次修订，考虑危险品总仓库区运输的危险品主要是包装好的、无散落的危险品粉尘，故危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离较危险品生产区的规定有所减小。

7.2.4根据现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的规定，厂内各类道路的最大纵坡，在平原微丘区主干道为6％，在山岭重丘区主干道为8％。考虑到危险品生产区和危险品总仓库区运输危险品的特殊要求，故对主干道纵坡规定不宜大于6％，在山区特殊情况下放松到“不应大于8%”，坡长不应太长，以防发生事故。用于推车运输的道路纵坡不宜大于2％，以防止重车上、下坡停不住，而发生意外。鉴于目前企业使用防爆电瓶车运输的需求，补充了采用此种运输方式的道路纵坡坡度要求。

7.2.5本条规定机动车应在危险性建筑物门前2.5m以外进行作业，是考虑一旦建筑物内发生偶然事故时，机动车不会堵住门口，有利于人员疏散。

7.2.6对人工提送危险品的人行道，规定不应设有台阶，是防止踩空、絆脚，造成危险品掉落，发生意外事故。

- 8  建筑结构

- 8.1  一般规定

8.1.1、8.1.2现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定，甲类生产厂房或库房均要求不低于二级耐火等级。而烟花爆竹生产均含有甲类第五项物质，理应遵守该规定。但鉴于烟花爆竹生产的作业做到少量、分散，有的建筑物很小，为此，按生产特点和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定，适当放宽，可不低于三级耐火等级。根据行业实际情况和需求，现有的三级耐火等级建筑物的屋顶承重构件的耐火极限，对面积很小的建筑物可适当放宽，新建的面积很小的建筑物应整体满足不低于三级耐火等级的要求。

8.1.3危险性建筑物应有适当的净空，以满足正常的采光和通风要求。一般工房的净空不小于3.2米，面积较大、人员较多的1.3级工房，房内净空高度一般均在4米以上，根据行业的现状和特点，本条仅提出设计时同时满足梁或板中的最低净空要求不宜小于2.8m，避免出现室内净空太低的情况。其它建筑规范有具体的采光和通风的要求，本规范不作具体规定。

8.1.4在危险品生产区内设置办公用室和生活辅助用室，一是直接指挥生产和紧急处理事故；二是工人卫生保健，不带粉尘离开危险品生产区，宜在危险品生产区内更换洁净后方可离开。明确了危险品仓库区内除设置警卫值班室外，不宜设置其它辅助用室。

8.1.5生活辅助用室系指洗涤、更衣室、浴室、厕所等，考虑到1.1级厂房具有爆炸危险不应设置，防止扩大危害；而1.3级厂房则主要为燃烧危险，可以设置（且明确了1.3级中转库除外，即中转库不应设置），但应布置在较安全一端，并用防火墙分隔，万一出事，可以及时疏散。同时，规定门窗不宜面对相邻厂房的泄爆面，主要避免波及到生活辅助用室。

车间办公室是与生产调度、现场管理直接相关的，为方便管理，可以附设在1.3级厂房，它的设置与生活辅助用室的要求相同。

办公室，一般为生产指挥首脑机构，不应在发生事故时一起摧毁，而失去紧急指挥，所以宜单独设置。

8.1.6 明确是在“生产区内”，为了减少生产作业厂房的药量，在两个危险性建筑物之间的天然山体等内镶嵌的临时存放药物的洞室，对临时存放药物洞室的尺寸及做法等提出具体要求。把药物临时存放在洞室内，不对药物进行直接操作且临时存药洞四周覆土，极大减少发生事故的概率和万一发生事故因有覆土减弱了冲击波和破片的次生灾害。

8.1.7 对建筑物外墙与本厂围墙的距离小于12米的危险性建筑物，为了防止围墙外有火星等传入建筑物内，此墙不宜开设门洞和窗户。如开设时，面向围墙方向的外墙尽量少开设门洞和窗户，且对开设的门洞和窗户宜采取防止火焰传播的措施，如采用防火门、窗户外设置挡板或密格铁丝网等措施、加高围墙至不低予屋脊高度及留有不少于12m的防火隔离带等防火措施。

- 8.2  危险品生产区危险性建筑物的结构选型和构造

8.2.1  1.1级建筑物有爆炸危险，为防止墙倒屋塌，所以对墙体有一定要求。砖墙承受爆炸冲击波的能力较低，容易倒塌，所以1.1级建筑物的结构形式除符合本条第2款条件者外，应采用现浇钢筋混凝土框架结构。现浇钢筋混凝土框架结构，整体性及抗震性能较好，采用现浇钢筋混凝土框架承重结构，墙即使倒塌，柱仍能支持屋盖，不会出现墙倒屋塌的灾难性次生灾害事故。而当符合第2款条件者，可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构，主要是考虑鉴于有些厂房不大、人员也少，或室内无人的厂房，在满足规定的条件下，允许采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砖墙承重结构。

8.2.2  1.3级建筑物主要是燃烧危险，但一般厂房较大、人员也较多，为防止墙倒屋塌对室内人员的重大伤害，所以对结构形式有一定要求。砖墙承受爆炸冲击波的能力较低，容易倒塌，所以1.3级建筑物的结构形式除符合本条第2款条件者外，也应采用现浇钢筋混凝土框架结构。现浇钢筋混凝土框架结构，整体性及抗震性能较好，采用现浇钢筋混凝土框架承重结构，墙即使倒塌，柱仍能支持屋盖。不会出现房倒屋塌的灾难性次生灾害事故。而在厂房不大、人员也少，或横隔墙比较密的情况下，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砖墙承重结构。当采用砖墙承重结构时，第一款对跨度、长度、净高、横隔墙间距同时提出要求，第二款对药量较小的理化、分析室等，只对横隔墙提出了要求，是为了避免1.3级厂房中人员较密集而厂房采用砖墙承重结构，由于横隔墙间距太大带来的安全隐患。

8.2.3独立砖柱、180mm墙、空斗墙、毛石墙，强度不高，较容易为气浪摧毁，所以独立砖柱、180mm墙不应使用。虽然空斗墙、毛石墙在南方普遍使用，但现行国家标准《建筑抗震设计规范》和《砌体结构设计规范》中也不允许采用180mm墙、空斗墙等墙体承重，所以规定危险性建筑物不得采用。

8.2.4屋面采用钢筋混凝土屋盖，容易做到平整光滑，易于满足规范中表面平整光滑的要求。但一旦发生事故，发生事故的建筑物本身也会造成重大损失。原规范建议危险性厂房屋盖宜采用轻质易碎屋盖，主要考虑屋盖泄压的作用。根据烟花爆竹的事故分析，当采用现浇钢筋混凝土屋盖，可以在发生爆炸事故的相邻建筑物产生隔燃、隔爆的作用，可以避免火烧连营的事故，基本不会发生某一建筑物发生事故时，造成整个工厂或库区全部毁灭性破坏的局面。故本次规范首先建议使用现浇钢筋混凝土屋盖。对易燃易爆建筑物可采用轻质易碎或轻质泄压屋盖。现在南方普遍采用小青瓦屋盖，该屋盖总重量可能符合要求，但不属于易碎，在爆炸事故时，每一片瓦都成为破片，对周围破坏比较大，且易于积尘掉灰。本次提出危险性建筑物采用的轻质泄压屋盖（如彩色复合压型钢板等）时，应采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施的要求。如采取屋檐处板上加钢梁加强锚固而屋脊处减弱连接的方法等。

当1.3级厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时，须满足门窗泄压面积F≥3P(其中：P为存药量，单位为t；F为泄压面积，单位为㎡)的要求。一般情况，工房开设的门窗面积均比要求的泄压面积多。当门窗面积不能满足泄压的要求时，可在现浇钢筋混凝土屋盖上开设泄压孔洞，以满足泄压面积的要求。1.1级的厂房因整体爆炸，可不考虑泄压面积的问题。

8.2.5危险性建筑物采取外形平整，主要防止积尘，有利于清洗，以免留下隐患，扩大事故危害。

8.2.6 对危险性建筑物采取构造措施，加强建筑物整体刚度，防止局部墙体倒塌，而造成整体屋盖垮塌，在试验和事故中证明是有效的。对于已建成的建筑物不强制要求设置构造柱，对于新建砌体承重结构的建筑物，外墙四角及单元内外墙交接处应设构造柱。

- 8.3  抗爆间室和抗爆屏院

8.3.1 本条是对抗爆间室的结构型式作出的规定。

抗爆间室，一般情况下应采用钢筋混凝土结构。目前国内广泛采用矩形钢筋混凝土抗爆间室，使用效果较好。钢筋混凝土系弹塑性材料，具有一定的延性，可经受爆炸荷载的多次反复作用，又具有抵抗破片穿透和爆炸震塌的局部破坏的性能。

抗爆间室的屋盖做成现浇钢筋混凝土的较好，其整体性强，可使间室的空气冲击波和破片对相邻部分不产生破坏作用，与轻质易碎屋盖相比，在爆炸事故后具有不须修理即可继续使用的优点。所以，在一般情况下，抗爆间室宜做成现浇钢筋混凝土屋盖。药量较小时可采用钢板或组合钢板结构。

8.3.2本条是对抗爆间室提出的设防标准和要求。明确抗爆间室，在设计药量爆炸空气冲击波和破片的局部作用下，不能震塌、飞散和穿透；在设计药量爆炸空气冲击波的整体作用下，允许变形、破坏的程度。

8.3.3抗爆间室朝向室外的一面应设置轻型窗，这是为了保证抗爆间室至少有一个泄爆面，以减少爆炸冲击波反射产生的荷载。窗台高度的规定，是为了防止室外雨水的侵入,又要尽可能扩大泄爆面。

8.3.4抗爆间室轻型面的外面设置抗爆屏院，主要是从安全要求提出来的。抗爆屏院是为了承受抗爆间室内爆炸后泄出的空气冲击波和爆炸飞散物所产生的两类破坏作用，一是爆炸空气冲击波对屏院墙面的整体破坏作用，二是爆炸飞散物对屏院墙面造成的震塌和穿透的局部破坏作用。因此，必须确保在空气冲击波作用下，屏院不致倒塌或成碎块飞出。当抗爆间室是多室时，屏院还应阻挡经间室轻型窗泄出空气冲击波传至相邻的另一间室，导致发生殉爆的可能。为了更好的保证抗爆屏院的作用，本次修订提出了抗爆屏院的平面形式和最小进深、高度以及构造的要求。

8.3.5 抗爆间室内发生爆炸事故的可能性相对较大，为了避免一个抗爆间室发生爆炸时波及到另一个抗爆间室或相邻工作间引起联锁爆炸，本条做了相关规定。

8.3.6  当独立仓库采用抗爆间室时，可不设置抗爆屏院，并按不殉爆设计。

- 8.4  危险品生产区危险性建筑物的安全疏散

8.4.1安全出口是保障人员快速疏散到室外的有效措施，一般情况下不少于二个，防止有一个被堵住，尚有另一出口可通向室外。

当生产间很小且人员很少时，要设两个出口一无可能，二无必要，因此，对厂房分别规定不同的限额，可设一个，不等于一定设一个，在南方有条件多设更好。在北方由于气候关系而允许设一个，同时另有安全窗可作为逃脱口。

穿过危险工作间到达外部的出口，有可能被阻而失去疏散作用，故而不应作为本工作间的安全出口。

1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的面积大于18m2 时，安全出口不应少于2个。因工艺6.0.15条规定，1.1级厂房的人均使用面积不宜少于9.0 m2，则面积大于18m2 时基本为两人及两人以上，故规定安全出口不应少于2个。

防护土堤内厂房的安全出口，应布置在防护土堤的开口方向，以利于人员安全疏散，避免被堵在土堤内。

8.4.2为便于岗位操作工人用最短的时间、就近疏散，一般在岗位附近外墙上设安全窗，以便于疏散，但它不是专门用作厂房内所有工人的疏散，因此不计入安全出口数目。

8.4.3本规定是为了既能迅速疏散人员到室外，又能满足生产上的要求。该最远疏散距离是根据现有厂房估算的，与国外同类标准的要求基本一致。

8.4.4本规定是保证通道通畅，避免操作岗位上的工人相互影响，以利于安全；通道上是不允许堆放杂物的，以保证厂房内比较整洁，方便生产过程的联系。

8.4.5对疏散门的设置提出具体规定，门向外开启适合人向外疏散，不许设室内插销，为防止万一发生事故人员疏散受阻。寒冷风沙地区可设门斗，应采用外门斗；门开启方向与疏散间一致，易于人员疏散；外门口不应设台阶，为防止疏散时人员摔倒。

- 8.5  危险品生产区危险性建筑物的建筑构造

8.5.1  1.1级，1.3级厂房门的设置要求：一是向外开，便于人流由室内顺利向室外疏散；二是宽度不小于通道宽度，不致在出口时造成拥塞。

8.5.2为了减少破碎玻璃伤人的次生灾害问题，增加了“危险性生产区内建筑物的门窗玻璃宜采用防止碎玻璃伤人的措施”的要求，如采用塑性透光材料（如阳光板）或普通玻璃贴防爆膜及玻璃内外加密格钢丝网等方法。

8.5.3生产厂房要求采用木门窗，是考虑安全要求，钢门窗易碰撞冒火星，对黑火药、烟火药都是危险的。故而作此规定。

8.5.4本规定是为便于一定身高的人员能快速顺利地从安全窗疏散出去。

8.5.5本条对地面作原则规定，材料可以自选。总的目标是不允许产生火花。常用的有不发火水磨石地面、不发火沥青地面、不发火导静电沥青地面以及导静电地面等。目前烟花爆竹行业大多采用大方砖地面，缺点是表面不光滑、拼缝较多，易积粉尘，不易清扫，更有甚者是土地面，时间长了，药尘和土混合在一起，存有隐患，这是不适宜的。

8.5.6对有易燃易爆粉尘的工作间，一般不允许设吊顶，目的是为了防止粉尘飞扬积存在吊顶内。而现在大多为冷摊小青瓦屋顶，粉尘容易积存到小青瓦上，存在安全隐患。所以，有的企业就设置了吊顶。为此，规定当设置吊顶时不允许设人孔，即要求密闭；且隔墙砌到板底，起隔火墙的作用。

8.5.7规定危险性工作间的内墙要粉刷，有利于清扫墙面上积存的粉尘。对粉尘较多的工作间，要求油漆，便于用水冲洗；对粉尘较少的工作间，采用油漆墙裙，可用湿布擦洗。总之，不能让药粉长期积存在墙面上而留下隐患。本次增加了对排水沟的要求。

- 8.6  危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构

8.6.1本条为危险品仓库总的原则规定，考虑当地气候条件以及防小动物的措施。

8.6.2该条规定危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构。也可采用砌体承重，即仓库允许墙倒屋塌，因为室内无人，但里面的所有产品可能爆炸、烧毁或无法继续使用。屋盖宜采用钢筋混凝土结构，在某种程度上它比轻质易碎、轻质泄压屋盖有利。采用轻质易碎、轻质泄压结构，虽然不致造成更严重的后果且易于清理；但有可能产生次生灾害。

当1.3级仓库屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时，也须满足门窗泄压面积（㎡）F≥3P(P为存药量，单位为t)的要求。一般情况，仓库开设的门窗面积均比要求的泄压面积多。当门窗面积不能满足泄压的要求时，可在现浇钢筋混凝土屋盖上开设泄压孔洞，以满足泄压面积的要求。

8.6.3危险品仓库（或储存隔间）安全出口数目不应少于2个，以便于快速疏散和互为备用。当仓库小时，设2个出口，将使仓库堆放面积减少，为此，规定在仓库面积小于100 m2且长度小于18m时，可设一个。修改原规范“当仓库面积小于150 m2，且长度小于18m时，可设1个”中面积小于150 m2改为面积小于100 m2。主要为了与现行国家标准《建筑防火规范》中的要求（面积小于100m2时，可设置1个）相协调。考虑到3个柱距内至少设一个门，并考虑到从库内最远点到安全出口的距离不大于15m，该距离大了，不安全；小了，仓库设计将增加不少门，仓库的利用面积太小。

8.6.4 危险品仓库的内、外门向外开且不设门槛，易于疏散，门宽不小于1.2m既方便运输也利于疏散。

期长储存危险品的仓库为双层门，主要定期开门通风，内层门为通风门，可不打开利于防盗、防小动物。

8.6.5危险品仓库的窗，既要采光，又要通风，且能防盗、防小动物。故而宜配置铁栅、金属网，在勒脚处设能符合防护要求的进风小窗。

8.6.6危险品仓库的地面应和相应生产间的要求一样，主要考虑有撒药的可能性。如果都以成品包装箱存放并不在库内开箱作业时，没有撒药的可能，则可采用一般地面。

- 8.7  通廊和隧道

8.7.1室外通廊与厂房相比，属于次要建筑物，但通廊与生产厂房又直接连接，为了防止火灾通过通廊蔓延，故对通廊建筑物结构的材料提出要求，考虑到施工、安装的方便、快速，以及工厂现状，规定通廊的承重及围护结构的防火性能不应低于非燃烧体。

8.7.2本条是对穿过防护土堤的疏散隧道、运输隧道结构的具体规定。

9  消 防

9.0.1烟花爆竹的生产、储存具有燃烧爆炸危险性，消防是防止事故扩大的重要措施之一，因此必须设有消防给水设施。考虑到烟花爆竹生产区和危险品仓库区距城镇消防站较远，一般情况都应设消火栓给水系统，尤其应设室外消火栓，当火灾发生时，接上消防水龙带即可灭火。考虑厂房、库房（仓库）分散，如有天然河湖或池塘可利用或建消防蓄水池，也可采用固定消防泵或手抬机动消防泵取水加压灭火。

9.0.2有些产品和原材料遇水易引起燃烧爆炸危险，故不能采用水型灭火剂，如铝粉可采用干砂或石粉灭火，故提出应根据产品和原料的特性选择灭火剂和消防设施。

9.0.3本条从确保消防供水安全的角度考虑，无论是起火时或爆炸后引起火灾时，烟花爆竹生产项目和经营批发仓库必须有充足的消防水源用于灭火，以防小火烧成大火，燃烧转为爆炸。水源来自市政管网且能保证消防给水时，可不设消防蓄水设施。对自备水源井，要求设置消防蓄水设施，如水池、水塘等，主要考虑一旦水源井取水泵损坏，厂区仍有足够的消防储备水可满足灭火需要，以防事故扩大。

9.0.5本条规定危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量，应按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中甲类厂房和仓库的规定执行。考虑到烟花爆竹工厂建筑物分散、又有防护距离要求的特点，对建筑物体积小于300m3的工厂，适当放宽室外消防用水量的计算要求。

9.0.6要求室外消防给水管网设计成环状，主要是提高消防供水的可靠性，考虑其中一段给水管发生故障、断水、检修时，其他管段仍可保证消防供水。采用。

9.0.7为提高生产的安全性，可采取很多安全措施降低发生事故的概率和事故损失，如采用自动化、人机隔离、远距离操作、工艺参数控制等措施。消防雨淋是一项被动防护的安全措施，是否设置消防雨淋系统取决于生产工艺已采取的安全措施及风险可接受程度。随着新技术的发展，可在短时间内灭火的高速雨淋灭火技术逐渐成熟，此条规定也是为高速雨淋系统的应用提供接口。

10  废水处理

10.0.1本条是对废水排放的原则规定。要求对废水进行治理，排出厂外的废水应达到国家现行有关排放标准的规定。

10.0.2不同的废水中含有能相互发生化学反应而生成易爆物质的废水，在处理之前，不应排入同一管网，以防相互作用形成隐患。

10.0.3要求集中收集的含药废水先经污水池沉淀或过滤，再集中处理排放，目的是降低废水中的悬浮固体浓度，减少废水处理设施处理负荷，提高处理效率。沉淀及过滤的沉渣仍具有一定的危险性，因此规定应定期销毁。

- 11  采暖通风与空气调节

- 11.1  采 暖

11.1.1本条是对采暖热媒的规定。

黑火药和烟火药对火焰的敏感度都比较高，与明火接触便会剧烈燃烧或爆炸，因此规定危险性建筑物内禁止用火炉和其他明火采暖。

黑火药和烟火药对温度的敏感度也较高，与高温物体接触也能引起燃烧、爆炸事故。其危险性的大小与接触物体表面温度的高低成正比。散状药物的危险性比制品和成品的危险性大，所以分别做出不同的规定。

11.1.2本条是对采暖系统设计的安全规定。

1规定散热器的选型要求，是为了便于清扫和擦冼，及时清除沉积于散热器表面的危险性粉尘，避免引起事故。规定散热器和管道外表面油漆的颜色应与危险性粉尘的颜色相区别，是为了易于发现和识别散热器及采暖管道表面积存的危险性粉尘，以便及时擦洗。

2该规定是为了留出必要的操作空间，以便能将散热器和采暖管道上积存的危险性粉尘擦洗干净。

3抗爆间室轻型面的作用是泄压，为了防止发生爆炸事故时，散热器被气浪掀出，导致事故扩大，故规定不应将散热器安装在轻型面的一面。采暖干管不应穿过抗爆间室的墙，也是避免抗爆间室发生爆炸事故时，采暖干管受到破坏而可能引起的传爆。把散热器支管上的阀门装在操作走廊内，是考虑当抗爆间室内发生爆炸，散热器及其管道受到破坏时，能及时将阀门关闭。

4本条是为了防止危险性粉尘进入地沟，日积月累，造成隐患而规定的。

5蒸汽管道、高温水管道的入口装置和换热装置所使用的热媒的压力和温度都可能超过第11.1.1条规定，为避免发生事故，所以规定了不应设在危险工作间内。

11.1.3  新增条文。热风采暖的送风温度是参照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019制定的。从安全角度考虑，强调热风采暖系统的设置应符合11.2节的有关规定。

- 11.2  通风和空气调节

11.2.1厂房中散发的危险性粉尘，如不及时处理，不仅危害工人的身体健康，而且有可能引发事故、危及工人安全。为此，规定在这些设备和岗位上应设局部排风。为了避免事故沿风管蔓延扩大，规定局部排风系统应按操作岗位分别设置。

11.2.2本条是对危险品生产厂房的通风、空气调节系统的设计规定。

1散发易燃易爆危险性粉尘的厂房，若将空气循环使用，会使危险性粉尘浓度逐渐增高，当遇到火花时就会发生燃烧、爆炸，因此规定通风、空调系统应采用直流式，不允许回风。出口装止回阀是为了防止当风机停止运转时，含有危险性粉尘的空气倒流入通风机或空气调节机内。

2采用防爆型，是因为防爆阀门在调节风量、转动阀板时不会产生火花。

3裸药生产厂房内，易产生易燃易爆粉尘，含有易燃易爆粉尘的空气在风管内流动时，会产生电压很高的静电，在一定条件下会放电产生火花，引起事故。为安全起见，规定了裸药生产厂房内不应设计机械通风。

11.2.3本条是对有燃烧爆炸危险性粉尘的厂房中机械排风系统的设计规定。

1 排除含有燃烧爆炸危险性粉尘的排风系统，由于系统内外的空气中均含有危险性粉尘，遇火花即可能引起燃烧或爆炸，为此，规定了其排风机及电机均为防爆型。规定通风机和电机应直联，是因为采用三角胶带或联轴器传动会由于摩擦产生静电而发生爆炸事故。

2含有燃烧爆炸危险性粉尘的空气不经净化处理直接排放，不仅会污染环境，还会留下隐患，因此规定必须经过净化处理后方允许排入大气。从安全考虑，净化装置宜采用湿法除尘。对于与水接触易引起爆炸或燃烧的危险性粉尘，则不能采用湿法净化。将净化装置放于排风机的负压段上，目的是使粉尘经过净化后，再进入排风机，减少事故发生的可能。经过净化处理后的空气中，仍会含有少量的危险性粉尘，所以置于湿式除尘器后的排风机仍应采用防爆型。

3风速过低，危险性粉尘易沉积在管底，留下隐患。水平风管要求设有一定坡度，是为了便于清理。

4为了避免发生事故时，火焰和冲击波通过风管波及到无关房间。

11.2.4目的是为了当危险工作间发生事故时，通风机室内的人员和设备可免受伤害和损坏。

11.2.5为了避免抗爆间室发生燃烧、爆炸时，会通过风管波及到其他抗爆间室或操作走廊而引起连锁燃烧、爆炸事故，因此规定了抗爆间室之间或抗爆间室与操作走廊之间不允许有风管、风口相连通。

11.2.6为了便于清扫沉积于风管表面的危险性粉尘，规定风管不宜设在吊顶内。

11.2.7风管采用圆形风管主要是为了减少危险性粉尘在其外表面的聚集，且便于清洗。设置检查孔，是便于检查、清洗风管内的粉尘。规定风管架空敷设的目的，是为了防止一旦风管爆炸时减少对建筑物的危害程度，并便于检修。为了避免火灾通过通风、空调系统的风管进一步扩大，规定了风管及风管和设备的保温材料应采用非燃烧材料制作，同时为防止静电放电火花可能引起燃烧、爆炸危险性气体或粉尘的燃烧爆炸事故，规定风管应具有导（防）静电性能。风管涂漆颜色应与危险性粉尘易于识别，是为了易于发现风管外表面所积存的危险性粉尘，便于及时擦洗。

- 12  危险场所的电气

- 12.1  危险场所类别的划分

12.1.1由于烟花爆竹生产过程中，主要原料为烟火药和黑火药等危险物质，这些物质遇电火花或高温能引起燃烧爆炸。为了防止危险场所中由于电气设备和线路在运行中，产生电火花和高温等危险因素，将危险场所划分为三类，工程设计时根据不同的危险场所采取相应的电气安全措施。

危险场所类别划分的依据：

1 危险品存药量

危险场所(或建筑物)中，危险品存药量的多少决定了事故风险的大小。存药大量时，一旦发生事故后的破坏程度就大、波及面广，所以，危险品仓库危险类别划分的高。

2危险品电火花感度及热感度

危险场所(或建筑物)中，危险品种类不同，对电火花的感度及热感度是不一样的，分类应根据危险品电火花和热感度性能确定，如黑火药虽然引燃温度比较高，但点燃能量比较小，电火花感度高，因此，危险场所类別划分的比较高。

3危险品粉尘浓度及积聚程度

危险场所(或建筑物)中，危险品的粉尘扩散到空气中，当粉尘浓度未达到爆炸下限值时，一般不易发生爆炸。但当危险场所粉尘浓度达到下限值时，遇到热源、火源会引起燃烧、爆炸，粉尘浓度大，发生事故的可能性高；另外空气中的粉尘会降落在电气设备外壳上，粉尘浓度越高积聚的厚度可能加厚，发生事故的几率就高，因此，生产过程粉尘浓度较大的场所，危险场所类别划分的比较高。

本条所列各种危险场所分类划分，不可能包括的很齐全，在表12.1.1-1和表12.1.1-2中将常用危险品工作间及总仓库举例列出。但划分危险场所的因素很多，如生产过程中危险物质存药量的控制、散露程度、空气中散发的粉尘浓度、粉尘积聚程度、危险品干湿程度、空气流通状况等都与生产管理有着密切关系，在设计时应根据生产情况，合理确定危险场所类别，采取合理的电气安全防范措施。

危险场所的类别与建筑物危险等级不同，前者是以工作间为单位，后者是以整个建筑物为单位。防雷类别是以整个建筑物为单位的。

表12.1.1-1的注1，标有*的危险区域，应优先选用油压、液压、气压驱动或电动机隔墙传动方式，当确有困难且危险物料密封在防止粉尘泄漏的容器内、意外泄漏粉尘不接触电动机时，可选用不低于Db级的防爆电动机驱动。

表12.1.1-1的注2，当采取措施保障雷雨天不作业且无人时，可不设防雷装置。措施包括：依据预订当地天气预报服务或者安装雷电预警系统，提前安排生产、保证雷雨天不作业，且无作业人员。

12.1.2危险场所中不仅存在烟火药、黑火药，同时又存在易燃液体、易燃蒸气（如酒精、粘结剂等）时，除应符合本规范要求外，还应符合相关的现行国家标准。选用同时适用于爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境的双认证产品，如果二者不一致时，则以其中要求安全措施较高者为准。

12.1.3主要是防止危险物质（含粉尘）进入非危险环境的工作间。其中注1是因为配电室、电机室等工作间安装的电气设备及元器件均为非防爆产品，操作时易产生火花或电弧，所以配电室不应采用本条的规定。

12.1.4本条是对排风室危险场所分类的规定。

1为F0类危险场所服务的排风室（生产黑火药的工作间不得安装机械排风），危险程度有所降低，故可划为F1类危险场所。

2该规定借鉴了乌克兰相关规范的规定。

3采用湿式净化装置时，由于排出的危险物质已用水过滤，排风室内粉尘很少，故可划为F2类危险场所。

12.1.5送风机系统在正常运行时为正压状态，且送风管道能阻止危险物质进入送风室，故可划为非危险场所。当送风机系统停止运行，其系统或管道应设防止粉尘、气流可以倒流的止回装置，确保危险物质不能通过送风管进入送风室。

12.1.7设在室外的危险品晒场需要在雷雨天存放危险品时应执行本规定。

12.1.8本条适用于药量较小的实验室、研制间等。研制、试验过程中，其相关试验、检测设备一般为没有防爆、限温防护；但是黑火药、烟火药的用量很少，且放在特定的封闭容器内，或在风罩下操作，保持设备与危险品距离，这样电火花、电弧或炽热体，不会接触到爆炸物质，所以将周围环境视为正常场所。

- 12.2  电气设备

12.2.1近年来我国防爆电气设备种类有所增加、生产技术明显提升，但目前国内外生产的防爆电气设备没有完全适合火药、炸药危险场所使用的产品，均属代用型。火炸药危险场所设计时，电气设备尽量布置在爆炸危险场所以外或危险性较小的场所，目的是为了安全。

第2款为强制性条文。目前防爆电气设备生产厂家很多，以假乱真的现象时有发生，一旦安装了不合格的防爆电气设备，有可能产生电火花和电弧等危险因素。

第5款 本款为强制性条文。生产时严禁工作人员入内的危险工作间，如压药间等，为保证现场操作人员的生命安全，使设备处于停机状态，作出该规定。

第6款 接插装置是为移动设备提供电源的，移动设备是不固定的，容易造成危险事故，本条规定不推荐使用移动设备。

第7款 本款是根据射频识别技术产品在烟花爆竹行业的应用情况而提出的，既要防止射频辐射对危险品的影响，又为新技术的安全应用留下发展空间，所以规定了电气危险场所不应安装和使用未经安全论证的基于射频识别技术产品的要求。安全论证应为行业主管部门组织的专题研究、论证。

第8款 自动导引车用于自动化生产过程的物流运输，以减少在线作业人员，但是，危险场所内的自动导引车尚无统一制造标准，均是在普通型的基础上进行防爆改造。为避免自动导引车采用存在电磁辐射对危险物料和危险品影响的导航、通讯方式，采用光电传感器、电动机、信号灯、控制按钮以及电池等产生电气火花和表面高温的电气设备，采用部件之间有摩擦、产生静电火花以及刹车可靠性差的车辆，提出了在方案设计阶段和产品投入使用前进行安全论证的要求。

12.2.2由于目前国内外生产的防爆电动机外壳防护等级无法满足粉尘大、粒径小的危险场所的安全要求，所以，对于F1类危险场所规定采取电动机隔墙传动方式。

12.2.3该条为新增条文。是对防爆电气设备选型的原则要求。根据现行国家标准《爆炸性环境》GB3836系列标准增加电气设备保护级别（EPL）要求，列举了不同类电气危险场所对应的防爆电气设备保护级别的选择要求和电气设备保护级别与电气设备防爆结构的关系。设备的保护级别EPL(Equipment Protection Levels)是《爆炸性环境 第14部分：电气装置设计、选择和安装》IEC 60079-14-2007新引入的一个概念，同时现行国家标准《爆炸性环境》GB 3836也已经引入了EPL的概念。气体／蒸气环境中设备的保护级别为Ga、Gb、Gc，粉尘环境中设备的保护级别要达到Da、Db、Dc。
  “EPL Da”爆炸性粉尘环境用设备，具有“很高”的保护等级，在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。
  “EPL Db”爆炸性粉尘环境用设备，具有“高”的保护等级，在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为点燃源。
  “EPL Dc”爆炸性粉尘环境用设备，具有“加强”的保护等级，在正常运行过程中不会成为点燃源，也可采取附加保护，保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障)不会点燃。

电气设备分为三类。
（1）Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。
（2）Ⅱ类电气设备用于除煤矿甲烷气体之外的其他爆炸性气体环境。Ⅱ类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类：1）ⅡA类：代表性气体是丙烷；2）ⅡB类：代表性气体是乙烯；3）ⅡC类：代表性气体是氢气。
（3）Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。Ⅲ类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性可进一步再分类。1）ⅢA类：可燃性飞絮；2）ⅢB类：非导电性粉尘；3）ⅢC类：导电性粉尘。

本次修订改变了原规范按照设备类型对防爆电气设备在不同区域进行选择的规定，而是按照不同的防爆设备的类型确定其应用的场所，这一点也是与IEC标准相一致的。

12.2.4  F0类危险场所中，属于粉尘多或存药量大的工作间，发生事故的几率比较高，且一旦发生事故后果严重；同时黑火药、烟火药危险场所适用的防爆电气设备尚未解决，必须采取最安全的措施，所以规定F0类危险场所不得安装电气设备。

目前我国黑火药生产工艺一般采用干法生产，生产现场粉尘多，同时黑火药粉尘的最小点火能量0.203mJ，最低引燃温度230℃，因此，黑火药生产的危险场所不得安装电气设备和检测仪表。

由于生产工艺及自动化需要，确有必要安装检测仪表（传感器、变送器和自身兼有检出元件和显示装置的仪表）时，分三种情况进行了规定，对于单基火药，其最低引燃温度150℃，考虑安全裕度，规定工作间（库房）应选用Da级产品，电气设备最高表面温度不应超过最低温度组别85℃；对于黑火药工作间（库房），必须采用Da级产品，且其最高表面温度应不超过100℃，以确保在正常运行过程中，一旦发生故障时，检测仪表不会成为点燃源；对于非黑火药工作间（库房），推荐优先选用Da级，当无法选到Da级产品时，提出了可选用Db级产品，且满足电气设备最高表面温度不超过100℃的限温条件。

12.2.5由于火炸药危险场所专用的防爆电气设备没有解决，因此，照明采用了规定的防爆灯具安装在固定的窗外进行隔窗透光的方式，这些措施是防止由于电气设备产生火花和高温引起事故的。

12.2.6、12.2.7均为强制性条文。分别对F1、F2类电气危险场所防爆电气设备选型、保护级别要求、温度组别做出具体规定，用于指导防爆电气设备选型。并强调了F2类电危险场所采用IP54级防水防尘型设备时，应同时满足设备表面温度要求。对于单基火药，其最低引燃温度150℃，考虑了最低50℃的安全裕度。

- 12.3  室内电气线路

12.3.1第1款 增加了“对突然断电可能造成爆炸、燃烧危险的线路，保护动作时应作用于信号报警，不跳闸”的规定，是为了避免突然断电导致燃爆事故发生的可能性。

第2款 为强制性条款。严禁使用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设，是因为其机械强度低、易受损伤、绝缘易受腐蚀破坏、容易着火等原因以及绝缘管材不防静电。

第7款 为强制性条款。对电线或电缆线芯的材质与最小截面进行规定，是为了从物理性能和机械强度方面提高可靠性，防止因线路事故中断供电，或引起燃爆事故。

12.3.2第1款 规定连接螺纹不应少于5扣，是与现行标准保持一致。

第3款 规定电气线路采用明敷，目的是为了方便与防爆电气设备连接。

12.3.3第2款 规定采用槽式电缆桥架是为了实现全封闭的要求，以防粉尘落入桥架内的电缆上，诱发事故。

第3款 增加了“存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所不应设置电缆沟”的要求。因为其粉尘点火能较低，敏感度高。规定危险场所尽量不采用电缆敷设在电缆沟内，主要考虑电缆沟内容易积聚危险物质，又不易清除，容易形成安全隐患；另外，危险场所需经常用水冲洗地面，电缆沟有可能进水, 形成安全隐患。

12.3.4 F0类危险场所不安装电气设备，当然也不敷设电气线路。控制按钮及检测仪表线路技术要求及敷设方式，应满足相关条文的安全要求。

12.3.5第2款 鼠笼型感应电动机有一定的过载能力，因此，引至电动机配电线路长期允许载流量应大于电动机额定电流。

第3款 移动电缆为了满足机械强度的要求，故需选用不小于2.5 mm2的铜芯重型橡套电缆。

- 12.4  照  明

12.4.1现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的照度值规定没有明确烟花爆竹生产危险场所的照度值，本条提供了设计参考值。

考虑因突然停电时，作业人员能及时安全撤离现场，因此，边长超过20m的生产厂房工作间出入口宜设置防爆型应急照明。

12.4.2对非危险的生产辅助厂房、库房（仓库）的照度，没有特殊的要求，执行现行国家相关标准规定。

12.4.3该条为新增条文。由于生产和储存烟花爆竹的危险性建筑物一旦发生燃烧爆炸事故，消防人员不能进入危险性建筑物内进行后续消防。根据事故后实际应急救援处置条件和保障人员安全，所以不必设置为保障消防人员安全和继续工作的应急照明和疏散指示系统。因为《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018不适用于烟花爆竹生产场所。

- 12.5  20kV及以下变（配）电所和厂房配电室

12.5.2烟花爆竹生产时，一般不会因突然停电而引起燃烧爆炸事故，三级供电负荷基本能满足生产要求。但对供电有特殊要求的工序、系统等应设置应急电源。随着科学技术发展，烟花爆竹生产工艺技术的改进，有可能实现连续化生产和自动控制，有条件时，提高供电负荷的等级是必要的。

12.5.3独立变电所的安全性和可靠性都比较好。电压等级由10kV调整为20kV，是与现行标准保持一致。

12.5.6附建于各类危险性建筑物内的配电室，考虑其安装的均为非防爆电气设备（含电气设备、仪表、电子元器件等），为防止危险物质及粉尘进入配电室引起事故，必须采取必要安全防护措施。

12.5.7 该条为新增条文。当设置柴油发电机作为应急电源时，柴油发电机因其排烟口排出的烟气温度很高，且烟气中可能夹带火星，严禁附建于危险性建筑物，且排烟口不应朝向危险建筑物或有危险品存放的方向，以利于安全。

- 12.6  室外电气线路

12.6.1为了防止雷击电气线路时，高电位侵入危险性建筑物内引起燃烧爆炸事故，低压供电线路宜采用从配电端到受电端埋地敷设，不得将架空线路直接引入建筑物内。全线埋地有困难时，允许架空线路换接一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋地引入。应特别强调在架空线与电缆换接处和进建筑物时，必须采取规范中规定的安全措施，这样电缆进户端的高电位就可以降低很多，起到了保护作用。

12.6.2本条为强制性条文。我国目前黑火药生产一般采用干法生产，生产过程危险场所粉尘很多，且黑火药的电火花感度高，为了防止电气线路引入高电位引发燃爆事故，所以要求低压供电线路从变电所至厂房必须全长采用金属铠装电缆埋地敷设。

12.6.3本条为强制性条文。一是考虑烟花爆竹企业发生偶然爆炸事故时避免对外单位供电系统和通信系统的破坏，特别是高压供电线路一般为区域性供电线路，一旦遭到破坏影响大、波及面广。二是考虑外系统的供电、通信线路发生故障时，不致危及烟花爆竹企业的安全。

- 12.7  防雷与接地

12.7.1根据专家审查意见和现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中防雷类别的划分原则，分析了烟花爆竹行业生产现状和发生雷电事故的人员伤亡和经济损失情况，在表12.1.1-1中适当调整了危险性建筑物的防雷类别并补充了注2的要求。其中，对于可靠的雷雨天气信息可通过企业与当地气象部门签订天气预报服务而获得。

第1款 强调了《建筑物防雷设计规范》中第一类防雷建筑物的要求，特别强调了“地中的间隔距离”。一般情况下，接闪装置距离建筑物外墙面的地上距离为“地中间隔距离”与接闪装置基础半径之和。而且接闪装置基础的大小、型式与其高度、跨距、当地风压、当地承载力等有关。

现场调研发现，独立接闪杆或塔及其拉线的安装距离危险性建筑物2-3米，存在将雷电引入建筑物内或雷电反击的危险，且独立接闪装置的制作不规范。为此，本标准进行了强调。

第2款 明确了《建筑物防雷设计规范》中第二类防雷建筑物的要求，推荐在屋面设置接闪带并组成网格，可解决设置独立接闪装置难度大等问题。强调金属屋面板不应作为接闪装置，这是依据现场调研到的屋面彩板厚度、以及及对现有屋面彩钢板雷电击穿试验后均被击穿的结果而确定的。

第3款 随着机械化、自动化设备的增加，电气电子设备的雷电防护问题越来越突出，，为此，补充GB50343标准。

12.7.2危险性建筑物的低压供电系统采用TN-S接地型式比较安全。因为该系统中PE线不通过电流，不产生电位差，但是造价比较高。等电位联结能使电气装置内的电位差减少或消除，在爆炸和火灾危险场所电气装置中可有效地避免电火花发生。总等电位联结可消除TN-C-S系统电源线路中PEN线电压降在危险环境内引起的电位差，因此，各类危险性建筑物内实施等电位联结后，电源引入线可采用TN-C-S型式。但PE线和N线必须在总配电箱开始分开后严禁再混接。

12.7.3、12.7.4是对等电位接地的要求。一类防雷建筑物防直击雷接地必须单独设置接地装置。共用接地装置应与一类防雷建筑物的独立接闪装置的接地装置分开，地中保持3m以上间距，以防止巨大雷电流的感应、反击等危害。

12.7.5安装电涌保护器，是为了箝制过电压，使其过电压限制在设备所能耐受的数值内，使设备受到保护，避免雷电损坏设备。

- 12.8  防静电

12.8.2危险场所的防静电接地应与防雷电感应、防止高电位引入、电气装置内不带电金属部分等接地共用同一接地装置。

12.8.4增加储存场所、中转库和仓库地面防静电地面要求。执行GB50515中对于烟花爆竹场所的规定要求。

现场调研，生产工作间地面经常用水冲洗，有的企业还安装喷雾增湿装置。但在水泥地面上铺设的胶皮，不具有导电性能，且铺设不规范；库房采用普通水泥地面，经检测，超过上限阻值要求。为此，本标准强调了控制静电危害的技术指标。

12.8.5危险场所中湿度对静电影响很大。美国兵工安全规范中规定危险场所内相对湿度大于65%，在澳大利亚标准《The control of undesirable  static  electricity》（AS1020-1984）中规定，起爆药静电感度高的危险场所相对湿度不低于70%，对静电不敏感场所相对湿度要求在50%及以上。本规范参考了上述标准，并作适当的调整后确定为危险场所相对湿度宜控制在60%。黑火药静电感度高，相对湿度要求高些，应为65%。

12.8.6本条要求应特别注意相关的静电非导体材料制作的工装器具的验收和使用。要求使用的防静电设施及工具的技术参数应符合所在的静电危险环境级别的要求。

12.8.7黑火药、烟火药生产过程粉尘很多，同时两种危险品粉尘电火花和静电感度比较高，最小引燃能量比较小，因此，黑火药、烟火药生产危险场所除进行等电位联结外，还须要设置下列的防静电措施：如工作间地面、工作台面、工作器具、操作人员的工作服（含工作鞋、腕带）等必须采用导静电材料制作，同时在危险场所入口处门外的非危险环境设置人体静电释放装置，该装置可以是专用静电释放球、也可以是静电释放板或利用已接地的金属立柱等，但必须就近与建筑物接地装置连接在一起。如果危险场所采取了以上的导静电措施后，就可以防止和减少由于静电引起燃爆事故。静电安全与企业安全生产管理关系非常密切，所以企业必须加强管理，确保安全生产。

- 12.9  充电

本节为新增内容。

12.9.1对危险场所采用自动导引车（AGV）等装置使用的蓄电池进行了规定。

1 目前，蓄电池种类除铅酸蓄电池外还有磷酸铁锂电池、三元锂电池等，但是，由于锂电池材料的安全性尚不稳定，存在自燃风险，现有防爆锂电池达不到防爆要求，所以提出了采用相对安全可靠的防爆型免维护铅酸蓄电池。

2 危险性建筑物内不应设置蓄电池充电装置和更换电池工作间的规定，是防止和减少充电和更换电池过程中，所增加的危险性建筑物的安全风险。可在生产辅助区设置充电间，充电间的设置应执行《建筑设计防火规范》GB50016、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058和《通用用电设备配电设计规范》GB50055的有关规定。当充电间仅为某一危险性建筑物服务时，其内部距离也可执行甲类防火间距。

- 13  自动控制和电信

- 13.1  一般规定

- 随着现代科学技术的发展，国家“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动不断推进，本标准将计算机技术、电子技术、电信技术相关的新增内容，纳入自动控制和电信同一章节中，提出烟花爆竹生产线实现自动化、智能化和信息化要求，同时提出了设置自动控制系统、工业电视系统、火灾报警系统、安全防范系统、电信和射频辐射安全防护等技术要求，以提高企业预防安全生产事故及减少灾后损失的技术水平，并提升企业综合安全管理技术水平。

13.1.1本条为新增条文。提出烟花爆竹行业设置自动化控制系统的基本原则。

- 13.1.2自动控制、电信系统的设备大多为电气设备，布置在危险场所时，应按照本标准12章的防爆规定执行。

- 13.1.3本条为新增条文。本条规定了用在危险场所中仪器仪表除防爆性能外的质量要求，目的是为了安全。

- 13.2  自动控制

- 13.2.1 本条为新增条文。提出自动控制系统硬件、软件的通用设计要求。

- 13.2.2 本条为新增条文。烟花爆竹生产过程中，如果发生超温、超压等工艺参数异常，或发生电动机电流增大等安全参数异常时，自动控制系统不能及时地发出报警信号以警示控制人员采取应急措施和采取自动停机、联动消防雨淋等措施，将引起烟火药燃烧爆炸事故的发生和扩大，造成重大的人身伤亡和财产损失。根据近年来多起重大事故的教训，作出本规定。

- 13.2.3 本条为新增条文。提出自动控制系统信号采集设备的性能、安装位置等基本要求。

- 13.2.4 本条为新增条文。明确自动控制系统UPS应急电源的供电时间，确保执行机构、记录装置动作可靠。

- 13.2.5本条为新增条文。提出了自动控制系统安全设计的基本要求，对调节系统中的执行机构和调节器选型作出规定。例如，有一用于物料烘干的温度调节系统，加热介质为蒸汽或热风，即调节系统通过改变蒸汽或热风量来保证物料烘干温度在规定范围内。对于这样的温度调节系统，其调节器应选用“反作用”形式的，调节阀的执行机构应选“气（电）开”，当突然停汽或停电时阀门关闭，即切断蒸汽或热风，保证温度不升高，不会发生危险事故。

- 13.2.6本条为新增条文。从控制室到现场仪表的信号线，具有一定的分布电容和电感，储有一定的能量。对于本质安全线路，为了限制它们的储能，确保整个回路的安全火花性能，因此本安仪表制造厂对信号线的分布电容和分布电感有一定的限制，一般在其仪表使用说明书中提出它们的最大允许值。因此在进行工程设计时，为使线路的分布电容和分布电感不超过仪表使用说明书中规定的数值，应从本质安全线路的敷设长度上来满足其规定。

- 13.2.7本条为新增条文。为防止高电位引入危险性建筑物和防止雷击电磁脉冲对自动控制系统的破坏。

- 13.2.8本条为新增条文。提出了烟花爆竹行业的自控系统的设计，对于本标准未作规定者，应执行现行国家标准《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》GB4830、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的规定。

- 13.3  工业电视系统

13.3.1保持原有条文“危险品生产场所和危险品总仓库区宜设置视频监控系统”基础上，新增了设置工业电视系统的监视区域、防爆选型、清晰度、硬盘容量、传输方式和信号避雷器等特殊技术要求。目的是为防止生产、储存过程中超员、超量、超时和超产，防止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，提高企业安全管理手段和水平，对生产过程中事故发生进行现场记录，为事故调查提供技术依据。

13.3.2本条为新增条文。明确了工业电视系统的监控室的设置要求。

13.3.3本条为新增条文。提出了工业电视系统的设置，对于本标准未作规定者，应按现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》GB50115的有关规定执行。

- 13.4  火灾报警系统

13.4.1 烟花爆竹属于易燃易爆物品，一旦发生燃烧或由此引发爆炸事故造成的后果是很严重的。为了及时检测和发现火情，以便迅速采取措施、避免重大事故的发生，防止酿成重大损失，要求在危险场所应设置火灾报警装置。

13.4.2本条为新增条文。对火灾自动报警系统的设计提出了新的规定。

１结合工艺要求和消防给水专业设置雨淋系统的危险工序，设置火灾自动报警系统，并与消防雨淋系统进行联动。

2此款是根据烟火药燃烧爆炸特点新增的。火灾报警区域按照每个危险品厂房为一个区域确定。火灾探测区域按照危险工作间划分确定，探测器的布置必须满足其探测区域的面积覆盖生产工艺要求的保护面积，这点上不同于一般场所中火灾探测器均匀的布置要求。

3为提高消防水泵启动响应时间，火灾报警信号、压力开关等信号均为触发信号，确保在第一时间内启动临时高压消防系统的消防水泵，确保消防管网有能力保障进行消防灭火。

4烟火药燃烧、爆炸特征是时间短、速度快，选用光电快速感应探测器是为提高火灾信号发出的速度，保证消防雨淋系统快速启动。

13.4.3本条为新增条文。对区域火灾报警控制器的位置、消防控制室的设置提出了新的规定。

13.4.4本条为新增条文。安装在危险场所的火灾检测设备及线路的技术要求应符合本标准的安全要求，对于本标准中未做规定的系统的构成及控制等要求，应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的有关规定进行设计。

13.5  安全防范系统

- 13.5.2由于烟花爆竹属于易燃易爆物品，特别是仓库储存大量的烟花爆竹等危险品，一旦遭受破坏或流入社会而引发燃烧或爆炸事故，会造成严重的后果。为了维护社会公共安全，保障人身安全和国家、集体、个人财产安全，所以烟花爆竹生产企业库房、危险品总仓库区及销售企业库区宜设置安全防范系统。

- 13.5.3本条为新增条文。提出了安全防范系统设计，对于本标准未作规定者，应执行现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定。

13.6  通信

13.6.1烟花爆竹生产区、危险品总仓库区的值班室均应设置固定电话，一方面为生产调度与物流提供信息系统，另一方面必要时可兼作消防火灾报警装置。移动电话受信号与电池状态的影响，无法保证应急功能。

13.6.2本条为新增条文。新增条文。明确了电气危险场所通信线缆的选型要求。

- 13.7  射频辐射安全防护

13.7.1随着电子科学技术的发展，无线电业务日益扩展,发射功率不断增大，电磁环境(存在的所有电磁现象的总和)日趋恶化。电点火头等在电磁环境中为敏感器材，危险物料受电磁辐射的影响尚在研究中，为防止电磁辐射引发烟花爆竹安全生产事故，同时为防止烟花爆竹生产、储存偶然发生爆炸时，破坏无线电通信设施，制定了本条规定。

- 13.7.2本条是新增条文。本条是根据现有烟花爆竹企业周围安装的无线通信塔的发射天线频率、发射功率等参数确定的，当发射源参数不同时，可参照《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089执行，或者通过试验验证。

- 13.8  控制室

- 13.8.3 本条为强制性条文。为1.1级建筑物服务的控制室应嵌入防护土堤外侧或选择符合标准规定的外部距离处建造，目的为了保证人员、监控设施安全，在危险品建筑物发生事故时不会被波及而受伤害。